Technická zpráva

Identifikační údaje

Akce:					Domov mládeže

- ideální patro a půl patro

Investor:				Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

Místo stavby:				Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

Projektant:				L-projekt

Ing. Jan Linhart

Žihobce 80

342 01 Sušice

Stupeň dokumentace:		Dokumentace k provedení stavby (DPS)

- Úvod

Projekt řeší

- rekonstrukci elektroinstalace domova mládeže

Projekt neřeší

- rekonstrukci stávajícího HDV domova mládeže

Podklady

Návrhy řešení od jednotlivých zpracovatelů technologií.

Výkresy stavební části.

Požadavky zadavatele.

Použité normy a předpisy

ČSN 33 2130		ed.3		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-1	ed.2		Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,

definice

ČSN 33 2000-4-41	ed.3		Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43	ed.2		Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51	ed.3		Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-52	ed.2		Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523	ed.2		Přiřazení jisticích prvků proti přetížení k vodičům a kabelům

ČSN 33 2000-5-534 	ed.2		Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54	ed.2		Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 12464-1	3/2012		Osvětlení pracovních prostorů

ČSN 73 6005		9/1994, Z4	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Upozornění projektanta na novou edici  norem ČSN.

Dokumentace je vypracována dle zákonů, vyhlášek, předpisů a norem platných v době zpracování projektu.

- Napájecí napěťová soustava

Přívodní vedení - do RE a podružných rozvaděčů: 3 PEN ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-C

Vnitřní rozvody – světelné a zásuvkové rozvody: 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-S

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

dle ČSN 33 2000-4-41

základní

- izolací

- ochranou automatickým odpojením od zdroje

- elektrickým oddělením

- polohou

- zábranou

- bezpečným malým napětím SELV

zvýšená pomocí těchto kombinací

ochranou automatickým odpojením od zdroje a

- doplňujícím pospojováním nebo

- doplňkovou izolací nebo

- proudovým chráničem s vyb. proudem do 30mA

- Určení vnějších vlivů

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

chodby a společné prostory uvnitř domu – prostory nebezpečné

Prostředí:   	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1. AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1.

Využití:	BA2, BC1, BD2, BE1

Konstrukční materiály: 	CA1, CB1

Zařízení bude s vyšším stupněm krytí než IP2X.

Konstrukční materiály: 	CA1, CB1

Soc. zařízení - koupelny a umývací prostory – prostory nebezpečné

Prostředí:   	AA5, AB5, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1. AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1.

Skupina AD		zóny 1-2-3 viz ČSN 332000-7-701

Využití:			BA2, BC1, BD1, BE1

Konstrukční materiály: 	CA1, CB1

Poznámka:	Instalace bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701.

Zařízení bude s vyšším stupněm krytí než IP2X.

- Energetická bilance

- Stávající osvětlení pomocí zářivkových a žárovkových svítidel bude nahrazeno novými s LED žárovkami (požadavek na snadnou údržbu a výměnu zdrojů). Instalovaný příkon školy nebude navýšen.

- Měření spotřeby elektrické energie

Stávající bez úprav.

- Způsob technického řešení napájecích rozvodů vč. el. přípojky

- Stávající domov mládeže je napojen z rozvodny 4x stoupacím vedením (HDV).

- Dle revizní zprávy jsou 1-6 a 7-11 patro levá strana napojena z jističů 63A/3 kabely AYKY 4x25.

- Pravá strana patro 1-6 a 7-13 jsou napojeny z jističů 80A/3 kabely AYKY 4x35.

- Rozvaděče

Stávající podružné rozvaděče Ra, Rb a Rc jsou oceloplechové v provedení pod omítku. Požadavkem zástupce investora je výměna rozvaděčů za nové. Typ nových rozvaděčů bude dle možnosti jejich instalace (objekt je ze železobetonových panelů, ale je možné, že jsou v objektu přizdívky, které je možné využít – nutno ověřit pro správný typ rozvaděčů).

Zapojení rozvaděčů bude dle typových schémat, případné změny je nutné odsouhlasit se zástupcem investora a s projektantem.

- Způsob uložení kabelů a provedení kabelových tras

- Kabely na pokojích budou typu CYKY a budou vedeny po povrchu v liště. Lišty budou přednostně vedeny pod stropem z důvodů mechanické ochrany (požadavek zástupce investora). Kabely na chodbách budou vedeny po povrchu v bezhalogenových lištách a kabely budou typu CXKH-R B2ca s1d0. Hlavní trasy od rozvaděče do pokojů budou uloženy na G roštech pod stropem a budou po dokončení kabelizace zakryty požárním SDK. Kabely v požárním SDK nejsou volně vedené a mohou být typu CYKY.

- Při realizaci nesmí dojít ke zhoršení stávajících podmínek pro únik osob (chodby slouží jako únikové cesty).

- Popis technického  řešení osvětlovací soustavy  včetně ovládání

Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1.

Pro osvětlení bude použito převážně LED žárovkových svítidel.

Ovládání osvětlení na pokojích je individuální pomocí spínačů osazenými u vstupu do jednotlivých místností. Osvětlení na chodbách bude pomocí pohybového snímače (vybaveným vlastním relé viz specifikace níže).

Specifikace pohyb. snímačů

Pro bezdotykové ovládaní elektrických spotřebičů.
Přístroj je určen pro povrchovou montáž.
Oblast zachycení: kuželová (kruh ∅ 7 m při montážní výšce 2,5 m. S montážní výškou se oblast zachycení úměrně zvětšuje až na cca ∅ 16 m při výšce 8 m.
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (1 - 1 000 lx)
– zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
– citlivost snímání
Spínací prvek: relé
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W).
Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor (1 750 V·A).
Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V·A / 64 μF).
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –10 °C až +35 °C
Rozměry: ∅ 110 x 46,5 mm
Barva snímače: bílá
230 V AC, 3vodičové připojení

Intenzity dle ČSN EN 12464-1:

Chodby a budou osvětleny na intenzitu 100lx.

- Ubytovací zařízení

Projektant navrhnul osvětlení na pokojích dle ČSN 73 4301

- Svítidla pro komunikační prostory jako jsou chodby a schodiště musí být vhodná pro časté spínání. Toto je zajištěno vhodným předřadníkem – zaručuje dodavatel osvětlení.

- Výpočet byl proveden se svítidly a zdroji světla, která zaručují předepsané hodnoty pro dané prostory uvedené v tabulce. Dále je nutné dodržení předepsaných intervalů údržby stanovené projektantem.

Vypínače budou v instalačních krabicích na povrch.

Výšky a rozmístění přístrojů upřesní zástupce investora dle nábytku, aby nedošlo k nechtěnému zakrytí.

Nouzové osvětlení je stávající a není součástí této PD.

- Popis technického řešení zásuvkových okruhů

Zásuvky budou budou v instalačních krabicích na povrch.

Všechny zásuvkové obvody budou napojeny přes proudový chránič s reziduálním proudem 30mA.

- Způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím

Souběhy el. a datových vedení

Podle EN 50 174-2 je nutno dodržet v tabulce uvedené vzdálenosti:

| Elektro | Data | bez přepážky | přepážka Al | přepážka Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nestíněné | nestíněné | 200 mm | 100 mm | 50 mm |
| nestíněné | stíněné | 50 mm | 20 mm | 5 mm |
| stíněné | nestíněné | 30 mm | 10 mm | 2 mm |
| stíněné | stíněné | 0 | 0 | 0 |

# Ochrana a bezpečnost při práci

1/  Montážní práce elektro smí provádět organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii elektrotechnické působnosti.

2/ Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění, potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci, včetně zdravotní způsobilosti.

3/   Pracoviště, t.j.   prostory   montáže,   musí  být zbaveno hrubých mechanických překážek (stavební materiál, rozměrné vybourané předměty a pod.).

4/   Osvětlení pracoviště smí být prováděno z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje, opatřeného oddělovacím transformátorem , použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřená ochrannými koši.

5/ Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám, zkoušky musí být opakovány v předepsaných intervalech.

6/  Pomocné prostředky, t.j. žebříky, štafle, plošiny, lešení musí být pouze tovární výroby, řádně evidované a podrobené pravidelným revizím.

7/  Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb.

8/ Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy, eventuálně srovnatelnými prostředky k tomu určenými (např. horolezeckými sedačkami).

9/  Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a označením, případně bezpečnostním výstražným osvětlením.

10/ Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

11/ Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dbáno pravidel požární bezpečnosti, včetně případného vedení požární knihy a stavění požárních asistenčních hlídek.

12/  Na pracovišti musí být vždy k dispozici řádně vybavená  lékárna první pomoci, doplněná aktuálním traumatologickým plánem a pracovníci musí být seznámeni s jejím umístěním, dostupností a musí být seznámení s pravidly první pomoci.

13/  Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržována pravidla ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle souboru základních norem řady ČSN 33 2000xx.

14/  Během realizace musí být dodržovány normy ČSN, ON, technické podmínky jednotlivých výrobků a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržování pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů (manipulace s radioaktivními materiály v případě EPS a pod.).

Poznámka:  Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy montážní a dodavatelské firmy k problematice BOZ a požární ochrany.

Veškeré práce mohou vykonávat pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb.

Veškeré změny musí být konzultovány se zástupci investora a s projektantem této Projektové dokumentace !

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.