## List 1
Příloha č. 2 Výzvy - Technická specifikace
Technická specifikace
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OSOBNÍ VÝTAH V DOMOVĚ PRO SENIORY PANENSKÁ, PANENSKÁ 2068, TACHOV
Zadavatel: |  | Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
Sídlo: |  | Americká 242, 347 01 Tachov |  |  | IČO: | 00377805
Statutární zástupce: |  | Bc. Lucie Báčová, ředitelka
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: | VZMR |  | Druh řízení: | poptávkové
DODAVATEL
Název dodavatele:
Sídlo: |  |  |  |  | IČO:
Statutární zástupce:
Zadavatel stanovil následující technické požadavky a parametry předmětu veřejné zakázky. Dodavatel vyplní žlutá pole tabulky a předloží ji ve své nabídce.
Číslo položky/položka/technická specifikace zadavatele |  |  |  | ANO/NE (poznámka/konkrétní údaj)
1. | Trakční osobní výtah se samoobsluhou - neprůchozí, 3 zastávky, zdvih 6,3 m, řízení jednosměrné sběrné DCL (původní výtah hydraulický) |  | -
2. | Nosnost (původní nosnost 1275 kg) |  | 1600 kg
3. | Rychlost (původní rychlost 0,48 m/s) |  | 1,0 m/s
4. | Výměna rámu klece za nový, kovový včetně samovazačů vodítek s automatickými klecovými dveřmi |  | -
5. | Výměna stávající klece za novou |  | 1350 x 2400 mm
6. | Instalace nosných plochých pásů |  | 5 x 43 kN
7. | Nová vodítka klece T127-1/B_127 x 89 x16 mm včetně kotvení a lapačů oleje |  | -
8. | Nová vodítka vyvažovacího závaží – T89/B_89 x 62 x 16 včetně kotvení a lapačů oleje |  | -
9. | Opatření proti volnému pádu klece: nové zachycovače |  | -
10. | Instalace vyvažovacího závaží za novou rámovou konstrukci se samomazací vodítek |  | -
11. | Výměna šachetních dveří za nové |  | -
12. | Instalace krytu vyvažovacího závaží v prohlubni |  | -
13. | Doplnění ochranné prahové desky na kabinu |  | -
14. | Výměna nárazníků pod rámem klece a instalace nárazníků pod vyažovacím závažím |  | -
15. | Demontáž stávající výtahové technologie hydraulického výtahu |  | -
16. | Nové elektroinstalace budou napojeny na stávající přívod el.energie |  | -
17. | Nový výtahový stroj bude osazen ve výtahové šachtě, elektromotor P=10,0 kW, jištění char. C 25 A |  | -
18. | Hlučnost zařízení by nemělo přesáhnout maximální hodnotu hladin emisního akustického tlaku výtahu dané ČSN 27 4210 čl. 5.3 |  | -
Výtah je umístěn ve zděné šachtě, která má celkové vnitřní rozměry: šířka 2 010 mm, hloubka: 2 750 mm, celková výška šachty 11 200 mm
Pokyny k vyplnění
- Dodavatel vyznačí slovem „ANO“ nebo „NE“ v daném sloupci, zda nabídka splňuje požadavky zadavatele. - Pokud bude zvoleno „NE“, nabídka se vyřadí. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Dodavatel bude vyloučen z poptávkového řízení zejména v případě, nabídne-li zboží v rozporu s požadavky zadavatele, s nevyhovujícími parametry, s rozpornými údaji v nabídce, změní-li strukturu tabulky v této příloze v rozporu s pokyny nebo neposkytne zásadní informace o nabízeném zboží.
V |  |  | dne