Nádrž na PHM – středisko SÚSPK Rokycany

požadovaná specifikace:

-   Nadzemní, ocelová, dvouplášťová nádrž o objemu min. 20 000 litrů, vyrobena v souladu s požadavky ČSN 650201, 650202 a 753415. Pro skladování a výdej pohonných hmot. S kontrolou mezipláště, stáčecím čerpadlem, ukazatelem výšky hladiny. S certifikací pro skladování hořlavých kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti

-        S vestavěnou havarijní jímkou, dle ČSN 650201 čl. 3.24 a 7.2.6. S indikací těsnosti meziplášťového prostoru. S armaturou plnící, odkalovací a větrací

-     Ocelové zastřešení jednoho jízdního pruhu před výdejním zařízením. Do sněhové oblasti III a větrové oblasti II – o rozměrech min. 4,0 x 4,0 m, světlá výška min. 4 m

-       Přejezdový rošt - v rámci manipulační plochy před výdejním zařízením. Se záchytnou jímkou

-       2 x práškový hasicí přístroj

-       Nádrž vybavena nástupním žebříkem a pochozí plošinou se zábradlím

-       1 x mobilní souprava havarijních prostředků – sorbenty a prostředky vhodné k záchytu nafty

-       Výdejní sestava – včetně palivového filtru a držáku pistole

-       Včetně dopravy – areál SÚSPK Rokycany, Roháčova 773