TECHNICKÁ ZPRÁVA

Změna uložení – přemístění části vnitřního rozvodu vody v areálu ZŠ Stříbro, Revoluční 1431.

Akce: Projektová dokumentace k realizaci výtahu a bezbariérového přístupu do školy

Investor: ZŠ Stříbro, Revoluční 1431

- Venkovní rozvod vnitřního vodovodu:

Stávající vnitřní rozvod vody z rozbočovací, uzavírací šachty do 1. PP – skladu zahradního nářadí se nachází v místě projektované výtahové šachty a je nutno jej vymístit.

Nejprve stavebník nebo prováděcí firma zajistí ověření a vytýčená všech sítí v místě trasy stávajícího potrubí.

Před odpojením stávajícího potrubí bude uloženo nové z rPE 32x 4,4 mm cca doprostřed prostoru mezi nově budovanou výtahovou šachtou a zadáním rizalitem školy. Potrubí vodovodu bude uloženo na15 cm pískovém podsypu a obsypáno 30 cm nad potrubí pískem v ne zámrzné hloubce – předpoklad 1,5m. Nad obsypem bude položena výstražná fólie  a nad potrubím bude položen signalizační izolovaný vodič. Montáž potrubí provede odborná a certifikovaná firma. Potrubí projde do objektu navrtávkou v ocelové chráničce.  Prostup stávající izolací bude zajištěn typovou izolační manžetou. Dále projde podlahou skladu k jeho zadní boční stěně, kde po výstupu z podlahy bude opatřeno uzavíracím ventilem s vypouštěním a napojeno na stávající rozvod školy. V šachtě bude potrubí napojeno na stávající šroubení.

Výpočet potřeby vody: úpravnami se nemění.

V Plzni, 11/2022

Ing. Tomáš Kostohryz