Akce: Vybudování technologické/opravárenské jámy ve stávající  dílně automobilů na adrese: Křimice, Průkopníků 290, Plzeň 5 - Křimice

B) Souhrnná technická zpráva

V Plzni,  9/2022

Projektová dokumentace a její členění bylo zpracováno na základě prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb. a souvisejících příloh.

B. 1 Popis území stavby:

- Charakteristika stavebního pozemku:

Jedná se o stávající parcelu č.parc.: st. 906/15, které je vedena v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří  o velikosti 1956 m2. Pozemek je staticky stabilizovaný bez vážných statických poruch.

Pozemek se nachází na kraji  zastavěného území obce.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

Byl proveden základní pochozí průzkum dotčené parcely.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Netýká se, této stavby.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Netýká se, této stavby.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území:

Stavbou nebudou dotčeny sousední pozemky. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry na sousedním pozemku. Stavba, tak jak je navržena nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Stavba nepožaduje provádění asanací, demolic a kácení dřevin.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Netýká se, této stavby.

- Územně technické podmínky zejména možnost napojeni na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Netýká se, této stavby.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Zahájení:	7/2023

Ukončení: 	předpoklad  9/ 2023

Stavba není nijak časově a věcně ovlivněna jinou podmiňující stavbou a bude dělena na etapy pouze dle finančních možností investora.

Předpokládaná lhůta výstavby: cca 2 – 3 měsíce.

B. 2 Celkový popis stavby:

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Jedná se o objekt stávající výukové montážní haly pro potřeby výuky žáků SPŠD Plzeň.

Půdorysná plocha upravované podlahy haly: 729,54 m2

Celková zastavěná plocha objektu: 1956 m2

Výška stavby od -+ 0,000 = 8,1 m

Předpokládaná plocha nové montážní jámy: 8x 1,62= 12,96 m2

Počet funkčních jednotek: 1

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Stavbou nebude narušen místní urbanizmus a územní regulace, a ani místní kompozice prostorového řešení. Jedná se o vnitřní úpravy.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Netýká se této stavby – jedná se o vnitřní úpravy.

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Technologie výroby nebude do objektu instalována. Vlastní provozní řešení oproti projektu stupně DSP je zachováno, pouze část ZTI byla na žádost zástupce investora rozšířena o vnitřní odvodňovací žlaby pro jímání vody z případného roztátého sněhu ze zavážených aut. Odbod jímané vody je zajištěn odvedením do stávající jímky na vyvážení před objektem.

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Stavbu lze využívat jako bezbariérovou.

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Stavba je bezpečná pro její užívání.

B. 2.6 Základní charakteristika objektů:

- Stavební část

Přípravné práce - prostor haly (dílny) bude ve spolupráci s investorem před zahájením prací vystěhován. Dodavatel prací zajistí demontáž a přestěhování montážních stolic a jiných diagnostických a pracovních zařízení kotvených do podlahy.

Bourací práce – jedná se především o vybourání podlahy (všech vrstev) v přední vjezdové části haly pro zřízení nové podlahy pro pojezd nákladních automobilů a vrchní betonové mazaniny ve zbytku haly pro opravu stávající stářím poškozené podlahy a její opravu – náhradu vrchní pojezdové vrstvy. Dále budou provedeny jeden průraz ve stávající nenosné příčce pro prostup vzduchotechnického potrubí a provrtání nosné zdi pro průchod kabelu nn.

Výkopové práce – jedná se o provedení výkopu pro osazení nové technologické / montážní jámy pro nákladní automobily v přední části haly u vjezdových vrat. Velikost výkopu bude upřesněna dle skutečně dodávaného výrobku – jámy. Dále pak výkop pro kanalizační potrubí vedoucí z haly k jímce odpadních vod u místa pro mytí aut.

Z důvodu časového (práce je nutno provést mimo provoz školy – o hlavních prázdninách) doporučuji investorovi a volím použití tzv. celo prefabrikované montážní jámy. Přesný pracovní postup uložení a vystrojení jámy bude záležet na konkrétním vybraném dodavateli.

Předpokládám tento typ výrobku: dvouplášťový ocelový voštinový systém, doplněný po ukotvení betonovou směsí.

Základní rozměry:

Délka: 8,00 m

Šířka (světlá): 1,02 m

Pracovní šířka: 1,62 m

Světlá výška: do 1,60 m

Celková hloubka konstrukce: 1,80 m

Zatížení montované jámy:

Nápravové zatížení: 20t

Plošné zatížení: 60t

Čelní a boční stěny jámy bude tvořit astabilní dvouplášťová voštinová komora, která po dopravě a usazení bude postupně zalita betonem třídy C 20/25, F5/F6, zrnitostí 0-8 mm. Zalití prefabrikátu bude prováděno po etapách dle technologického předpisu skutečného dodavatele jámy. Takto zalité stěny po vytvrdnutí a ztuhnutí betonu budou tvořit svislý železobetonový nosník, přenášející zatížení od vozidel najetých na jámu do základové desky a podloží objektu.

Horní profil jámy bude sloužit k vedení elektromotorem poháněném posuvném bezpečnostním krytu (rolety). Dno jámy bude vybaveno bezpečnostním roštem z hliníkového materiálu, který bude krýt vyspárované dno jámy vedoucí případně (náhodně) vyteklé kapaliny nebo oleje do záchytné jímky. Jímka nebude vybavována stabilním plovákovým čerpadle, protože se nepředkládá trvalá práce s oleji. Po naplnění jímky bude do ní ručně spuštěno kalové čerpadlo a případné uniklé kapaliny budou odčerpány a likvidovány v tomu určených mobilních nádobách.

Jáma bude upevněna k základové betonové desce pomocí opěrných patek a pevnostních hmoždinek (za únosnost odpovídá dodavatel prefabrikátu), Zátěžové bezpečnostní hmoždinky budou sloužit i jako zemnící prvky – část elektro.

V jámě bude zavěšeny výklopné bezpečnostní schody protiskluzových např. hliníkových profilů. Jáma bude napojena na potřebná média, viz části PD jednotlivých profesí. Nevyužité prostupy do jámy budou před jejím zasypáním utěsněny adekvátním způsobem dle technologického listu dodavatele a výrobce jámy.

Povrchová úprava – vnitřní plášť předpokládám vyplnění všech spár vysoce elastickou spárovací hmotou, nátěr konstrukce dvousložkových aktivním základním nátěrem a vícevrstvým dvousložkovým nátěrem vrchním v celkové tloušťce laku cca 160 u. Barevnost RAL 5015 – nebeská modř. Nátěr musí být odolný proti oděru a nárazům, oleji, mastnotě a kyselinám. Vnější plášť bude opatřen ochranným antikorozním nátěrem.

Po vykopání potřebné montážní jámy bude provedeno zhutnění dna jámy a provedena zkouška míry zhutnění – na 90 MPa. Pokud přehutněná zemina nevyhoví (nejsou v současnosti známé geologické poměry stavby, pouze dle provedené základní hydrogeologické rešerše nepředpokládám výskyt zvýšené hladiny podzemní vody) bude dle posudku geologa odtěžena a na dně jámy provedena zhutněná vrstva podkladního štěrku frakce F 16/32. Zkouška bude opakována. Na dně jámy bude provedena základová deska výšky 150 mm z betonu C 25/30 vyztužená 2x ocelovou sítí 6/150 - 6/150 mm.

Montáž jámy bude provedena dle zvyklostí a technologického postupu dodavatele prefabrikátu.

Zbytek montážní jámy bude zasypán výkopkem zbaveným velkých kamenů a postupně po vrstvách hutněn na minimální únosnost 45 MPa až po novou úroveň štěrkového podsypu nové podlahy viz níže.

Přední část podlahy haly (od stávajícího vjezdu) určená pro pojezd nákladních automobilů bude dle výkresové dokumentace kompletně demontována včetně stávajícího štěrkového podsypu. U zbylé části bude provedena pouze demontáž horní pochozí betonové mazaniny o výšce 100 mm. Jednotlivé plochy budou upraveny následovně:

V celé hale bude aplikována pochozí a podjezdová vrstva z drátkobetonu se vsypem v proměnné tloušťce, beton bude použit třídy C 25/30, XC2 s 25kg/m3 ocelových drátků. Beton bude proveden z CEM I 42,5a vrchním minerálním vsypem. Prořezané dilatační spáry budou vyplněny PU tmelem.

Přední část haly – nová podlaha. Stávající odtěžený terén (bude odtěženo o 100 mm více než je stávající skladba podlahy) bude přehutněn. Bude zde postupně proveden průběžně hutněný zásyp z kameniv postupné frakce F 0/32 tak, že výsledná zkouška hutnění na horním líci zásypu musí vykazovat 90(80)MPa a Edef1/Edef2 musí být menší než 2,5.

Na takto upravený zásyp bude položena nová hydroizolace. Na ní bude provedena vrstva drátkobetonu , v ploše tl. 200 mm v rámci původního výkopu tloušťky 250 mm. Hydroizolaci bude tvořit souvrství :geotextílie ze 100% polypropylenu, izolační fólie  a druhá geotextílie.

Na takto upravený zásyp bude položena nová hydroizolace. Na ní bude provedena vrstva drátkobetonu , v ploše tl. 200 mm v rámci původního výkopu tloušťky 250 mm.

Při vjezdu (vraty a u dilatační spáry mezi novou podlahou a opravovanou podlahou bude vložena do betonové vrstvy ocelová výztužná st profilu 6/150 -6/150 okolo jámy bude dle schématu síť položena při horním a dolním povrchu – tj. 2x. Do vrat bude vložen nový vjezdový ocelový profil – ocelový úhelník min. profilu L60/60/5 mm. Mezi novou a opravovanou podlahou bude instalován dilatační ocelový prvek – konkrétní dodavatel prací vyvzorkuje investorovi a projektantovy před jeho zabudováním.

Zadní část haly – oprava stávající podlahy. Bude demontovaná stávající pochozí a pojezdová betonová mazanina se zachováním všech rámů a poklopů od technologických kanálů, a to v celé její tloušťce (dle původní PD tl. 100 mm, beton třídy B 105). Demontáž bude probíhat opatrně, aby se minimalizovalo poškození stávající podlahové hydroizolace. Plocha bude vyčištěna (včetně průmyslovým vysávačem) a bude provedena revize stávající hydroizolace. Pokud to stav izolace dovolí, bude pouze lokálně vyspravena a po překrytá novou PE fólií bude provedena nová finální drátkobetonová vrstva o tl. 100 mm (případně více – dle skutečnosti).

Po potřebné technologické přestávce po vybroušení podlahy budou prořezány a zaplněny potřebné dilatační spáry viz schéma. Dále, pokud to bude investor požadovat, bude provedeno barevné označení (případně celé plošné vyznačení) pracovních míst na podlaze.

Po potřebné technologické pauze bude provedena zpětná montáž a přestěhování montážních stolic a jiných diagnostických a pracovních zařízení kotvených do podlahy.

Ostatní práce - jedná se o zednické začištěný prostupu potrubí VZT od montážní jámy ve stávající cihelné příčce. A zaizolování výfuku vzduch nad stávající jednoplášťovou střechu (provedené předpřipraveným stávajícím otvorem) pomocí typové těsnící manžety, potřebných asfaltových přířezů a těsnících tmelů.

Dále pak v případě požadavku investora a potřeby bude provedena lokální zámečnická oprava rámů a krycích plechů technologických kanálků a jejich celoplošný nátěr – konzervace barvou.

- Stavebně konstrukční část

Vzhledem k tomu, že základová spára stávajících prefabrikovaných základových patek je pouze o 350 mm výše než budoucí základová spára montážní jámy a navíc světlá vodorovná vzdálenost mezi matkami a jámou asi 3,2 m, je zcela zřejmé, že nedojde k negativnímu vzájemnému ovlivňování základových spár a ani napětí v základové půdě jak pod stávajícími základy sloupů, tak pod novým základem montážní jámy. Je tedy zcela zřejmé, že stávající konstrukce dílny automobilů v SPŠ dopravní v Plzni Křimicích i nová konstrukce montážní jámy zcela jistě vyhoví.

Montážní postup osazování nové montážní jámy bude navržen montážní organizací, přičemž tato organizace bude svůj návrh konzultovat se statikem.

Veškeré posuzované nové i stávající konstrukce vyhovují jak z hlediska deformací, tak z hlediska pevnosti i stability.

- Rozvody nn

Elektroinstalace musí být provedena ve shodě se zákonem č.22/1997 Sb. ve znění zákonů č.71/2000 Sb., č.102/2001 Sb, č.205/2002 Sb, č.226/2003 Sb, s příslušnými nařízeními vlády a dle harmonizovaných norem ČSN, které mají vazbu na vládní nařízení. Seznam harmonizovaných norem byl vydán ve Věstníku ÚNMZ č. 9/1997 (září 1997). Seznam uvedený v tomto Věstníku se průběžně doplňuje. Tyto doplňky a případné změny jsou oznamovány ve Věstníku ÚNMZ.

Napěťová soustava: 3 PEN stř. 50 Hz 400 V/ TN-C-S 2.2

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí: Dle ČSN 332000-4-41 ed.3 je provedena ochrana: normální - automatickým odpojením od zdroje doplněná - doplňující pospojování - chránič Hodnoty Ia[A] »proud zajišťující samočinné působení odpojovacího ochranného prvku v stanovené době « byly stanoveny: - pro jističe dle ČSN EN 60947-2 ed.3, ČSN EN 60898-1, ČSN EN 60898-2 ed.2 - pro pojistky dle ČSN EN 60269-1 ed.3, ČSN EN 60269-3 ed.2

Vnější vlivy: Dle ČSN 332000-5-51 ed.3 jsou instalovaná zařízení vystavena těmto vnějším vlivům: Elektrická zařízení ve vnitřních prostorech jsou vystavena normálním vnějším vlivům. Je dohodnuto považovat za normální tyto třídy vnějších vlivů: AA teplota okolí AA4 AB atmosférická vlhkost AB5 AC-AR jiné vnější podmínky xx1 pro každý parametr vlivů B užití budov xx1 pro každý parametr s výjimkou 1/3 xx2 pro parametr BC 2.4 Výpočtové zatížení Vybudováním technologické/opravárenské jámy nedojde k navýšení rezervovaného příkonu.

Ochrana proti zkratu a přetížení: Přiřazení jistících prvků vodičům a kabelům je provedeno dle ČSN 332000-4-43 ed.2 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a ČSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473). 2.6 Stupeň důležitosti dodávky el. energie Dle ČSN 341610 je důležitost dodávky el. energie stupeň 3. 3.

Napojení: Napájení bude provedeno ze stávajícího rozváděče RS. Budou doplněni jističe D25/3 (brzdy), D16/3 (jáma) a D16/1 (větrání).

Svítidla: V prostoru jámy bude doplněno osvětlení. Budou použita LED svítidla dle původního návrhu.

Pospojování: Pospojování je provedeno dle ČSN 332000-4-41 ed.3 a ČSN 332000-5-54 ed.2.

VZT: Bude provedeno napojení ventilátorů pro větrání jámy.

Požadavky na el. rozvod: Veškerý rozvod bude proveden měděnými vodiči. Vodiče budou vedeny v kabelových, k jámě v podlaze. Provedení rozvodů odpovídá ČSN 332000-4-41 ed.3, ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 332000-5-54 ed.3, ČSN 332130 ed.3, ČSN 332312 ed.2 a ČSN 342300 ed.2. 2/3

Bezpečnost práce: Instalaci smí provádět pouze pracovníci vyškolení a přezkoušení dle §5 - §8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Projekt upozorňuje na dodržování pracovních a provozních elektrotechnických předpisů. Zejména ČSN EN 50110-1 (343100) ed.3, ČSN EN 50110-2 ed.2 a vyhlášky č.48/1982 Sb.

Výchozí revize elektrického zařízení: Nové elektrické zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí. Výchozí revize musí být provedena dle ČSN 331500 a ČSN 332000-6 ed.2.

- Rozvody ZTI

Nová technologická jáma nebude napojována na stávající vnitřní rozvod kanalizace. Pouze dle požadavku výrobce technologie bude provedeno samostatné svodové potrubí kanalizace, na které bude napojeno odvodnění dvou van pro zkoušení brzd automobilů, vlastní jáma a odvodňovací žlaby viz níže. Odvodňovacím potrubím z KG PVC DN max. 100 bude odváděna případná zateklá voda z úklidu haly a z případného roztátého sněhu a ledu při závozu automobilů v zimním období. Ta bude tímto potrubím odvedena před halu a svojí vnější části bude napojena na jímku jímací vody z místního mytí automobilů. Potrubí bude před vanami, jámou a žlaby opatřeno zápachovou uzávěrou.

Potrubí bude v zemi uloženo na 15 cm pískovém podsypu a pískem budou obsypány 30 cm nad potrubí.

Kanalizace je navržena a provede se dle ČSN 736760 a 736701 a technických podmínek výrobce materiálu.

Nová technologická jáma nebude napojována na stávající vnitřní rozvod vody. V objektu se nachází dostatečné a funkční sociální zázemí jak pro vyučující, tak pro žáky.

Případné později vyžádané nebo vynucené úpravy vnitřního vodovodu budou provedeny dle ČSN 736660, 736655 a ČSN 755455.

Rozvod požární vody je stávající, jeho úprava není vyžadována.

Není požadavek na dodávku a montáž nových zařizovacích předmětů.

Výpočet potřeby vody: stávající – nemění se – nepřibývá počet žáků.

Likvidace dešťových vod se nemění se, není součástí tohoto projektu

V hale bude na žádost zástupce investora nově osazena soustava odvodňovacích žlabů, primárně zachytávající případnou vodu vzniklou odtáním sněhu a ledu ze zavážených automobilů v zimním období. Žlaby budou použity polymerbetonové čisté šířky 100 mm (celkové šířky okolo 130 mm) s nerez hranou pro zatížení třídy D 400. Vzhledem k délce sestav budou použity žlaby se spádovaným dnem a napojující vpustí se záchytným sítem hrubých nečistot – kalovým košem. Žlaby budou opatřeny nerez roštem mřížkovým pro stejné zatížení D 400 s integrovanou aretací. Žlaby budou osazeny dle technologického předpisu výrobce a jejich vzhled bude vyvzorkován investorovi dodavatelem. Pro dané zatížení budou osazeny a obetonovány betonem třídy C 30/37, XF1 – podbetonování výšky 250 mm a obetonování 250 mm na každou stranu. Bude korigováno s dodavateli drátkobetonové podlahy i s úrovní uložení pod úroveň čisté podlahy – předpoklad 3 mm.

Likvidace vyjetých olejů a vod znečištěných oleji

Primárně se nepředpokládá pravidelné vypouštění a výměna vyjetých olejů a jiných technologických kapalin v nové technologické jámě. Četnost této činnosti bude odpovídat četnosti výukových cyklů v jámě. Pro tyto účely bude jáma vybavena posuvným (pojízdným) zásobníkem na 90 l s membránovým čerpadlem, které po připojení hadicového potrubí na mobilní nádobu na likvidaci těchto odpadů provede jejich přečerpání. Likvidace bude dále probíhat stávajícím zaběhlým způsobem. Pro případ náhodného úniku těchto kapalin do jámy, je jáma pod pochozím roštem vybavena vyspádovaným dnem, které je zaústěno jímacím otvorem do vodo a olejotěsné jímky, která je integrovaná do konstrukce jámy. Po té co budou tyto kontaminované vody zachyceny jímkou, bude do jímky manuálně spuštěno ponorné čerpadlo a voda (včetně vody po vyčištění dna jímky) bude opět přečerpána do mobilních nádob určených v místě pro likvidaci těchto vod.

- Stlačený vzduch

Nová technologická jáma nebude napojena na stávající vnitřní rozvod stlačeného vzduchu. Nový rozvod bude z kvalitativně (a i barevně) stejného potrubí jako je stávající rozvod. Napojovací místo bude u stávajícího prvního pracoviště se stlačeným vzduchem vlevo od vjezdových vrat. K napojení dojde na stávající rozvod u kabelového žlabu pomocí pneumatické armatury T kus, včetně uzavíracího kohoutu DN 15 (také pneumatická armatura). Jako přípojná hadice bude použita hadice pro rozvod stlačeného vzduchu PA, 20x 16 mm (v kuse). Ta bude vedena po vnitřní stěně haly a podlahou k nově budované jámě v korundované chráničce 40x 32 mm.:Přesné místo a podmínky napojení bude ureno dle dodávaného typu jámy konkrétním výrobcem nebo dodavatelem.

Potrubí s chráničkou bude v zemi uloženo na 15 cm pískovém podsypu a pískem budou obsypány 30 cm nad potrubí.

Před zasypáním bude provedena tlaková zkouška.

- VZT

Tato projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen projekt) je vypracována na základě platných předpisů a vyhlášek. Projekt nuceného odvětrání jámy řeším především odvětrání škodlivin, které mohou vznikat při manipulaci a servisu s motorovými vozidly a respektuje:

· Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, podle přílohy č.1 - mikroklimatické podmínky – třída práce I až IIb, 50 m3/h na osobu pro práci převážně vsedě.

· Intenzita větrání veřejných prostorů pro návštěvníky je navržena podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 406/2006 Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 258/2000Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů

· Současně navrhovaná vzduchotechnická zařízení musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie pro rok 2018. V souvislosti s touto směrnicí i nařízení Komise (EU) č. 327/2011 o obecných požadavcích na minimální energetickou účinnost ventilátorů a nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek. Tuto legislativní povinnost musí projektová dokumentace stavby a následně stavba při její kolaudaci bezvýhradně akceptovat.

Požadavky na nucené větrání

- Prvním požadavkem je nucený odtah vzniklých par, které mohou vznikat při úniku provozních kapalin servisovaných vozidel. Jde především o VOC výpary benzínu, nafty a zaolejovaných kapalin.

- Druhým a posledním požadavkem je instalace odtahového zařízení motorových spalin přímo od výfuku motorových vozidel.

- Další požadavky na větrání instalací nové jámy ve stávající hale nevznikají.

Seznam zařízení nuceného větrání VZT

Zařízení č. Z1 – Nucené odvětrání technologické/opravárenské jámy

Zařízení bude začínat třemi odvodními vstupy v podélné straně jámy. Ty budou instalovány při zemi cirka 100 mm od podlahy. Ty budou kryté mříží proti vniknutí. Svody budou spojeny do jednoho páteřního svodu, který bude spádovaný směrem do jímky. Svody budou v PVC provedení a dimenzi, která bude určena na základě prováděcího projektu.

U stávající dělicí příčky budou svody vyústěny nad podlahu a budou vyvedeny po příčce až ventilátoru, který bude dimenzován pro 10 násobnou výměnu vzduchu v jámě. Dále bude potrubí pokračovat až nad střechu a bude zakončeno výdechovou VZT hlavicí. Zařízení bude opatřeno na stoupacím potrubí tlumičem hluku.

Zařízení bude spouštěno vypínačem v jámě, vypínačem na stěně a čidlem výbušných par, které bude instalováno u podlahy jámy – dodávka EI.

Celé zařízení bude v provedení Atex.

Zařízení č. Z2 – Odtah motorových zplodin

Zařízení bude sestávat ze systémového bubnu s integrovaným ventilátorem a hadicí o délce min. 10 m. Hadice bude namotána na bubnu a bude vytahována obsluhou jámy na nasazována na příslušné výfukové potrubí při činnosti motoru tak, aby nedocházelo ke kontaminaci pracovního prostředí spalinami. Zpětný návin hadice bude zajišťovat natahovací pružina. Od zařízení bude vyvedeno VZT potrubí v předepsané dimenzi po příčce a napojeno na odtahové potrubí zařízení Z1. Zařízení bude opatřeno na stoupacím potrubí tlumičem hluku.

Závěrečné a kontrolní práce

Před provedením komplexních zkoušek a předáním vzduchotechniky investorovi je nutné provést i následující práce:

· jednotky budou označeny štítkem s názvem a číslem zařízení dle PD a o jaký vzduch se jedná /přívod, odvod, sání, výfuk/

· na potrubí bude vyznačen směr proudění

· každá klapka bude opatřena štítkem

· bude provedeno autorizované spuštění jednotek a budou dodrženy jednotlivé pozice na výkresech.

Součástí díla bude vypracování montážní dokumentace a následně provedení veškerých zkoušek funkčnosti zařízení, zaregulování v součinnosti s MaR a elektro, kontrolní měření výkonů zařízení, předání PD skutečného stavu, dodání veškerých atestů a záručních listů.

Všeobecná a montážní upozornění

Montážní a dodavatelský subjekt se bude podílet na koordinaci postupu výstavby s ostatními profesemi a vyznačí přesné polohy tras vzduchovodů VZT atd.

Vzdálenost mezi závěsy 1-2 m dle možností stropu. V případě, že na odbočce není regulační klapka, jsou rozbočky a odbočky s regulačním členem. Podhledy budou uzavřeny až po montáži a zprovoznění VZT. Při montáži projektovaného zařízení postupovat tak, aby byly dodrženy všechny závazné požární, hygienické a bezpečnostní normy, předpisy a pokyny pro montáž od příslušného výrobce zařízení nebo materiálu. Materiál musí vyhovovat závazným českým legislativním normám a předpisům – budou doloženy atesty o zdravotní nezávadnosti. Před zahájením prací a nákupem materiálu je nutné ověřit stavební dispozice a objednávky a montážní práce koordinovat se skutečnými dispozicemi a ostatními profesemi na stavbě. Při objednání VZT jednotek ověřit dispoziční a montážní podmínky na stavbě a ověřit stranovou správnost, tedy obslužnou stranu objednávaných jednotek. Při provádění budou nedokončené trasy na otevřených koncích a koncové elementy pečlivě zakrytovány ochrannou fólií. Bude provedena funkční zkouška, která bude trvat 48 hodin nepřetržitě. Dodavatel předá opravenou dokumentaci podle skutečného stavu a budou předány písemné podklady pro obsluhu:

- důležitá bezpečnostní upozornění související s provozem instalovaných zařízení

- návody k obsluze jednotlivých zařízení a celého systému vzduchotechniky a podmínky, při kterých je dodavatel povinen dodržet garanční záruky

- harmonogram výměny filtrů, revizí a oprav VZT zařízení

- podklady pro vypracování provozního řádu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce vztahující se konkrétní činnosti. Zejména je nutno se řídit vyhláškou vyhl. 309/2006 Sb., ve znění platných předpisů, hygienickými předpisy Mzd a předpisy o požární ochraně MV. Dodavatelé jsou povinni zajistit veškerá potřebná bezpečnostní a protipožární opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost především při souběhu montážních prací různých profesí. Na dveřích strojovny a na zařízení musí být (i v průběhu montáže) umístěny nápisy zakazující vstup a manipulaci se zařízením neoprávněným osobám.

Uživatel bude mít vypracován provozní předpis pro jednotlivá zařízení, který určí periody kontrol a servisních zásahů.

- Konstrukční a materiálové řešení:

Nová podlaha -  drátkobeton (C 25/30)

Základy – podkladní beton C 25/30 vyztužený sítí

Montážní jáma – kompletní prefabrikovaný výrobek – specifikace dle vybraného dodavatele

- Mechanická odolnost a stabilita:

Jáma i nová podlaha jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo jejích částí, či jakékoli jiné poškození stavby.

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

- Technické řešení:

Netýká se, této stavby.

- Výčet technických a technologických zařízení:

Stavba neobsahuje žádná nová technická a technologická zařízení.

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení:

Viz samostatná příloha zpráva PBŘ.

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi:

- Kritéria tepelně technického hodnocení:

Netýká se, této stavby.

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií:

Netýká se, této stavby.

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

Stavba během svého provozu nebude mít vliv na okolní pozemky a budovy vibracemi, hlučností a prašností.

Denní doba výstavby je předpokládaná s omezením od 8.00 do 17.00 vzhledem k faktu, že stavba se nachází u bytových domů, předpoklad používání ručního nářadí vydávající nadměrný hluk max. 1 hod denně (součtově).

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Netýká se této stavby.

- Ochrana před bludnými proudy:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ochrana před technickou seizmicitou:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ochrana před hlukem:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Protipovodňová opatření:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.):

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

B. 4 Dopravní řešení:

- Popis dopravního řešení:

Netýká se, této stavby.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Netýká se, této stavby - pozemek je napojen stávajícím vjezdem.

- Doprava v klidu:

Netýká se této stavby – není nutno řešit - parkování je zajištěno na pozemku investora.

- Pěší a cyklistické stezky:

Netýká se, této stavby.

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

- Terénní úpravy:

Netýká se této stavby – stavba nevyžaduje terénní úpravy.

- Použité vegetační prvky:

Netýká se, této stavby – stavba nevyžaduje použití nových vegetačních prvků.

- Biotechnická opatření:

Netýká se, této stavby – stavba nevyžaduje biotechnická opatření.

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší, hluk, vodu a půdu v okolí stavby.

- Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana živočichů a rostlin), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na krajinu a přírodu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavbou nejsou ohroženy památné stromy a chráněné dřeviny, živočichové a ptactvo.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:

Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA:

Netýká se, této stavby – na stavbu není potřeba zpracovávat zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany:

Netýká se, této stavby – není nutno navrhovat nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B. 7 Ochrana obyvatelstva:

Netýká se, této stavby – není nutno řešit.

B. 8 Zásady organizace výstavby:

Netýká se, této stavby – není nutno řešit. Stavba se odehrává v uzavřeném a oploceném areálu školy.

V Plzni, 9/2022                                                    Ing. Tomáš Kostohryz