## Kryci list
Krycí list rozpočtu
0 | Číslo zakázky | Zakázka
21 |  | Klatovy-vybudování záložních serverů pro nemocnice PK a výměna záložního zdroje
#N/A | Komentář
Popis verze
Komentář verze
| Adresa |  | Datum zahájení
| Rok | 2024 | Datum dokončení
| Typ Firmy | Název | Kontaktní osoba | Telefon
Dodavatel
| Projektant | Projektová a znalecká kancelář Ing.Václav Vlček s.r.o.
| Investor | Klatovská nemocnice, a.s.
| Význam (funkce) | Jméno
Zpracovatel
REKAPITULACE
| Kód stavebního objektu | Popis objektu | Kód zatřídění | Zatřídění
| SO-01.1 | Stavební část
| SO-01.2 | Silnoproud
| SO-01.3 | Slaboproud
| SO-01.4 | Klimatizace a větrání
| SO-01.5 | GHZ
| SO-01.6 | Měření a regulace
| SO-01.7 | Dieselagregát
| VRN+ON | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | Celkem (bez DPH) | 0
|  |  | DPH | 0
0
0
|  |  | Celkem (včetně DPH) | 0
| Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Jméno : |  | Jméno :
| Datum : |  | Datum :
| Podpis: |  | Podpis :
Poznámka :

## Rekapitulace
Zakázka:
0 | Klatovy-vybudování záložních serverů pro nemocnice PK a výměna záložního zdroje
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH | Počet položek
#N/A
| SO-01.1: Stavební část |  | 30.4488 |  |  | 119
| 001: Zemní práce |  |  |  |  | 5
| 002: Základy |  | 11.7973 |  |  | 4
| 003: Svislé konstrukce |  | 4.4556 |  |  | 9
| 0031: Komín |  |  |  |  | 3
| 006: Úpravy povrchu |  | 9.5132 |  |  | 18
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  | 0.00312 |  |  | 4
| 0091: Práce neměřitelné na stávajícím objektu |  |  |  |  | 2
| 0094: Lešení |  | 0.010019 |  |  | 1
| 0096: Bourání vč.likvidace suti |  | 0.036446 |  |  | 32
| 099: Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 1
| 763: Konstrukce sádrokartonové |  | 3.2475 |  |  | 6
| 764: Konstrukce klempířské |  | 0.025558 |  |  | 11
| 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 4
| 767: Konstrukce zámečnické |  | 0.014026 |  |  | 6
| 777: Podlahy lité |  | 1.2061 |  |  | 3
| 783: Nátěry |  | 0.048434 |  |  | 5
| 784: Malby |  | 0.091422 |  |  | 5
| SO-01.2: Silnoproud |  |  |  |  | 108
| 021.1: Rozvaděče - dodávka |  |  |  |  | 8
| 021.2: Rozvaděče -montáž |  |  |  |  | 8
| 021.3: Kabely a kabelové trasy - dodávka |  |  |  |  | 43
| 021.4: Kabely a kabelové trasy - montáž |  |  |  |  | 39
| 021.5: Uzemnění - dodávka |  |  |  |  | 2
| 021.6: Uzemnění - montáž |  |  |  |  | 2
| 021.7: Revize,HZS,ostatní |  |  |  |  | 6
| SO-01.3: Slaboproud |  |  |  |  | 140
| 022.01: Datové rozvaděče - dodávka |  |  |  |  | 17
| 022.02: Kabelové trasy - dodávka |  |  |  |  | 10
| 022.03: Záložní zdroj - dodávka |  |  |  |  | 1
| 022.04: Kamerový systém - dodávka |  |  |  |  | 6
| 022.05: EZS + ACS -dodávka |  |  |  |  | 29
| 022.06: Datové rozvaděče - montáž |  |  |  |  | 18
| 022.07: Kabelové trasy - montáž |  |  |  |  | 10
| 022.08: Záložní zdroj - montáž |  |  |  |  | 1
| 022.09: Kamerový systém - montáž |  |  |  |  | 11
| 022.10: EZS + ACS -montáž |  |  |  |  | 34
| 022.11: Ostatní |  |  |  |  | 3
| SO-01.4: Klimatizace a větrání |  |  |  |  | 67
| 751.1: Záložní servery-klimatizace |  |  |  |  | 18
| 751.2: Záložní servery-větrání |  |  |  |  | 25
| 751.3: Místnost záložního zdroje-vzduchotechnika |  |  |  |  | 24
| SO-01.5: GHZ |  |  |  |  | 32
| 025.1: GHZ-dodávka |  |  |  |  | 18
| 025.2: GHZ-montáž |  |  |  |  | 4
| 025.3: GHZ-ostatní |  |  |  |  | 10
| SO-01.6: Měření a regulace |  |  |  |  | 38
| 036.1: Rozvaděče M+R - RM1 |  |  |  |  | 23
| 036.2: Periferie MaR -zdroj,čidla |  |  |  |  | 3
| 036.3: Periferie MaR-kabely |  |  |  |  | 6
| 036.4: MaR -ostatní práce |  |  |  |  | 6
| SO-01.7: Dieselagregát |  |  |  |  | 8
| 037: Dieselagregát |  |  |  |  | 8
| VRN+ON: Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 5
| V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 2
| V03: Zařízení staveniště |  |  |  |  | 1
| V04: Inženýrská činnost |  |  |  |  | 1
| V07: Provozní vlivy |  |  |  |  | 1
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Položky
Zakázka:
Klatovy-vybudování záložních serverů pro nemocnice PK a výměna záložního zdroje
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
[8 empty] | SO-01.1: Stavební část | [5 empty] | 0 |  | 30.4488 |  | 5.937 |  | 0 | 0 |  |  | 119
[8 empty] | 001: Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 4.32 | 0 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
[7 empty] | Výkaz výměr: | venkovní jednotky |  |  |  | 0
[8 empty] | 4,8*1,8*0,5 |  |  |  | 4.32
0
[5 empty] | 2 | SP | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 4.32 | 0 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
[5 empty] | 3 | SP | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 4.32 | 0 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
[5 empty] | 4 | SP | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 4.32 | 0 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
[5 empty] | 5 | SP | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 7.776 | 0 | 7.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4,32*1,8 |  |  |  | 7.776
0
[8 empty] | 002: Základy | [5 empty] | 0 |  | 11.7973 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4
[5 empty] | 6 | SP | 278381165 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 1 do 2 m2 z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 0.7425 | 0 | 0.7425 |  | 0 | 2.6705 | 1.9829 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 1,00 do 2,00 m2 tř. C 20/25
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA |  |  |  | 0
[8 empty] | 2,25*1,1*0,3 |  |  |  | 0.7425
0
[5 empty] | 7 | SP | 278382541 | Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I | m3 | 1.5425 | 0 | 1.5425 |  | 0 | 2.519 | 3.8856 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti I
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA |  |  |  | 0
[8 empty] | 2,25*1,1*0,3 |  |  |  | 0.7425
[8 empty] | venkovní jednotky |  |  |  | 0
[8 empty] | 4*1*0,2 |  |  |  | 0.8
0
[5 empty] | 8 | SP | 278361821 | Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I | t | 0.09308 | 0 | 0.09308 |  | 0 | 1.0399 | 0.096792 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA |  |  |  | 0
[8 empty] | 2,25*1,1*0,008*2*1,3 |  |  |  | 0.05148
[8 empty] | venkovní jednotky |  |  |  | 0
[8 empty] | 4*1*0,008*1,3 |  |  |  | 0.0416
0
[5 empty] | 9 | SP | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 2.7 | 0 | 2.7 |  | 0 | 2.16 | 5.832 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
[7 empty] | Výkaz výměr: | venkovní jednotky |  |  |  | 0
[8 empty] | 4*1*0,2 |  |  |  | 0.8
[8 empty] | obsyp |  |  |  | 0
[8 empty] | (1,4*2+4,8)*0,5*0,5 |  |  |  | 1.9
0
[8 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 4.4556 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9
[5 empty] | 10 | SP | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.0429 | 0 | 0.0429 |  | 0 | 1.09 | 0.046761 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1.PP |  |  |  | 0
[8 empty] | 3*1,25*10,4*1,1*0,001 |  |  |  | 0.0429
0
[5 empty] | 11 | SP | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.15625 | 0 | 0.15625 |  | 0 | 1.943 | 0.3036 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,25*0,25*0,5 |  |  |  | 0.15625
0
[5 empty] | 12 | SP | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 0.52 | 0 | 0.52 |  | 0 | 0.17818 | 0.092654 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,3*0,2*2 |  |  |  | 0.52
0
[5 empty] | 13 | SP | 310237241 | Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.12021 | 0.12021 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | 14 | SP | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.726 | 0 | 0.726 |  | 0 | 1.8775 | 1.3631 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,1*2,2*0,3 |  |  |  | 0.726
0
[5 empty] | 15 | SP | 340231011 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 1 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.12813 | 0.032032 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy do 1 m2 , tloušťka příčky 115 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 0,5*0,5 |  |  |  | 0.25
0
[5 empty] | 16 | SP | 310232085 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 500 mm | m2 | 4.86 | 0 | 4.86 |  | 0 | 0.35376 | 1.7193 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 500 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8*0,9*3 |  |  |  | 4.86
0
[5 empty] | 17 | SP | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm | m2 | 2.4 | 0 | 2.4 |  | 0 | 0.26723 | 0.64135 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 2*2*0,3*2 |  |  |  | 2.4
0
[5 empty] | 18 | SP | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.02278 | 0.13668 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1.pp |  |  |  | 0
[8 empty] | 6 |  |  |  | 6
0
[8 empty] | 0031: Komín | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 19 | SP | 0031-01 | Systémový kouřovod s funkcí komínu-parametry dle projektu -dodávka a montáž | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 20 | S | 0031-02 | Montážní plošina pro montáž komína | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 21 | SP | 0031-03 | Revize komína | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 9.5132 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 18
[5 empty] | 22 | SP | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 5.903 | 0 | 5.903 |  | 0 | 0.03358 | 0.19822 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA |  |  |  | 0
[8 empty] | (0,85+0,6)*2*0,52 |  |  |  | 1.508
[8 empty] | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | dveře |  |  |  | 0
[8 empty] | 5*0,3 |  |  |  | 1.5
[8 empty] | okno |  |  |  | 0
[8 empty] | (0,9*2+1,8)*0,3 |  |  |  | 1.08
[8 empty] | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | (2*2+1,5)*0,33 |  |  |  | 1.815
0
[5 empty] | 23 | SP | 615142012 | Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené | m2 | 1.326 | 0 | 1.326 |  | 0 | 0.00085 | 0.0011271 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené nosníků
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA |  |  |  | 0
[8 empty] | (0,25*2+0,52)*1,3 |  |  |  | 1.326
0
[5 empty] | 24 | SP | 622324111 | Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.025 | 0.1 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn
[5 empty] | 25 | SP | 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.0382 | 0.1528 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
[5 empty] | 26 | SP | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0.1575 | 1.4175 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA nový otvor |  |  |  | 0
[8 empty] | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3
[8 empty] | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | 2 |  |  |  | 2
0
[5 empty] | 27 | SP | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.0102 | 0.0306 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 2+1 |  |  |  | 3
0
[5 empty] | 28 | SP | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 0.936 | 0 | 0.936 |  | 0 | 0.105 | 0.09828 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8*0,52 |  |  |  | 0.936
0
[5 empty] | 29 | SP | 632451492 | Příplatek k potěrům za pálení do černa | m2 | 0.54 | 0 | 0.54 |  | 0 | 0.001 | 0.00054 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za pálení do černa
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8*0,3 |  |  |  | 0.54
0
[5 empty] | 30 | SP | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.54 | 0 | 0.54 |  | 0 | 0.01607 | 0.0086778 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8*0,15*2 |  |  |  | 0.54
0
[5 empty] | 31 | SP | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0.54 | 0 | 0.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění
[5 empty] | 32 | SP | 611142012 | Pletivo rabicové vnitřních stropů provizorně přichycené | m2 | 20.3 | 0 | 20.3 |  | 0 | 0.00094 | 0.019082 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené stropů
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 20,3 |  |  |  | 20.3
0
[5 empty] | 33 | SP | 611143001 | Závěsné dráty D 6 mm pro napínání pletiva pod omítku ŽB stropů | m2 | 20.3 | 0 | 20.3 |  | 0 | 0.0006 | 0.01218 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Závěsné dráty pro napínání pletiva z betonářské oceli o D 6 mm pod omítku v podhledu stropů, s dodáním, nastříháním a ohnutím uchycené na stropy železobetonové před betonáží
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 20,3 |  |  |  | 20.3
0
[5 empty] | 34 | SP | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 20.3 | 0 | 20.3 |  | 0 | 0.01838 | 0.37311 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
[5 empty] | 35 | SP | 611135091 | Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl | m2 | 60.9 | 0 | 60.9 |  | 0 | 0.0079 | 0.48111 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stropů
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 20,3*3 |  |  |  | 60.9
0
[5 empty] | 36 | SP | 612131141 | Penetrační hliněný nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0.002 | 0.06 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrační hliněný nátěr nanášený ručně stěn
[5 empty] | 37 | SP | 632450132 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 77.07 | 0 | 77.07 |  | 0 | 0.063 | 4.8554 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 33,1+18,22+25,75 |  |  |  | 77.07
0
[5 empty] | 38 | SP | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 70.1544 | 0 | 70.1544 |  | 0 | 0.0057 | 0.39988 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.02 |  |  |  | 0
[8 empty] | (7,99+4,15)*2*2,98 |  |  |  | 72.3544
[8 empty] | odpočet otvory |  |  |  | 0
[8 empty] | -1,1*2 |  |  |  | -2.2
0
[5 empty] | 39 | SP | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.567 | 0 | 0.567 |  | 0 | 2.301 | 1.3047 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0,12 |  |  |  | 0
[8 empty] | 6*0,3*0,15 |  |  |  | 0.27
[8 empty] | m.č.0,11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 5,6*0,3*0,15 |  |  |  | 0.252
[8 empty] | m.č.0,02 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1*0,3*0,15 |  |  |  | 0.045
0
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.00312 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4
[5 empty] | 40 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 78 | 0 | 78 |  | 0 | 4e-05 | 0.00312 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
[5 empty] | 41 | SP | 953993311 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí
[5 empty] | 42 | H | 73534561 | tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepící | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
Plný popis:
[5 empty] | 43 | SP | 009-01 | Těsnění prostupů a spár dle PBŘ | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 0091: Práce neměřitelné na stávajícím objektu | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 44 | SP | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník
[5 empty] | 45 | SP | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník
[8 empty] | 0094: Lešení | [5 empty] | 0 |  | 0.010019 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 46 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 77.07 | 0 | 77.07 |  | 0 | 0.00013 | 0.010019 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
[8 empty] | 0096: Bourání vč.likvidace suti | [5 empty] | 0 |  | 0.036446 |  | 5.6807 |  | 0 | 0 |  |  | 32
[5 empty] | 47 | SP | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 3.9 | 0 | 3.9 |  | 0 |  | 0 | 0.065 | 0.2535 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1,3*3 |  |  |  | 3.9
0
[5 empty] | 48 | SP | 973031514 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.024 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl. přes 150 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1.pp |  |  |  | 0
[8 empty] | 3*2 |  |  |  | 6
0
[5 empty] | 49 | SP | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.2808 | 0 | 0.2808 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.50544 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA |  |  |  | 0
[8 empty] | 0,9*0,6*0,52 |  |  |  | 0.2808
0
[5 empty] | 50 | SP | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.16575 | 0 | 0.16575 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.29835 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA m.č.0,12 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0,85*0,65*0,3 |  |  |  | 0.16575
0
[5 empty] | 51 | SP | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 6.995 | 0 | 6.995 |  | 0 |  | 0 | 0.055 | 0.38472 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA |  |  |  | 0
[8 empty] | (0,85+0,6)*2*0,52 |  |  |  | 1.508
[8 empty] | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | (0,9*2+1,8)*0,52 |  |  |  | 1.872
[8 empty] | dveře |  |  |  | 0
[8 empty] | 6*0,3 |  |  |  | 1.8
[8 empty] | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | (2*2+1,5)*0,33 |  |  |  | 1.815
0
[5 empty] | 52 | SP | 966055121 | Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm | m | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0.187 | 0.2805 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených přes 500 mm
[5 empty] | 53 | SP | 977211111 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm | m | 0.7 | 0 | 0.7 |  | 0 | 8e-05 | 5.6e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm
[5 empty] | 54 | SP | 964073211 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m | t | 0.0208 | 0 | 0.0208 |  | 0 |  | 0 | 1.244 | 0.025875 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1*10,4*2*0,001 |  |  |  | 0.0208
0
[5 empty] | 55 | SP | 977271111 | Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 200 do 500 mm2 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 200 do 500 mm2
[5 empty] | 56 | MP | 751398822 | Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA |  |  |  | 0
[8 empty] | 2 |  |  |  | 2
0
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 2 |  |  |  | 2
0
[5 empty] | 57 | SP | 975043111 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m | m | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.01804 | 0.03608 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m
[5 empty] | 58 | MP | 751511815 | Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0.00342 | 0.04104 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 200 mm
[5 empty] | 59 | MP | 230081076 | Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 133 mm, tl 4,5 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00011 | 0.00011 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 133 tl. 4,5 mm
[5 empty] | 60 | SP | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného
[5 empty] | 61 | SP | 968072355 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 1.62 | 0 | 1.62 |  | 0 |  | 0 | 0.061 | 0.09882 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | okno DA m.č.011 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8*0,9 |  |  |  | 1.62
0
[5 empty] | 62 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.2736 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0,9*2 |  |  |  | 1.8
[8 empty] | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 0,9*2 |  |  |  | 1.8
0
[5 empty] | 63 | SP | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.94 | 0 | 2.94 |  | 0 |  | 0 | 0.063 | 0.18522 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,47*2 |  |  |  | 2.94
0
[5 empty] | 64 | SP | 967041111 | Úprava úložné spáry pod úložný práh odsekáním vrstvy zdiva tl 100 mm | m2 | 3.744 | 0 | 3.744 |  | 0 |  | 0 | 0.176 | 0.65894 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo závěrnou zídku odsekáním jakéhokoliv zdiva vrstvy tl.do 100 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8*0,52 |  |  |  | 0.936
0
[7 empty] | Výkaz výměr: |  |  |  |  | 0
[8 empty] | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8*0,52*3 |  |  |  | 2.808
[5 empty] | 65 | SP | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm | m2 | 4.86 | 0 | 4.86 |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.486 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8*0,9*3 |  |  |  | 4.86
0
[5 empty] | 66 | SP | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 18.7 | 0 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0,11 |  |  |  | 0
[8 empty] | základ pod DA |  |  |  | 0
[8 empty] | (1,1+2,25)*2 |  |  |  | 6.7
[8 empty] | m.č.12 |  |  |  | 0
[8 empty] | kanál elektro |  |  |  | 0
[8 empty] | 6*2 |  |  |  | 12
0
[5 empty] | 67 | SP | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 0.37125 | 0 | 0.37125 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 0.891 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Bourání základů z betonu železového
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0,11 |  |  |  | 0
[8 empty] | základ pod DA |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,1*2,25*0,15 |  |  |  | 0.37125
[5 empty] | 68 | SP | 714120801 | Demontáž akustických minerálních podstropních zavěšených panelů | m2 | 20.3 | 0 | 20.3 |  | 0 |  | 0 | 0.00591 | 0.11997 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž akustických minerálních panelů podstropních zavěšených
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 20,3 |  |  |  | 20.3
0
[5 empty] | 69 | SP | 714120811 | Demontáž akustických minerálních stěnových panelů | m2 | 47.688 | 0 | 47.688 |  | 0 |  | 0 | 0.00446 | 0.21269 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž akustických minerálních panelů stěnových
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | (4,9+4,15)*2*3 |  |  |  | 54.3
[8 empty] | -1,68*2,55 |  |  |  | -4.284
[8 empty] | -1,78*0,9 |  |  |  | -1.602
[8 empty] | -0,9*2 |  |  |  | -1.8
[8 empty] | (1,78+0,9*2)*0,3 |  |  |  | 1.074
0
[5 empty] | 70 | SP | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 70.1544 | 0 | 70.1544 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.28062 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.02 |  |  |  | 0
[8 empty] | (7,99+4,15)*2*2,98 |  |  |  | 72.3544
[8 empty] | odpočet otvory |  |  |  | 0
[8 empty] | -1,1*2 |  |  |  | -2.2
0
[5 empty] | 71 | SP | 721210813 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.02961 | 0.02961 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0,11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | 72 | MP | 741112831 | Demontáž elektroinstalačních kanálů podlahových uložených pevně | m | 6.6 | 0 | 6.6 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.0264 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů podlahových uložených pevně kanálů
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0,11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 2,3+1,8+1,5 |  |  |  | 5.6
[8 empty] | m.č.0,02 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | 73 | SP | 974042567 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0.099 | 0.594 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0,12 |  |  |  | 0
[8 empty] | 6 |  |  |  | 6
0
[5 empty] | 74 | SP | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 5.937 | 0 | 5.937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
[5 empty] | 75 | SP | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 5.937 | 0 | 5.937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
[5 empty] | 76 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5.937 | 0 | 5.937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
[5 empty] | 77 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 59.37 | 0 | 59.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
[5 empty] | 78 | SP | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 5.937 | 0 | 5.937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 79 | SP | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 25.8157 | 0 | 25.8157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
[8 empty] | 763: Konstrukce sádrokartonové | [5 empty] | 0 |  | 3.2475 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 80 | SP | 763131491 | SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB | m2 | 20.3 | 0 | 20.3 |  | 0 | 0.01661 | 0.33718 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 20,3 |  |  |  | 20.3
0
[5 empty] | 81 | SP | 763121483 | SDK stěna předsazená tl 127,5 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB | m2 | 47.688 | 0 | 47.688 |  | 0 | 0.03053 | 1.4559 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 127,5 mm, profil 100
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | (4,9+4,15)*2*3 |  |  |  | 54.3
[8 empty] | -1,68*2,55 |  |  |  | -4.284
[8 empty] | -1,78*0,9 |  |  |  | -1.602
[8 empty] | -0,9*2 |  |  |  | -1.8
[8 empty] | (1,78+0,9*2)*0,3 |  |  |  | 1.074
0
[5 empty] | 82 | SP | 763131541 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45 | m2 | 33.1 | 0 | 33.1 |  | 0 | 0.02505 | 0.82915 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 33,1 |  |  |  | 33.1
0
[5 empty] | 83 | SP | 763164758 | SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDF 15 | m2 | 16.8 | 0 | 16.8 |  | 0 | 0.03307 | 0.55558 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | (3,5+2,5)*2,8 |  |  |  | 16.8
0
[5 empty] | 84 | SP | 763164738 | SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 2xDF 15 | m | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0.04646 | 0.06969 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm
[5 empty] | 85 | SP | 998763512 | Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.76 | 0 | 1.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
[8 empty] | 764: Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0 |  | 0.025558 |  | 0.028726 |  | 0 | 0 |  |  | 11
[5 empty] | 86 | SP | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 1.05 | 0 | 1.05 |  | 0 |  | 0 | 0.00594 | 0.006237 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,5*0,7 |  |  |  | 1.05
0
[5 empty] | 87 | SP | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00175 | 0.002625 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
[5 empty] | 88 | SP | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0.0026 | 0.0039 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
[5 empty] | 89 | SP | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00394 | 0.00394 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
[5 empty] | 90 | SP | 764511622 | Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm
[5 empty] | 91 | SP | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00217 | 0.00651 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
[5 empty] | 92 | SP | 764212664 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00297 | 0.00297 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm
[5 empty] | 93 | SP | 764111671 | Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0066 | 0.0132 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)
[7 empty] | Výkaz výměr: | oplechování ubourané římsy |  |  |  | 0
[8 empty] | 2 |  |  |  | 2
0
[5 empty] | 94 | SP | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 7.2 | 0 | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0.00167 | 0.012024 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA m.č.0,11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8 |  |  |  | 1.8
0
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8*3 |  |  |  | 5.4
0
[5 empty] | 95 | SP | 764226444 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm | m | 1.8 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0.00146 | 0.002628 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | DA m.č.0,11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1,8 |  |  |  | 1.8
0
[5 empty] | 96 | SP | 998764312 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.8 | 0 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
[8 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.2091 |  | 0 | 0 |  |  | 4
[5 empty] | 97 | SP | 766691911 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.0125 | 0.025 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 2 |  |  |  | 2
0
[5 empty] | 98 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.096 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 1 |  |  |  | 1
0
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 3 |  |  |  | 3
0
[5 empty] | 99 | SP | 766825811 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.0881 | 0.0881 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | 100 | SP | 998766312 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.25 | 0 | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
[8 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 |  | 0.014026 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 101 | SP | 767620252 | Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do zdiva plochy přes 0,6 do 1,5 m2 | m2 | 0.702 | 0 | 0.702 |  | 0 | 0.00054 | 0.00037908 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0.11 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0,78*0,9 |  |  |  | 0.702
0
[5 empty] | 102 | H | 55341008 | okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 0.702 | 0 | 0.702 |  | 0 | 0.01944 | 0.013647 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
Plný popis:
[5 empty] | 103 | SP | 767-01 | Ocelový sloupek s patními plechy+oplechování+tep.izolace sloupku okna m.č.0.11 - -dodávka + montáž | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
Plný popis:
[5 empty] | 104 | SP | 767-02 | Vnitřní dveře vel.1100/2000 mm EI 45-C2-DP1 vč.zárubně,zámku a kování -parametry dle projektu - -dodávka + montáž | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 105 | SP | 767-03 | Vnitřní dveře vel.900/1970 mm EI 45-C2-DP1 vč.zárubně,zámku a kování -parametry dle projektu - -dodávka + montáž | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 106 | SP | 998767312 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 2.07 | 0 | 2.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
[8 empty] | 777: Podlahy lité | [5 empty] | 0 |  | 1.2061 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 107 | SP | 776141124 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 77.07 | 0 | 77.07 |  | 0 | 0.015 | 1.1561 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
[7 empty] | Výkaz výměr: | 33,1 |  |  |  | 33.1
[8 empty] | 18,22 |  |  |  | 18.22
[8 empty] | 25,75 |  |  |  | 25.75
0
[5 empty] | 108 | SP | 777611131 | Krycí epoxidový antistatický nátěr podlahy | m2 | 77.07 | 0 | 77.07 |  | 0 | 0.00065 | 0.050096 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Krycí nátěr podlahy antistatický epoxidový
[5 empty] | 109 | SP | 998777312 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.18 | 0 | 1.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
[8 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.048434 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
[5 empty] | 110 | SP | 783-01 | Nátěr ocelových zárubní | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 111 | SP | 783813131 | Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek | m2 | 70.1544 | 0 | 70.1544 |  | 0 | 0.0002 | 0.014031 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický
[7 empty] | Výkaz výměr: | serverovna |  |  |  | 0
[8 empty] | (7,99+4,15)*2*2,98 |  |  |  | 72.3544
[8 empty] | -1,1*2 |  |  |  | -2.2
0
[5 empty] | 112 | SP | 783817421 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek | m2 | 70.154 | 0 | 70.154 |  | 0 | 0.00041 | 0.028763 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický
[5 empty] | 113 | SP | 783813151 | Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00032 | 0.00192 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) syntetický
[7 empty] | Výkaz výměr: | venkovní základ pro jednotky |  |  |  | 0
[8 empty] | 4*1 |  |  |  | 4
[8 empty] | (4+1)*2*0,2 |  |  |  | 2
0
[5 empty] | 114 | SP | 783817521 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek | m2 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0.00062 | 0.00372 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) syntetický
[8 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 |  | 0.091422 |  | 0.018506 |  | 0 | 0 |  |  | 5
[5 empty] | 115 | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 71.85 | 0 | 71.85 |  | 0 | 0.0001 | 0.007185 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
[7 empty] | Výkaz výměr: | 33,1+20,3 |  |  |  | 53.4
[8 empty] | 16,8+1,5*1,1 |  |  |  | 18.45
0
[5 empty] | 116 | SP | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 47.688 | 0 | 47.688 |  | 0 | 0.0001 | 0.0047688 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
[5 empty] | 117 | SP | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 123.372 | 0 | 123.372 |  | 0 |  | 0 | 0.00015 | 0.018506 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.č.0,02-stěny |  |  |  | 0
[8 empty] | (7,99+4,15)*2*2,98 |  |  |  | 72.3544
[8 empty] | m.č.0,03-stěny |  |  |  | 0
[8 empty] | (4,33+4,23)*2*2,98 |  |  |  | 51.0176
0
[5 empty] | 118 | SP | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 172.756 | 0 | 172.756 |  | 0 | 0.0002 | 0.034551 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
[7 empty] | Výkaz výměr: | omítky |  |  |  | 0
[8 empty] | 123,372 |  |  |  | 123.372
[8 empty] | SDK |  |  |  | 0
[8 empty] | 71,85+47,688 |  |  |  | 119.538
[8 empty] | = |  |  |  | 242.91
[8 empty] | odpočet nátěr omítky |  |  |  | 0
[8 empty] | -70,154 |  |  |  | -70.154
0
[5 empty] | 119 | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 172.756 | 0 | 172.756 |  | 0 | 0.00026 | 0.044917 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | ÚRS 2024/I | 1
[7 empty] | Plný popis: | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
[8 empty] | SO-01.2: Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 108
[8 empty] | 021.1: Rozvaděče - dodávka | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8
[5 empty] | 120 | H | P1_00001 | Rozváděč R-DA, kompletní zapojení a provedení vč. obsahu dle dokumentace | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 121 | H | P1_00002 | Rozváděč R-SE, kompletní zapojení a provedení vč. obsahu dle dokumentace | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 122 | H | P1_00003 | Výkonový Jistič 400A, min. 25kA, nadpr.spoušť "L" nastavit 5 x In, podpěť. spoušť 24VDC | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 123 | H | P1_00004 | Výkonový Jistič 125A, min. 25kA, nadpr.spoušť "L" nastavit 2,5 x In, | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 124 | H | P1_00005 | Sada MTP x/5, 5-10VA, 0,5S cejchované (3ks) | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 125 | H | P1_00006 | Kombinovaná SPD B+C/TN-C | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 126 | H | P1_00007 | Pojistkový odpínač 00 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 127 | H | P1_00008 | Pojistka 00/100AgG | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 021.2: Rozvaděče -montáž | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8
[5 empty] | 128 | MP | P1_00001 | Rozváděč R-DA, kompletní zapojení a provedení vč. obsahu dle dokumentace | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 129 | MP | P1_00002 | Rozváděč R-SE, kompletní zapojení a provedení vč. obsahu dle dokumentace | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 130 | MP | P1_00003 | Výkonový Jistič 400A, min. 25kA, nadpr.spoušť "L" nastavit 5 x In, podpěť. spoušť 24VDC | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 131 | MP | P1_00004 | Výkonový Jistič 125A, min. 25kA, nadpr.spoušť "L" nastavit 2,5 x In, | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 132 | MP | P1_00005 | Sada MTP x/5, 5-10VA, 0,5S cejchované (3ks) | sada | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 133 | MP | P1_00006 | Kombinovaná SPD B+C/TN-C | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 134 | MP | P1_00007 | Pojistkový odpínač 00 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 135 | MP | P1_00008 | Pojistka 00/100AgG | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 021.3: Kabely a kabelové trasy - dodávka | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 43
[5 empty] | 136 | H | P1_00009 | trubka ohebná ENERGY S-130-25, pr. 27,5mm , UV odolná | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 137 | H | P1_00010 | Trubka O110 ohebná bezhalogenová rudá, KOPO | m | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 138 | H | P1_00011 | kabelový drátěný žlab 50x50mm komletní systém | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 139 | H | P1_00012 | kabelový drátěný žlab 100x50mm komletní systém | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 140 | H | P1_00013 | kabelový drátěný žlab 100x100mm komletní systém | m | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 141 | H | P1_00014 | kabelový drátěný žlab 200x50mm komletní systém | m | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 142 | H | P1_00015 | vkl.lišta 24/22mm | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 143 | H | P1_00016 | vkl.lišta 40/40mm | m | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 144 | H | P1_00017 | vkl.lišta 120/40mm | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 145 | H | P1_00018 | CY 6 | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 146 | H | P1_00019 | CYA 10 | m | 55 | 0 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 147 | H | P1_00020 | CYA 25 | m | 90 | 0 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 148 | H | P1_00021 | CYKY-J 3x1.5 | m | 170 | 0 | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 149 | H | P1_00022 | CYKY-J 3x2,5 | m | 250 | 0 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 150 | H | P1_00023 | CYKY-J 5x1,5 | m | 155 | 0 | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 151 | H | P1_00024 | CYKY-J 7x1,5 | m | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 152 | H | P1_00025 | CYKY-J 5x4 | m | 135 | 0 | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 153 | H | P1_00026 | CYKY-J 5x35 | m | 42 | 0 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 154 | H | P1_00027 | Eth kabel lev.6 8x2x0,5 | m | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 155 | H | P1_00028 | 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, 4x35 J | m | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 156 | H | P1_00029 | 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, 4x10 J | m | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 157 | H | P1_00030 | 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, 3x1,5 O | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 158 | H | P1_00031 | 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, 7x1,5J | m | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 159 | H | P1_00032 | H05RR-F 5Gx1,5 | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 160 | H | P1_00033 | H05RR-F 5Gx2,5 | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 161 | H | P1_00034 | H05RR-F 5Gx25 | m | 42 | 0 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 162 | H | P1_00035 | kr. rozvodka 8110 | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 163 | H | P1_00036 | spínač průmyslový, bezpečnostní 25A/400V, min.IP54 | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 164 | H | P1_00037 | spínač řazení 01, IP44, povrch | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 165 | H | P1_00038 | CEE zásuvka nástěnná 230V/16A ZN 163. IP44, 1+N+PE | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 166 | H | P1_00039 | zásuvka 230VAC/16A, IP44, povrch | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 167 | H | P1_00040 | zásuvka 400VAC/32A. 5p, IP44, povrch | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 168 | H | P1_00041 | ovladač s kontakcem 1NC v plast.skříni, se sklem (TOTAL STOP) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 169 | H | P1_00042 | štítek TOTAL STOP | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 170 | H | P1_00043 | Ekvipotenciální přípojnice atypická velikost v samostané skříni/rozvodce | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 171 | H | P1_00044 | Svorka pro pospojování ZSA16, vč. Cu pásku | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 172 | H | P1_00045 | Svítidlo průmyslové LED, 35W/IP66, kompletní vč.zdroje, s nouz.zrojem 1hod | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 173 | H | P1_00046 | Svítidlo průmyslové LED, 35W/IP66, kompletní vč.zdroje | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 174 | H | P1_00047 | sádrové pojivo | kg | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 175 | H | P1_00048 | plastová spona dl. 15cm | ks | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 176 | H | P1_00049 | podružný a drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 177 | H | P1_00047 | sádrové pojivo | kg | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 178 | H | P1_00049 | podružný a drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 021.4: Kabely a kabelové trasy - montáž | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39
[5 empty] | 179 | MP | P1_00009 | trubka ohebná ENERGY S-130-25, pr. 27,5mm , UV odolná | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 180 | MP | P1_00010 | Trubka O110 ohebná bezhalogenová rudá, KOPO | m | 14 | 0 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 181 | MP | P1_00011 | kabelový drátěný žlab 50x50mm komletní systém | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 182 | MP | P1_00012 | kabelový drátěný žlab 100x50mm komletní systém | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 183 | MP | P1_00013 | kabelový drátěný žlab 100x100mm komletní systém | m | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 184 | MP | P1_00014 | kabelový drátěný žlab 200x50mm komletní systém | m | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 185 | MP | P1_00015 | vkl.lišta 24/22mm | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 186 | MP | P1_00016 | vkl.lišta 40/40mm | m | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 187 | MP | P1_00017 | vkl.lišta 120/40mm | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 188 | MP | P1_00018 | CY 6 | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 189 | MP | P1_00019 | CYA 10 | m | 55 | 0 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 190 | MP | P1_00020 | CYA 25 | m | 90 | 0 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 191 | MP | P1_00021 | CYKY-J 3x1.5 | m | 170 | 0 | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 192 | MP | P1_00022 | CYKY-J 3x2,5 | m | 250 | 0 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 193 | MP | P1_00023 | CYKY-J 5x1,5 | m | 155 | 0 | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 194 | MP | P1_00024 | CYKY-J 7x1,5 | m | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 195 | MP | P1_00025 | CYKY-J 5x4 | m | 135 | 0 | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 196 | MP | P1_00026 | CYKY-J 5x35 | m | 42 | 0 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 197 | MP | P1_00027 | Eth kabel lev.6 8x2x0,5 | m | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 198 | MP | P1_00028 | 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, 4x35 J | m | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 199 | MP | P1_00029 | 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, 4x10 J | m | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 200 | MP | P1_00030 | 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, 3x1,5 O | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 201 | MP | P1_00031 | 1-CSKH-V180 P15-R - P60-R, 7x1,5J | m | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 202 | MP | P1_00032 | H05RR-F 5Gx1,5 | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 203 | MP | P1_00033 | H05RR-F 5Gx2,5 | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 204 | MP | P1_00034 | H05RR-F 5Gx25 | m | 42 | 0 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 205 | MP | P1_00035 | kr. rozvodka 8110 | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 206 | MP | P1_00036 | spínač průmyslový, bezpečnostní 25A/400V, min.IP54 | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 207 | MP | P1_00037 | spínač řazení 01, IP44, povrch | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 208 | MP | P1_00038 | CEE zásuvka nástěnná 230V/16A ZN 163. IP44, 1+N+PE | ks | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 209 | MP | P1_00039 | zásuvka 230VAC/16A, IP44, povrch | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 210 | MP | P1_00040 | zásuvka 400VAC/32A. 5p, IP44, povrch | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 211 | MP | P1_00041 | ovladač s kontakcem 1NC v plast.skříni, se sklem (TOTAL STOP) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 212 | MP | P1_00042 | štítek TOTAL STOP | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 213 | MP | P1_00043 | Ekvipotenciální přípojnice atypická velikost v samostané skříni/rozvodce | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 214 | MP | P1_00044 | Svorka pro pospojování ZSA16, vč. Cu pásku | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 215 | MP | P1_00045 | Svítidlo průmyslové LED, 35W/IP66, kompletní vč.zdroje, s nouz.zrojem 1hod | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 216 | MP | P1_00046 | Svítidlo průmyslové LED, 35W/IP66, kompletní vč.zdroje | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 217 | MP | P1_00048 | plastová spona dl. 15cm | ks | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 021.5: Uzemnění - dodávka | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 218 | H | P1_00050 | FeZn 10mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 219 | H | P1_00051 | Svorka FeZn univerzální | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 021.6: Uzemnění - montáž | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 220 | MP | P1_00050 | FeZn 10mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 221 | MP | P1_00051 | Svorka FeZn univerzální | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 021.7: Revize,HZS,ostatní | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 222 | H | P1_00056 | Požární těsnění Ei60 kabelu do pr. 60mm, stěna do 300mm | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 223 | MP | P1_00052 | Výchozí revize | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 224 | MP | P1_00053 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 225 | MP | P1_00054 | Úprava stávajícího rozváděče RH - popis viz technická zpráva | hod | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 226 | MP | P1_00055 | Pomocné montážní a zednické výpomoci, průrazy | hod | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 227 | MP | P1_00056 | Požární těsnění Ei60 kabelu do pr. 60mm, stěna do 300mm | m2 | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | SO-01.3: Slaboproud | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 140
[8 empty] | 022.01: Datové rozvaděče - dodávka | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17
[5 empty] | 228 | H | P2_00001 | Datový rozvaděč stojanový 47U 800x1200mm, nostnost 1500 kg, pr. i zad. dvere pulené pefrorované - - výpočet - v serverovně 4ks = celkem 4 ks | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 229 | H | P2_00002 | Podstavec 800x1200 nosnost 1500kg - v každém DR - 1ks = celkem 4 ks | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 230 | H | P2_00003 | Vertikální kabel.kanál dvouřadý pro DS/DSZ/DSI/DSS 47U - v každém DR - 2ks = celkem 8 ks | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 231 | H | P2_00004 | Kryt pro vertikální vyvazovací panel DSKV47DR, 47U, cerná Plastový, dvouradý, barva RAL 9005 - v - každém DR - 2ks = celkem 8 ks | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 232 | H | P2_00005 | 19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepěťovou ochranou - výpočet - v každém DR - 3ks = celkem 12 ks pro - zálohavané napájení UPS | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 233 | H | P2_00006 | 19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepěťovou ochranou - výpočet - v každém DR - 3ks = celkem 12 ks pro - nezálohavané napájení | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 234 | H | P2_00007 | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, - výpočet - v každém DR - 3ks = celkem 12 ks | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 235 | H | P2_00008 | Vertikální zemnící lišta 47U - výpočet - pro každý DR - 1 ks = celkem 4 ks | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 236 | H | P2_00009 | Montážní sada M6 - výpočet - 4*DR kompletní + 10 + ostatní komponenty = celkem 200 ks | ks | 200 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 237 | H | P2_00010 | Rozvodná krabice - výpočet - pro připojení uzemnění - pro každý DR - 1 ks = 4 ks celkem | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 238 | H | P2_00011 | Optická vana výsuvná, čelo pro 12xLC, opticka kazeta, vícka k optické kazete, držák sváru pro 12 - ochran sváru, Pigtail LC 9/125µm, Easy Strip, délka 2m, fialová, 12ks, Standard LC-Duplex spojka / SM, polymer, fialová Phosphorbronze, ochrany svárů 60mm, příslušenství optických vláken,stahovací - pásky,montážní sada, isopropyl alkohol | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 239 | H | P2_00012 | Optická vana výsuvná, čelo pro 24xLC, opticka kazeta, vícka k optické kazete , držák sváru pro 24 - ochran sváru, Pigtail LC 9/125µm, Easy Strip, délka 2m, fialová, 24ks, Standard LC-Duplex spojka / SM, polymer, fialová Phosphorbronze, ochrany svárů 60mm, příslušenství optických vláken,stahovací - pásky,montážní sada, isopropyl alkohol | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 240 | H | P2_00013 | Optický kabel FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2,LS0H,Dca | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 241 | H | P2_00014 | Optický kabel FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm OS2,LS0H,Dca | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 242 | H | P2_00015 | Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2 1m LS0H-3, barva žlutá | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 243 | H | P2_00016 | Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2 2m LS0H-3, barva žlutá | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 244 | H | P2_00017 | Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2 1m LS0H-3, barva žlutá | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 022.02: Kabelové trasy - dodávka | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10
[5 empty] | 245 | H | P2_00018 | Trubka ohebná ENERGY S-130-25, pr. 27,5mm , UV odolná | m | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 246 | H | P2_00019 | Trubka O110 ohebná bezhalogenová rudá, KOPO | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 247 | H | P2_00020 | Kabelový drátěný žlab 50x50mm komletní systém | m | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 248 | H | P2_00021 | Kabelový drátěný žlab 100x50mm komletní systém | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 249 | H | P2_00022 | Kabelový drátěný žlab 100x100mm komletní systém | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 250 | H | P2_00023 | Kabelový drátěný žlab 200x50mm komletní systém | m | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 251 | H | P2_00024 | Vkl.lišta 24/22mm | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 252 | H | P2_00025 | Vkl.lišta 40/40mm | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 253 | H | P2_00026 | Vkl.lišta 120/40mm | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 254 | H | P2_00027 | Podružný, spojovací a drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 022.03: Záložní zdroj - dodávka | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 255 | H | P2_00028 | Záložní zdroj UPS 30kVA 30kW 10min. 3f/3f /Online prostor pro 3 x 40 ks 7Ah/9Ah baterií (USS3KITBAX - nutný), šhv: 440x840x1320mm, 112kg, Kit pro instalaci baterií pro 3x40 baterií, police, propojky a / pojistky pro instalaci 1-3x 40ks baterií do UPS, 120 ks Baterie 12 V, 9 Ah VRLA AGM; faston - F2,instalační sady akumulátoru (40ks) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 022.04: Kamerový systém - dodávka | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 256 | H | P2_00029 | 8.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array přísvitem , funkcí WDR a - motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8” Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC / ZAP), 0Lux s IR, Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°, - Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, WDR 120dB, detekce | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5 |  |  |  | 5
[8 empty] | 8.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8” Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR, Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°, Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30M, podpora Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1, DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C Doporučený software iVMS5200 - výpočet - 5x dle schéma CCTV |  |  |  | 0
[5 empty] | 257 | H | P2_00030 | Stěnový držák pro kamery - výpočet - dle počtu kamer = 5 ks | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 258 | H | P2_00031 | Vysoce kvalitní ethernetový přepínač, jehož pomocí propojíte ve vaší sítí až 8 počítačů s přenosovou - rychlostí až 1 Gb/s na port. 8 portů jsou navíc vybaveny možností napájení síťových prvků pomocí PoE / standardu. Přepínač podporuje celé řady ethernetových protokolů, jako je například 802.3u, 802.3ab a - 802.3af. Každý z osmi portů je opatřen led indikátorem, díky kterému vždy snadno zkontroluje správný | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Vysoce kvalitní ethernetový přepínač, jehož pomocí propojíte ve vaší sítí až 8 počítačů s přenosovou rychlostí až 1 Gb/s na port. 8 portů jsou navíc vybaveny možností napájení síťových prvků pomocí PoE standardu. Přepínač podporuje celé řady ethernetových protokolů, jako je například 802.3u, 802.3ab a 802.3af. Každý z osmi portů je opatřen led indikátorem, díky kterému vždy snadno zkontroluje správný běh jednotlivých portů a tím i vaší sítě. Přepínač disponuje celkovou šířkou pásma až 8 Gb/s. Samozřejmě podporuje, jak full-duplex, tak i half-duplex režim. - výpočet - pro 5 IP kamer = 5/8 |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 259 | H | P2_00032 | 16 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.265/H.264/MPEG4, - vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní / monitor, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0, 1* USB - 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC, 50Hz/15W, velikost 1U | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | 16 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.265/H.264/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0, 1* USB 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC, 50Hz/15W, velikost 1U |  |  |  | 0
[5 empty] | 260 | H | P2_00033 | Pevný disk pro CCTV systémy 4TB - výpočet - záznam na 14 dnů = 2 x HDD | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 261 | H | P2_00034 | Monitor LED 42" Full HD-24/7 provoz, odezva 2ms, kontrast 1000:1 + stěnový držák - výpočet - - instalace na velíně - on-line pozorování obrazu z kamerového systému - 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 022.05: EZS + ACS -dodávka | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 29
[5 empty] | 262 | H | P2_00035 | Ústředna EZS dvoufaktorové ověření, 8-48 smyček - stupeň D - výpočet - pro jeden systém = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 263 | H | P2_00036 | Vysílač GSM pro přenos na PCO vč. antény, zapojení, zprovoznění - výpočet - pro jednu ústřdnu 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 264 | H | P2_00037 | Záložní akumulátor 37 Ah - výpočet - pro jeden systém EZS = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 265 | H | P2_00038 | Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem - výpočet - pro jednu ústřednu = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 266 | H | P2_00039 | Řídící jednotka systému ACS pro jedny dveře - výpočet - pro jedny dveře systém = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 267 | H | P2_00040 | Čtecí hlava systému ACS, hliníkové provedení, antivandal pro jedny dveře - výpočet - pro jedny dveře - = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 268 | H | P2_00041 | Elektrický zámek nízkoodběrový - připojení do ACS, krycí plech, přechotka přes dveřní pant - výpočet - - pro jedny dveře = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 269 | H | P2_00042 | Záložní zdroj 3A/12V + Aku 17Ah včetně krytu - výpočet - pro jedny dveře = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 270 | H | P2_00043 | Klávesnice EZS LCD v krytu - výpočet - sběrnice 1 = 1 ks celkem | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 271 | H | P2_00044 | Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice + 1x se zrdrojem - výpočet - sběrnice 1 - 2 - ks = celkem 2 ks | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 272 | H | P2_00045 | Hlásič opticko-kouřový/teplotní vč.samoresetovací patice - výpočet - sběrnice 1 = 6ks = celkem 6 ks | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 273 | H | P2_00046 | Magnetický kontakt okenní/dveřní - výpočet - sběrnice 1 = 1 s = celkem 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 274 | H | P2_00047 | LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda - výpočet - stejný počet - jako LCD klávesnic = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 275 | H | P2_00048 | PIR detektor 15x15m - záclona - výpočet - sběrnice 1 = 4 ks = celkem 4 ks | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 276 | H | P2_00049 | Záplavové čidlo vč.snímače hladiny - výpočet - sběrnice 1 = 1 ks = celkem 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 277 | H | P2_00050 | Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí - výpočet - sběrnice 1 - 50m= celkem 50 m | m | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 278 | H | P2_00051 | Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 - výpočet - 4 ks detektorů*8m + prořez = celkem 40 m | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 279 | H | P2_00052 | Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 - výpočet - 1 ks magnetů * 8m + prořez = celkem 100m | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 280 | H | P2_00053 | Kabel k detektorů kouře 4x0,8 - výpočet - 6 ks detektorů * 8m + prořez = celkem 60m | m | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 281 | H | P2_00054 | Kabel pro systém ACS UTP Cat.5e - výpočet - mezi ŘJ a čtečkou = celkem 5 m | m | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 282 | H | P2_00055 | Kabel pro systém ACS 2x1,5 - výpočet - připojení EL zámku = celkem 10 m | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 283 | H | P2_00056 | Kabel pro výstupy ze systému EZS 2x0,8-V E30 - výpočet - připojení ventilátoru, uzavření PK = celkem - 70 m | m | 70 | 0 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 284 | H | P2_00057 | Příchtky pro ohniodolný kabel s certifikátem (kotvení po 30 cm) - výpočet - délka kabelu 70m / 30 cm - = celkem 250 m | ks | 250 | 0 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 285 | H | P2_00058 | Trubka ohebná PVC pr.16 mm - výpočet - délka kabelů 245m = celkem = 245 m | m | 245 | 0 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 286 | H | P2_00059 | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - shodná délka jako trubek pod omítkou - 245m + - konce (přesahy) = 270m celkem | m | 270 | 0 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 287 | H | P2_00060 | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání - výpočet - 270m trubek/6m = celkem 45 ks | ks | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 288 | H | P2_00061 | Krabice rozvodná - výpočet - pro instalaci klávesnic a koncentrátorů - 2 + 1 = 3 ks | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 289 | H | P2_00062 | Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 290 | H | P2_00063.1 | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - dle PBŘ =0,5m2 | m2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 022.06: Datové rozvaděče - montáž | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 18
[5 empty] | 291 | MP | P2_00063 | Datový rozvaděč stojanový 47U 800x1200mm, nostnost 1500 kg, pr. i zad. dvere pulené pefrorované - - výpočet - v serverovně 4ks = celkem 4 ks | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 292 | MP | P2_00064 | Podstavec 800x1200 nosnost 1500kg - v každém DR - 1ks = celkem 4 ks | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 293 | MP | P2_00065 | Vertikální kabel.kanál dvouřadý pro DS/DSZ/DSI/DSS 47U - v každém DR - 2ks = celkem 8 ks | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 294 | MP | P2_00066 | Kryt pro vertikální vyvazovací panel DSKV47DR, 47U, cerná Plastový, dvouradý, barva RAL 9005 - v - každém DR - 2ks = celkem 8 ks | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 295 | MP | P2_00067 | 19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepěťovou ochranou - výpočet - v každém DR - 3ks = celkem 12 ks pro - zálohavané napájení UPS | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 296 | MP | P2_00068 | 19" rozvodný panel 8x220V-3m s přepěťovou ochranou - výpočet - v každém DR - 3ks = celkem 12 ks pro - nezálohavané napájení | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 297 | MP | P2_00069 | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, - výpočet - v každém DR - 3ks = celkem 12 ks | ks | 12 | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 298 | MP | P2_00070 | Vertikální zemnící lišta 45U - výpočet - pro každý DR - 1 ks = celkem 4 ks | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 299 | MP | P2_00071 | Montážní sada M6 - výpočet - 4*DR kompletní + 10 + ostatní komponenty = celkem 200 ks | ks | 200 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 300 | MP | P2_00072 | rozvodná krabice - výpočet - pro připojení uzemnění - pro každý DR - 1 ks = 4 ks celkem | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 301 | MP | P2_00073 | Optická vana výsuvná, čelo pro 12xLC, opticka kazeta, vícka k optické kazete, držák sváru pro 12 - ochran sváru, Pigtail LC 9/125µm, Easy Strip, délka 2m, fialová, 12ks, Standard LC-Duplex spojka / SM, polymer, fialová Phosphorbronze, ochrany svárů 60mm, příslušenství optických vláken,stahovací - pásky,montážní sada, isopropyl alkohol | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | montáž optická vana výsuvná 19"
montáž čelo s otvory pro konektory LC
montáž LC konektory
montáž optická kazeta vč. víčka
montáž držák optických svárů pro 6ks optických svárů
montáž ochrana sváru
montáž optická spojka LC-Duplex
montáž Pigtail LC 9/125um, Easy Strip, délka 2m, fialová
montáž příslušenství držáky optických vláken,stahovací pásky,montážní sada
rozebrání optického kabelu
odstranění sekundární ochrany vlákna
odstranění primární ochrany vlákna
očistitění vlákna utěrkou napuštěnou propylalkoholem
zalomení vlákna
založení vlákna do svařovací hlavice
nastavení programu sváření
očištění konců vláken od zbytkových nečistot výbojem mezi elektrodami
natavení konců vláken a provedení sváru
tahová zkouška
zatavení ochrany sváru
uložení sváru do optické kazety
instalace optické spojky do optické police
založeni optického pigtailu do optické police
[8 empty] | 2; výměra položky |  |  |  | 2
[5 empty] | 302 | MP | P2_00074 | Optická vana výsuvná, čelo pro 24xLC, opticka kazeta, vícka k optické kazete , držák sváru pro 24 - ochran sváru, Pigtail LC 9/125µm, Easy Strip, délka 2m, fialová, 24ks, Standard LC-Duplex spojka / SM, polymer, fialová Phosphorbronze, ochrany svárů 60mm, příslušenství optických vláken,stahovací - pásky,montážní sada, isopropyl alkohol | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | montáž optická vana výsuvná 19"
montáž čelo s otvory pro konektory LC
montáž LC konektory
montáž optická kazeta vč. víčka
montáž držák optických svárů pro 6ks optických svárů
montáž ochrana sváru
montáž optická spojka LC-Duplex
montáž Pigtail LC 9/125um, Easy Strip, délka 2m, fialová
montáž příslušenství držáky optických vláken,stahovací pásky,montážní sada
rozebrání optického kabelu
odstranění sekundární ochrany vlákna
odstranění primární ochrany vlákna
očistitění vlákna utěrkou napuštěnou propylalkoholem
zalomení vlákna
založení vlákna do svařovací hlavice
nastavení programu sváření
očištění konců vláken od zbytkových nečistot výbojem mezi elektrodami
natavení konců vláken a provedení sváru
tahová zkouška
zatavení ochrany sváru
uložení sváru do optické kazety
instalace optické spojky do optické police
založeni optického pigtailu do optické police
[8 empty] | 4; výměra položky |  |  |  | 4
[5 empty] | 303 | MP | P2_00075 | Optický kabel FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2,LS0H,Dca | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 304 | MP | P2_00076 | Optický kabel FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125µm OS2,LS0H,Dca | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 305 | MP | P2_00077 | Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2 1m LS0H-3, barva žlutá | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 306 | MP | P2_00078 | Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 OS2 2m LS0H-3, barva žlutá | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 307 | MP | P2_00079 | Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2 1m LS0H-3, barva žlutá | ks | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 308 | MP | P2_00080 | Měření optického vlákna vč.certifikace a vystavení měřících protokolů | ks | 72 | 0 | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 022.07: Kabelové trasy - montáž | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10
[5 empty] | 309 | MP | P2_00081 | Trubka ohebná ENERGY S-130-25, pr. 27,5mm , UV odolná | m | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 310 | MP | P2_00082 | Trubka O110 ohebná bezhalogenová rudá, KOPO | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 311 | MP | P2_00083 | Kabelový drátěný žlab 50x50mm komletní systém | m | 30 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 312 | MP | P2_00084 | Kabelový drátěný žlab 100x50mm komletní systém | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 313 | MP | P2_00085 | Kabelový drátěný žlab 100x100mm komletní systém | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 314 | MP | P2_00086 | Kabelový drátěný žlab 200x50mm komletní systém | m | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 315 | MP | P2_00087 | Vkl.lišta 24/22mm | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 316 | MP | P2_00088 | Vkl.lišta 40/40mm | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 317 | MP | P2_00089 | Vkl.lišta 120/40mm | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 318 | MP | P2_00090 | Podružný, spojovací a drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 022.08: Záložní zdroj - montáž | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 319 | MP | P2_00091 | Záložní zdroj UPS 30kVA 30kW 10min. 3f/3f /Online prostor pro 3 x 40 ks 7Ah/9Ah baterií (USS3KITBAX - nutný), šhv: 440x840x1320mm, 112kg, Kit pro instalaci baterií pro 3x40 baterií, police, propojky a / pojistky pro instalaci 1-3x 40ks baterií do UPS, 120 ks Baterie 12 V, 9 Ah VRLA AGM; faston - F2,instalační sady akumulátoru (40ks) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 022.09: Kamerový systém - montáž | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11
[5 empty] | 320 | MP | P2_00092 | 8.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array přísvitem , funkcí WDR a - motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8” Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC / ZAP), 0Lux s IR, Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°, - Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, WDR 120dB, detekce | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 5 |  |  |  | 5
[8 empty] | 8.0 Megapixelová R7 den/noc venkovní válečková IP kamera s LED Array přísvitem , funkcí WDR a motorzoom objektivem (Dark Fighter), 1/1.8” Progressive CMOS, citlivost barva: 0.002Lux@F1.2 (AGC ZAP), 0Lux s IR, Podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2.8-12mm, úhel záběru: 92°~ 32°, Trojitý-Stream H.264 / H.264+ / MJPEG, ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, WDR 120dB, detekce překročení přímky a narušení, dosah IR 20-30M, podpora Micro SD / SDXC karty až 128GB, audio I/O 1/1, poplachové I/O 1/1, DC12V/1,25A, PoE (802.3af), IP67, standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Provozní teplota: -30 °C – 60 °C Doporučený software iVMS5200 - výpočet - 5x dle schéma CCTV = 5 ks celekm |  |  |  | 0
[5 empty] | 321 | MP | P2_00093 | Stěnový držák pro kamery - výpočet - dle počtu kamer = 5 ks | ks | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 322 | MP | P2_00094 | Vysoce kvalitní ethernetový přepínač, jehož pomocí propojíte ve vaší sítí až 8 počítačů s přenosovou - rychlostí až 1 Gb/s na port. 8 portů jsou navíc vybaveny možností napájení síťových prvků pomocí PoE / standardu. Přepínač podporuje celé řady ethernetových protokolů, jako je například 802.3u, 802.3ab a - 802.3af. Každý z osmi portů je opatřen led indikátorem, díky kterému vždy snadno zkontroluje správný | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Vysoce kvalitní ethernetový přepínač, jehož pomocí propojíte ve vaší sítí až 8 počítačů s přenosovou rychlostí až 1 Gb/s na port. 8 portů jsou navíc vybaveny možností napájení síťových prvků pomocí PoE standardu. Přepínač podporuje celé řady ethernetových protokolů, jako je například 802.3u, 802.3ab a 802.3af. Každý z osmi portů je opatřen led indikátorem, díky kterému vždy snadno zkontroluje správný běh jednotlivých portů a tím i vaší sítě. Přepínač disponuje celkovou šířkou pásma až 8 Gb/s. Samozřejmě podporuje, jak full-duplex, tak i half-duplex režim. - výpočet - pro 5 IP kamer = 5/8= 1 ks |  |  |  | 0
[5 empty] | 323 | MP | P2_00095 | 16 kanálový 4K síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.265/H.264/MPEG4, - vstupní/odchozí šířka pásma 160M/256Mbps, dekódování hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na hlavní / monitor, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0, 1* USB - 3.0, bez HDD, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC, 50Hz/15W, velikost 1U | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 324 | MP | P2_00096 | Pevný disk pro CCTV systémy 3TB - výpočet - záznam na 14 dnů = 2 x HDD | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 325 | MP | P2_00097 | Monitor LED 42" Full HD-24/7 provoz, odezva 2ms, kontrast 1000:1 + stěnový držák - výpočet - - instalace na velíně - on-line pozorování obrazu z kamerového systému - 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 326 | MP | P2_00098 | SW vybavení - nastavení dle požadavku investora - výpočet - pro 1 systém | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 327 | MP | P2_00099 | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - dle PBŘ = 1m2 | m2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 328 | MP | P2_00100 | Zaškolení obsluhy | Nhod | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 329 | MP | P2_00101 | Výchozí revize elektro | Nhod | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 330 | MP | P2_00102 | Konfigurace, zaškolení a test systému | Nhod | 48 | 0 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 022.10: EZS + ACS -montáž | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 34
[5 empty] | 331 | MP | P2_00103 | Ústředna EZS dvoufaktorové ověření, 8-48 smyček - stupeň D - výpočet - pro jeden systém = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 332 | MP | P2_00104 | Vysílač GSM pro přenos na PCO vč. antény, zapojení, zprovoznění - výpočet - pro jednu ústřdnu 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 333 | MP | P2_00105 | Záložní akumulátor 37 Ah - výpočet - pro jeden systém EZS = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 334 | MP | P2_00106 | Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem - výpočet - pro jednu ústřednu = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 335 | MP | P2_00107 | Řídící jednotka systému ACS pro jedny dveře - výpočet - pro jedny dveře systém = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 336 | MP | P2_00108 | Čtecí hlava systému ACS, hliníkové provedení, antivandal pro jedny dveře - výpočet - pro jedny dveře - = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 337 | MP | P2_00109 | Elektrický zámek nízkoodběrový - připojení do ACS, krycí plech, přechotka přes dveřní pant - výpočet - - pro jedny dveře = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 338 | MP | P2_00110 | Záložní zdroj 3A/12V + Aku 17Ah včetně krytu - výpočet - pro jedny dveře = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 339 | MP | P2_00111 | Klávesnice EZS LCD v krytu - výpočet - sběrnice 1 = 1 ks celkem | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 340 | MP | P2_00112 | Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice + 1x se zrdrojem - výpočet - sběrnice 1 - 2 - ks = celkem 2 ks | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 341 | MP | P2_00113 | Hlásič opticko-kouřový/teplotní vč.samoresetovací patice - výpočet - sběrnice 1 = 6ks = celkem 6 ks | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 342 | MP | P2_00114 | Magnetický kontakt okenní/dveřní - výpočet - sběrnice 1 = 1 s = celkem 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 343 | MP | P2_00115 | LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda - výpočet - stejný počet - jako LCD klávesnic = 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 344 | MP | P2_00116 | PIR detektor 15x15m - záclona - výpočet - sběrnice 1 = 4 ks = celkem 4 ks | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 345 | MP | P2_00117 | Záplavové čidlo vč.snímače hladiny - výpočet - sběrnice 1 = 1 ks = celkem 1 ks | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 346 | MP | P2_00118 | Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí - výpočet - sběrnice 1 - 50m= celkem 50 m | m | 50 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 347 | MP | P2_00119 | Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 - výpočet - 4 ks detektorů*8m + prořez = celkem 40 m | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 348 | MP | P2_00120 | Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 - výpočet - 1 ks magnetů * 8m + prořez = celkem 100m | m | 100 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 349 | MP | P2_00121 | Kabel k detektorů kouře 4x0,8 - výpočet - 6 ks detektorů * 8m + prořez = celkem 60m | m | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 350 | MP | P2_00122 | Kabel pro systém ACS UTP Cat.5e - výpočet - mezi ŘJ a čtečkou = celkem 5 m | m | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 351 | MP | P2_00123 | Kabel pro systém ACS 2x1,5 - výpočet - připojení EL zámku = celkem 10 m | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 352 | MP | P2_00124 | Kabel pro výstupy ze systému EZS 2x0,8-V E30 - výpočet - připojení ventilátoru, uzavření PK = celkem - 70 m | m | 70 | 0 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 353 | MP | P2_00125 | Příchtky pro ohniodolný kabel s certifikátem (kotvení po 30 cm) - výpočet - délka kabelu 70m / 30 cm - = celkem 250 m | ks | 250 | 0 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 354 | MP | P2_00126 | Trubka ohebná PVC pr.16 mm - výpočet - délka kabelů 245m = celkem = 245 m | m | 245 | 0 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 355 | MP | P2_00127 | Drážka pro trubku 16 včetně začištění - výpočet - délka trubky = 245m - souběhy = 175m celkem | m | 175 | 0 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 356 | MP | P2_00128 | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm - výpočet - shodná délka jako trubek pod omítkou - 245m + - konce (přesahy) = 270m celkem | m | 270 | 0 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 357 | MP | P2_00129 | Průraz zdí 30-45 cm - výpočet - serverovna - 2 ks = 2 ks celkem | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 358 | MP | P2_00130 | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání - výpočet - 270m trubek/6m = celkem 45 ks | ks | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 359 | MP | P2_00131 | Krabice rozvodná - výpočet - pro instalaci klávesnic a koncentrátorů - 2 + 1 = 3 ks | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 360 | MP | P2_00132 | Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 361 | MP | P2_00133 | Oživení, uvedení do provozu | Nhod | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 362 | MP | P2_00134 | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky - dle PBŘ = 1m2 | m2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 363 | MP | P2_00135 | Zaškolení obsluhy | Nhod | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 364 | MP | P2_00136 | Výchozí revize elektro | Nhod | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 022.11: Ostatní | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 365 | ON | P2_00137 | Ostatní režijní náklady, přeprava materiálu, dopravné a čas technika na cestě | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 366 | ON | P2_00138 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 367 | ON | P2_00139 | Stavební přípomce, sekání, niky, průrazy | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | SO-01.4: Klimatizace a větrání | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 67
[8 empty] | 751.1: Záložní servery-klimatizace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 18
[5 empty] | 368 | SP | 751721121 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením do 7 vnitřních jednotek | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 369 | SP | 751731151.R | Montáž fan-coilu parapetního dvoutrubního | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 370 | SP | 751791123 | Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8") | m | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 371 | H | 42981915 | trubka dvojitě předizolovaná Cu 3/8" -5/8" (10-16 mm), stěna tl 0,8/1,0mm, izolace 9 mm | m | 46.35 | 0 | 46.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 372 | SP | 751721121.1 | Venkovní kondenzační jednotka (3x400V, 50 Hz), chladivo R410A, chlazení: min. -15 až +45°C | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 373 | SP | 751731151.R1 | Vnitřní chladící sloupová jednotka Qchl,jmen (tin = 27°C) = 15,2 kW, Qchl (tin = 25°C) = cca 12 kW | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 374 | SP | 751731151.R3 | Suchý kontakt Modbus | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 375 | SP | 751792006 | Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 376 | SP | 751792006.1 | Čerpadlo kondenzátu kapacita až 42l/hod, max. výtlak 20 m, 230V, filtr, Poplachové relé: 10 amp NO / - NC kontakty s integrovanou vyměnitelnou pojistkou HRC 10A 5 × 20 mm | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 377 | SP | 751792006.2 | Plastové potrubí odvodu kondenzátu | m | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 378 | SP | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 379 | SP | M001 | Ostatní pomocné práce | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 380 | SP | M002 | Pryž pod venkovní jednotku | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 381 | SP | M003 | Montážní materiál, Ag pájka, technické plyny | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 382 | SP | M004 | Montáž, doprava, zprovoznění, zaškolení, likvidace odpadu | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 383 | SP | M005 | Pozinková konstrukce pod klimatizační jednotku | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 384 | SP | M006 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 385 | SP | M007 | Elektroinstalace - připojení zařízení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 751.2: Záložní servery-větrání | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 25
[5 empty] | 386 | SP | 751111131 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 387 | H | 42914524 | ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 388 | SP | 751398041 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 389 | H | 42972971.1 | žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast šedá, pro potrubí D 100mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 390 | H | 72972971.2 | Šikmý výfukový kus d100 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 391 | SP | 751398101 | Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D do 100 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 392 | H | 42971002.R | klapka kruhová uzavírací těsná Pz D 100mm + servopohon | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 393 | SP | 751398101.R | Montáž požární klapky do kruhového potrubí bez příruby D do 100 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 394 | H | 751398101.R1 | Požární klapka D100 se servopohonem 230 V | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 395 | SP | 751398170 | Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D do 100 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 396 | H | 42981935 | kus kondenzační Pz D 100mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 397 | SP | 751514177 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 398 | H | 42981080 | oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 399 | SP | 751111131.1 | Spojovací manžeta D+M | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 400 | SP | 751111131.2 | Krycí mřížka d100 D+M | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 401 | SP | 751511181 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm | m | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 402 | H | 42981010 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | m | 4.8 | 0 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 403 | SP | 751398170.1 | Plastové potrubí odvodu kondenzátu | m | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 404 | SP | M101 | Ostatní pomocné práce | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 405 | SP | M102 | Montážní, těsnící, pomocný materiál | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 406 | SP | M103 | Dílenská dokumentace, technická příprava | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 407 | SP | M104 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 408 | SP | M105 | Doprava, přesun hmot | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 409 | SP | M106 | Elektroinstalace - připojení zařízení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 410 | SP | M107 | Kouřové čidlo D+M | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 751.3: Místnost záložního zdroje-vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24
[5 empty] | 411 | SP | 751111136 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D přes 600 do 700 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 412 | H | 751111136.1 | Potrubní axiální ventilátor s AC motorem d630 mm, Qo = 11 000 m3/h, dp = 170 Pa, (3x400 V, 50 Hz, - max. 2300 W, provoz. cca 1750 W) | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 413 | SP | 751111136.R1 | Pružná vložka d630 mm D+M | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 414 | SP | 751111136.R2 | Pružná vložka 630x710 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 415 | SP | 751398055 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,600 do 0,750 m2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 416 | H | 42972925.1 | Samotížná žaluziová klapka 800x800 mm pozink | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 417 | SP | 751398105 | Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D přes 400 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 418 | H | 751398105.1 | Klapka d630 mm se servopohonem s havar. funkcí (NO) s konc. spínačem | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 419 | SP | 751.001 | Pozinkové potrubí sk. I do obvodu 2630 mm, 30% tvarovek, D+M | m | 16 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 420 | SP | 751.002 | Pozinkové potrubí sk. I do obvodu 3500 mm, 100% tvarovek, D+M | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 421 | SP | 751.003 | Šikmý výfukový kus 900x600 mm vč. sítě proti ptactvu D+M | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 422 | SP | 751514484 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 700 do - 800 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 423 | H | 42981416 | přechod osový Pz D1/D2 = 800/630mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 424 | SP | 751510047 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes - 600 do 710 mm | m | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 425 | SP | 751.000 | Pozinkové potrubí sk. I do obvodu 1050 mm, 20% tvarovek, D+M | m | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 426 | SP | 751.004 | Mřížka trvalého větrání 320x170 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 427 | SP | 751.005 | Krycí mřížka d800 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 428 | SP | M101 | Ostatní pomocné práce | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 429 | SP | M102_01 | Montážní, těsnící, pomocný materiál | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 430 | SP | M103 | Dílenská dokumentace, technická příprava | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 431 | SP | M104 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 432 | SP | M105 | Doprava, přesun hmot | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 433 | SP | M106 | Elektroinstalace - připojení zařízení | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 434 | SP | M107_01 | Parotěsná izolace syntetickým kaučukem tl. 15 mm D+M | m2 | 18 | 0 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | SO-01.5: GHZ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 32
[8 empty] | 025.1: GHZ-dodávka | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 18
[5 empty] | 435 | H | P1_00001_01 | D nádoby IG541 Inergen, 80l/300bar/iFlow vč. uchycení | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 436 | H | P1_00002_01 | D vypouštěcího ventilu+hadice | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 437 | H | P1_00003_01 | D manifoldu pro TN 80L - 3ks | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 438 | H | P1_00004_01 | D tlakových spínačů, manometrů, monitoringu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 439 | H | P1_00005_01 | D elektro, manuálního a pneumatického spouštění | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 440 | H | P1_00006_01 | D potrubního rozvodu vč. hubic - trysek | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 441 | H | P1_00007_01 | D ústředna GHZ, pomocného zdroje napájení a UPS 1000VA | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 442 | H | P1_00008_01 | D detekční část s aktivačními tlačítky | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 443 | H | P1_00009_01 | D detekční část s blokačními tlačítky | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 444 | H | P1_00010_01 | D detekční část s multisenzorovými hlásiči a paticemi | ks | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 445 | H | P1_00011_01 | D optická a zvuková signalizace | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 446 | H | P1_00012_01 | D nasávací systém vč. nasávacího detektoru | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 447 | H | P1_00013_01 | D nasávacího potrubí D-25mm RED vč. fitinek | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 448 | H | P1_00014_01 | D 1ks přetlaková klapka A0501 vč. mřížek | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 449 | H | P1_00015_01 | D 1ks nástavec přetlakové klapky A0501 vč. venkovní žaluzie | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 450 | H | P1_00016_01 | Tlumič turbulencí a zvuku pro trysku v prostoru | Ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 451 | H | P1_00017_01 | Kabeláž elektro části vč. tras | m2 | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 452 | H | P1_00018_01 | Drobný instalační materiál elektro části a strojní části | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 025.2: GHZ-montáž | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4
[5 empty] | 453 | MP | P1_00019_01 | M strojní část vč. strojovny, tlakových nádob, přetlakové klapky, trysek, potrubí | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 454 | MP | P1_00020_01 | M elektro část vč. ústředny, kabelíže, tlačítek, hlásičů, signalizace | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 455 | MP | P1_00021_01 | M nasávací systém vč. napojení na GHZ, potrubí a periferií | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 456 | MP | P1_00022_01 | M ostatní práce a napojení na EPS objektu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 025.3: GHZ-ostatní | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10
[5 empty] | 457 | ON | P1_00023_01 | Požární ucpávky (m2) | m2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 458 | ON | P1_00024_01 | Stavební přípomoce (sekání, průrazy, konstrukcí) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 459 | ON | P1_00025_01 | Funkční zkoušky | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 460 | ON | P1_00026_01 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 461 | ON | P1_00027_01 | Door fan test | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 462 | ON | P1_00028_01 | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 463 | ON | P1_00029_01 | Doprava a režie | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 464 | ON | P1_00030_01 | Zpracování PD DPS vč. tisků | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 465 | ON | P1_00031_01 | VRN - vedlejší rozpočtové náklady | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 466 | ON | P1_00032_01 | Přesun hmot | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | SO-01.6: Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 38
[8 empty] | 036.1: Rozvaděče M+R - RM1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23
[5 empty] | 467 | B | P1_00001_01 | Rozvaděč oceloplechový , IP54, otočná klika, 602x934x250, 34,60kg, 6x21mod | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 468 | B | KEB1_01 | Řídící systém,8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 320×240 b., kláv., webserver | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 469 | B | KEB2_01 | Rozšiřující modol,12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, RTD, kontakt, 12 bitů, ARION/MODBUS | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 470 | B | KEB3_01 | AlfaBox-X Datový koncentrátor +AlfaModul.RS485G +AlfaModul.MBusXG | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 471 | B | KED1_01 | Průmyslový switch - 5 portů | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 472 | B | TCB1_01 | Zdroj: spínaný; modulový; 76,8W; 24VDC; Uvýst:21,6÷28,8VDC; 3,2A; 99x97x30mm | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 473 | B | XDDA_01 | Zásuvka ČSN, DIN | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 474 | B | XDDIT_01 | Zásuvka ČSN, DIN | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 475 | B | XDD1_01 | Zásuvka ČSN, DIN | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 476 | B | FC1_01 | Hlavní vypínač 16A 1P | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 477 | B | FA1_01 | Svodič přepětíCOMBTEC BC 2+0 275/12,5 | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 478 | B | FC2_01 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 479 | B | FC3_01 | Jistič 4A, 1pól, charakteristika C, 10kA | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 480 | B | FC4_01 | Jistič 2A, 1pól, charakteristika C, 10kA | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 481 | B | FC5_01 | Jistič 2A, 1pól, charakteristika C, 10kA | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 482 | B | FC6_01 | Jistič 2A, 1pól, charakteristika C, 10kA | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 483 | B | FC7_01 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 484 | B | KF1_01 | Relé 24VDC 2CO LD/PB; 2x5A | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 485 | B | KF8_01 | Relé VS 308K rudá AC 230, AC/DC 24 V | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 486 | B | XD_03 | Řadová svorka (25 A; 0,5 - 2,5 mm2) | Ks | 64 | 0 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 487 | B | XD_01_01 | Řadová svorka zemnící- žlutozelená (0,5 - 2,5 mm2) | Ks | 23 | 0 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 488 | B | XD_02_01 | Řadová svorka zemnící- žlutozelená (2,5 - 16 mm2) | Ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 489 | B | P1_00023_01 | Podružný materiál ( vodiče, perforované lišty, DIN lišty, atd. ) | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 036.2: Periferie MaR -zdroj,čidla | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 490 | B | -BTA1_01 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 491 | B | -BTA2_01 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 492 | B | -UPS_01 | Záložní zdroj 1200VA | Ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 036.3: Periferie MaR-kabely | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 493 | B | -WD_01 | Kabel celoplastový instalační silový s Cu jádrem - CYKY-J 3x2,5 | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 494 | B | -WG_01 | Sdělovací kabel, stíněný - J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 80 | 0 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 495 | B | -WG_01 | Sdělovací kabel, stíněný - J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 60 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 496 | B | -WS_01 | Sdělovací kabel, datový - UTP 4 PAR CAT 6 | m | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 497 | B | P1_00031_01 | Zemnící vodič - CYA 6 ZŽ | m | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 498 | B | P1_00032_01 | Instalační trubky PVC , instalační krabice, ostatní podružný mont. materiál | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | 036.4: MaR -ostatní práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 499 | B | P1_00033_01 | Výroba rozvaděče, odzkoušení | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 500 | B | P1_00034_01 | Montážní práce | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 501 | B | P1_00035_01 | SW práce , vizualizace na vzdáleném PC | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 502 | B | P1_00036_01 | Odzkoušení, uvedení do provozu, zaučení obsluhy | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 503 | B | P1_00037_01 | Revize elektro | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 504 | B | P1_00038_01 | Projektová dokumentace skutečného provedení | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | SO-01.7: Dieselagregát | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8
[8 empty] | 037: Dieselagregát | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8
[5 empty] | 505 | H | P1_00001.D | Motorgenerátor typu open set, s motorem Perkins 80/88kVA, interní nádrž na PHM 160 litrů, včetně CE, - řídícího systému ComAp se zpětným fázováním k síti, předehřevu, baterií a dobíječkou baterií, / ekologickou jímkou v rámci rámu / motorgenerátoru-P80GO, komunikační karta RS 232/RS 485 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 506 | H | P1_00002.D | ATS pro motorgenerátor 80/88kVA (soustava TNC) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 507 | MP | P1_00003.D | Doprava + jeřábnické práce | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 508 | MP | P1_00004.D | Nastěhování motorgenerátoru na připravené místo | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 509 | MP | P1_00005.D | Připojení a instalace na připravenou elektroinstalační kabeláž | hod | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 510 | MP | P1_00006.D | Nastavení, zprovoznění, zaškolení obsluhy, start-up | hod | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 511 | ON | P1_00007.D | Doprava | km | 200 | 0 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[5 empty] | 512 | ON | P1_00008.D | Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
Plný popis:
[8 empty] | VRN+ON: Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
[8 empty] | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 513 | ON | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou-vytýčení stávajících sítí | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
[7 empty] | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
[5 empty] | 514 | ON | 012303000 | Dokumentace skutečného provedení-stavební část | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
[7 empty] | Plný popis: | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
[8 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 515 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
[7 empty] | Plný popis: | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
[8 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 516 | ON | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
[7 empty] | Plný popis: | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost
[8 empty] | V07: Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 517 | ON | 071103000 | Provoz investora | Kč | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | vlastní | 1
[7 empty] | Plný popis: | Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora