{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Čidla SN","Čidla RN","Čidla DN"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Čidla SN","index":0,"n_rows":113,"n_cols":9,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,8],[0,0,0,4]]}
["Příloha č. 5 ZD - Konfigurační tabulky"]
["čidla medicinálních teplot - Stodská nemocnice"]
["Umístění","Měření teploty","Rozsah měření","Kalibrační rozsah","Přesnost","Měření vlhkosti","Rozsah měření","Kalibrační rozsah","Přesnost"]
["Celkem 103 ks čidel"]
["3PP - 1ks"]
["KOTELNA S3.002 ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["1PP - 20ks"]
["LNP A - Přípravna sester - S1.151","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LNP A - Přípravna sester - S1.151 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["LNP A - chodba S1.143","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LNP A - Sklad S1.158","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LNP B - Sesterna S1.035","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LNP B - Sesterna S1.035 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["LNP B - Sklad sesterna S1.036","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LNP B - Servrovna S1.034","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LNP B - chodba S1.004","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LNP sklad u vakuové stanice S1.041","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Kuchyně - denní chladící místnost S1.119","x","-20 … 50","4 ... 8",0.2]
["Kuchyně - denní sklad S1.132","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Kuchyně - suchý sklad S1.128","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Kuchyně - přípravna masa - box S1.127","x","-20 … 50","0 ... 4",0.2]
["Kuchyně - Hrubá zelenina - box S1.123","x","-20 … 50","10 ... 15",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LABORATOŘ S1.071","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LABORATOŘ - KREVNÍ SKLAD S1.070","x","-20 … 50","15 ... 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Ordinace Neurologie S1.096","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["DĚTSKÁ ORDINACE S1.086","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["DĚTSKÁ ORDINACE S1.086 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["1NP - 51ks"]
["INT A - SESTERNA 1.143","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT A - VYŠETŘOVNA 1.140 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["INT A - VYŠETŘOVNA 1.140 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["INT A - VYŠETŘOVNA 1.140","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT A - SKLAD LÉKŮ 1.145","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT A - CHODBA 1.113","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT B - SKLAD 1.148","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT B - SESTERNA 1.149","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT B - SESTERNA 1.148 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["INT B - POKOJ Č. 9 1.150","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT B - CHODBA 1.147","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT B - SKLAD 1.165","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT B - VYŠETŘOVNA 1.169","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT JIP - SESTERNA 1.067","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT JIP - KUCHYNĚ 1.068 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["INT JIP - POKOJ - 1.062","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT JIP - SKLAD 1.063","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT JIP - SKLAD 1.064","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["VYŠETŘOVNA - SONO 1.100","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["VYŠETŘOVNA - LPS 1.099","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT PŘÍJEM 1.098 ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT PŘÍJEM 1.098 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["INT IZOLACE 1.103","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["VYŠETŘOVNA CT 1.095","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["OVLÁDÁNÍ CT 1.096","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["VYŠETŘOVNA MUDR NOVÁK 1.018","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["VYŠETŘOVNA MUDR NOVÁK 1.018 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["DIA AMBULANCE 1.032","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["DIA AMBULANCE 1.032 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["ORL AMBULANCE 1.040","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ORL AMBULANCE 1.038 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["OČNÍ AMBULANCE 1.041","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["OČNÍ AMBULANCE 1.041 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["ECHO AMBULANCE 1.045","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIRURGIE AMBULANCE 2 - 1.091","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIRURGIE PŘEVAZOVNA - 1.090","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIRURGIE PŘEVAZOVNA - 1.090 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["CHIRURGIE AMBULANCE - 1.087","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIRURGIE SÁDROVNA - 1.086","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIRURGIE SÁDROVNA - 1.086 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["PLICNÍ AMBULANCE 1.084","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["PLICNÍ AMBULANCE 1.083","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["PLICNÍ AMBULANCE 1.083 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["GASTRO - VYŠETŘOVNA 1.077 ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GASTRO - VYŠETŘOVNA 1.077 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["GASTRO - AMBULANCE 1.070","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GASTRO - KOLONOSKOPIE 1.079","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LÉKÁRNA - 1.055","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LÉKÁRNA - LABORATOŘ 1.057","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LÉKÁRNA - VÝDEJ LŮŽKA 1.060","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LÉKÁRNA - SKLAD 2NP 2.102","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["2NP - 14ks"]
["SOCIÁLNÍ LŮŽKA - SESTERNA 2.097","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["SOCIÁLNÍ LŮŽKA - SKLAD 2.081 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["SOCIÁLNÍ LŮŽKA - SKLAD 2.078","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["SOCIÁLNÍ LŮŽKA - CHODBA - 2.074","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO SKLAD 2.075","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYNEKOLOGIE SKLAD 2.101","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYNEKOLOGIE AMBULANCE 2.071","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYNEKOLOGIE AMBULANCE 2.072","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYNEKOLOGIE VYŠETŘOVNA 2.073","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYNEKOLOGIE CHODBA A 2.067","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYNEKOLOGIE B - SESTERNA 2.004","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYNEKOLOGIE B - SESTERNA 2.004 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["GYNEKOLOGIE B CHODBA 2.003","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYNEKOLOGIE OPERAČNÍ SÁLY CHODBA 2.049","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["3NP - 16ks"]
["CHIR A - SESTERNA 3.088 ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR A - SESTERNA 3.088 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["CHIR A - CHODBA 3.073","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR A - SKLAD 3.068","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR A - CHODBA 3.064","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR A - SKLAD 3.065","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR B - SKLAD 3.004","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR B - SESTERNA 3.005 ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR B - SESTERNA 3.005 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["CHIR B - VYŠETŘOVNA 3.025","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR B - CHODBA 3.003","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR JIP - 3.006 ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR JIP - 3.006 - LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["PŘEDSÁLÍ SKLAD 3.059","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["PŘEDSÁLÍ ARO SKLAD 3.057","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["PŘEDSÁLÍ SKLAD 3.050","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["4NP  - 1ks"]
["SERVROVNA 4.012 ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]

{"sheet":"Čidla RN","index":1,"n_rows":185,"n_cols":9,"rows_kept":185,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,8]]}
[]
["čidla medicinálních teplot  - Rokycanská nemocnice"]
["Umístění","Měření teploty","Rozsah měření","Kalibrační rozsah","Přesnost","Měření vlhkosti","Rozsah měření","Kalibrační rozsah","Přesnost"]
["Celkem 155 ks čidel"]
["1.PP  8 ks"]
["Rehabilitace   2ks"]
["Chodba","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Ordinace","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Technický sklad   2ks"]
["Chodba","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad zdravotnického mat.   4 ks"]
["Sklad 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 3","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 4","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["1.NP  39 ks"]
["Server IT 1 ks"]
["místnost serveru","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ženská poradna   1ks"]
["Ordinace","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Chirurgická ambulance    4 ks"]
["Ambulance 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Ambulance 2 LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Ambulance 3","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Operační sálek","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Příjem   2ks"]
["Ambulance","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Vyšetřovna","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Lék.pohotovostní služba    1 ks"]
["Vyšetřovna","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["MJIP    7ks"]
["Sklad 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 2 LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sesterna","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Pokoj 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 3 ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Chdba","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Kardiogie   2 ks"]
["Ordinace LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Vyšetřovna","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["MUDr.Míchalová  5ks"]
["Ordinace","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Přípravna","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Přípravna LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sklad 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Anesteziologická ambulance   3ks"]
["Ordinace","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Hematologie   7 ks"]
["Odběrový sál","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Přípravna a expedice krve","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Expedice krve LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sklad krevních vaků","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Reagencie","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Laboratoř","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Laboratoř LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Kuchyně   6 ks"]
["Mrazírna potravin BOX","x","-30 … 0","-30…-5",0.2]
["Chladírna mléko tuky BOX","x","-20 … 50","4 ... 8",0.2]
["Chladírna masa BOX","x","-20 … 50","0 ... 4",0.2]
["Chladírna zeleniny BOX","x","-20 … 50","10 ... 15",0.5]
["Suchý sklad","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Denní sklad","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["2.NP  46 ks"]
["Ambulance MUDr.Šantorová  4ks"]
["Ordinace","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Ordinace LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Přípravna","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Prípravna LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["OKBH   28 ks"]
["Odběrová místnost krev","x","-20 … 50","15 … 25",0.5]
["Příjem materiálu LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Laboratoř 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5]
["Laboratoř 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5]
["Laboratoř 2 LEDNICE 1","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Laboratoř 2 LEDNICE 2","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Laboratoř 2 LEDNICE 3","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Laboratoř 2 LEDNICE 4","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Laboratoř MRAZÍCÍ BOX 1","x","-30 … 0","-30 … -5",0.2]
["Laboratoř MRAZÍCÍ BOX 2","x","-30 … 0","-30 … -5",0.2]
["Sklad chemikálie","x","-20 … 50","15 … 25",0.5]
["Sklad chemikálie LEDNICE 1","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sklad chemikálie LEDNICE 2","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sklad chemikálie LEDNICE 3","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Laboratoř 3","x","-20 … 50","15 … 25",0.5]
["Laboratoř 3 LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 6",0.2]
["Laboratoř 3 MRAZÍCÍ BOX","x","-30 … 0","-30 … -5",0.2]
["Laboratoř 4","x","-20 … 50","15 … 25",0.5]
["Laboratoř 4 LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Laboratoř 4 MRAZÍCÍ BOX","x","-30 … 0","-30 … -5",0.2]
["Chodba OKBH","x","-20 … 50","15 … 25",0.5]
["Chodba OKBH LEDNICE 1","x","-20 … 50","2 … 6",0.2]
["Chodba OKBH LEDNICE 2","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Služební místnost","x","-20 … 50","15 … 25",0.5]
["Služební místnost LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sklad krve","x","-20 … 50","15 … 25",0.5]
["Sklad krve LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sklad krve MRAZÍCÍ BOX","x","-30 … 0","-30 … -5",0.2]
["LDN A    6ks"]
["Přípravna léků","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Spol.místnost LEDNICE pac.","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sklad 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 2 ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 2 LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Chodba","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Dětské lůžkové odd.   8 ks"]
["Vyšetřovna","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Vyšetřovna LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Chodba LEDNICE pacienti","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sklad","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Ambulance 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Ambulance 1 LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Ambulance 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Ambulance 2 LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["3.NP 20 ks"]
["Interní ambulance A   1 ks"]
["Ordinace","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Interní ambulance B  1 ks"]
["Ordinace","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Neurologická ambulance  1ks"]
["Ordinace","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["RTG  7ks"]
["Vyšetřovna RTG 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Vyšetřovna RTG 1 sklad","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Vyšetřovna RTG 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Vyšetřovna RTG 2 sklad","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Vyšetřovna CT","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Vyšetřovna SONO","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Chodba spoj.trakt u  RTG","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Interna B lůžkové odd.  5ks"]
["Přípravna léků","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Chodba","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Spol.místnost LEDNICE pac.","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Interna C lůžkové odd.   5ks"]
["Přípravna léků","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Chodba","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Pokoj LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Spol.místnost LEDNICE pac.","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["4.NP  15 ks"]
["Chirurgie A lůžkové odd.   5ks"]
["Přípravna léků","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Spol.místnost LEDNICE pac.","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sklad ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Vyšetřovna","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Vyšetřovna LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Chirurgie B lůžkové odd.  7 ks"]
["Vyšetřovna","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Vyšetřovna LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Pokoj 4","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CH MJIP","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Spol.místnost LEDNICE pac.","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Sklad ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Přípravna léků","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Operační sály  3ks"]
[" Prostorové čidlo","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Čistící místnost LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Anestezie LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["5.NP  13 ks"]
["LDN B  7ks"]
["Sklad ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Přípravna léků","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Přípravna léků LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Chodba","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Kuchyňka LEDNICE pac","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["Pokoj č 8","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Centrální sterilizace 2ks"]
["Umývárna(mycí stroje)LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["sklad","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Endoskopie  4ks"]
["Chodba","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sklad ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sál 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Sál 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Venkovní prostory  14 ks"]
["Lékárna 14 ks"]
["Prostorový teploměr 6 ks","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["Lednicový teploměr 8 ks","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]

{"sheet":"Čidla DN","index":2,"n_rows":138,"n_cols":9,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,8]]}
[]
["čidla medicinálních teplot  - Domažlická nemocnice"]
["Umístění","Měření teploty","Rozsah měření","Kalibrační rozsah","Přesnost","Měření vlhkosti","Rozsah měření","Kalibrační rozsah","Přesnost"]
["Celkem 120 ks čidel"]
["SO 03 - 59KS"]
["1.PP - 9KS"]
["ONDP A - 0.064_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ONDP A - 0.064_                       SESTERNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["ONDP A - 0.070_SKLAD","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ONDP A - 083_                      PŘÍPRAVNA LÉKŮ_LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["ONDP A - 0.083_                           PŘÍPRAVNA LÉKŮ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ONDP B - 0.102_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ONDP B - 0.102_ SESTERNA_LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["ONDP B - 0.109_VYŠETŘOVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ONDP B - 0.109_                         VYŠETŘOVNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["1.NP - 18KS"]
["GYN - 1.092_SKLAD","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYN - 1.093_SKLAD_ÚKLID","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYN - 1.100_SKLAD_HYGIENA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
[" GYN - 1.114_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYN - 1.114_                                     SESTERNA_LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
[" GYN - 1.127_SKLAD_ÚKLID","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYN - 1.128_CHODBA_1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYN - 1.128_CHODBA_2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYN - 1.144_VYŠETŘOVNA_1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYN - 1.149_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["GYN - 1.149_                    SESTERNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["DĚT - 1.170_PŘÍJEM","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["DĚT - 1.185_SKLAD_ÚKLID","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["DĚT - 1.186_CHODBA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["DĚT - 1.206_VYŠETŘOVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["DĚT - 1.206_ VYŠETŘOVNA_LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["DĚT - 1.210_ VYŠETŘOVNA_NEUROLOGIE","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["DĚT - 1.210_ VYŠETŘOVNA_NEUROLOGIE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["2.NP - 16KS"]
["CHIR A - 2.162_SKLAD_1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR A - 2.163_ SKLAD_ÚKLID_1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR A - 2.181_REHABILITACE","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR A - 2.184_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR A - 2.184_                                SESTERNA_LEDNICE ","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["CHIR A - 2.186_SKLAD_2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR A - 2.198_CHODBA","x","-20 … 50","15 ... 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR A - 2.240_KANCELÁŘ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR B_EXP - 2.246_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR B_EXP - 2.246_            SESTERNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["CHIR B_EXP - 2.257-SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR B_EXP - 2.257-                 SESTERNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["CHIR B_EXP - 2.259_ÚKLID","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR B_EXP - 2.260_CHODBA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR B_EXP - 2.260_CHODBA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["CHIR B_EXP - 2.260_CHODBA","x","-20 … 50","15 ... 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["3.NP - 15KS"]
["INT A - 3.000_VOZÍKY","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT A - 3.202_SKLAD 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT A - 3.203_SKLAD 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT A - 3.224_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT A - 3.224_                               SESTERNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["INT A - 3.226_SKLAD 3","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT A - 3.237_CHODBA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT A - 3.257_VYŠETŘOVNA","x","-20 … 50","15 ... 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT A - 3.257_                         VYŠETŘOVNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["INT B - 3.287_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT B - 3.287_                      SESTERNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["INT B - 3.289_SKLAD","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT B - 3.031_CHODBA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT B - 3.0320_VYŠETŘOVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["INT B - 3.0320_                         VYŠETŘOVNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["SO 04 - 29KS"]
["2.NP - 8KS"]
["LÉK - 2.020_SKLAD 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LÉK - 2.022_PŘÍPRAVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LÉK - 2.023_KANCELÁŘ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["TEL. ÚSTŘEDNA - 2.025","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["SERVEROVNA - 2.026","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LÉK - 2.047_SKLAD 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LÉK - 2.052_SKLAD 3","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["LÉK - 2.025_SKLAD 4","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["3.NP - 17KS"]
["AMBULANCE - 3.013_SÁDROVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["AMBULANCE - 3.014_CHIR-VYŠETŘOVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["AMBULANCE - 3.014_CHIR-VYŠETŘOVNA_LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["AMBULANCE - 3.014.1_CHIR-SÁLEK","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["EXP - 3.016_                                         ČISTÍCÍ MÍSTNOST","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["EXP - 3.017_LŮŽKA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["EXP - 3.018_ SESTERNA_LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["EXP - 3.018_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["EXP - 3.024_GASTRO","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["EXP - 3.025_GASTRO","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["EXP - 3.026_ENDOSKOPIE","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["EXP - 3.029_              VYŠETŘOVNA GASTRO","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["EXP - 3.029_              VYŠETŘOVNA GASTRO-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["AMBULANCE - 3.031_INTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["AMBULANCE - 3.031_      INTERNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["AMBULANCE - 3.032_LSSP","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["AMBULANCE - 3.032_               LSSP-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["4.NP - 4KS"]
["PRAKTICKÝ L. - 4.005_VYŠETŘOVNA 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["PRAKTICKÝ L. - 4.005_VYŠETŘOVNA 1-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["PRAKTICKÝ L. - 4.005_VYŠETŘOVNA 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["PRAKTICKÝ L. - 4.005_VYŠETŘOVNA -LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["SO 02 -30 KS"]
["1.NP - 5KS"]
["STERILIZACE - 1.56_SKLAD 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["STERILIZACE - 1.67_SKLAD 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["STERILIZACE - 1.63_VÝDEJ","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["SKLAD SZM - 1.002_SKLAD 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["SKLAD SZM - 1.003_SKLAD 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["2.NP - 18KS"]
["OS - 2.132_SKLAD 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["OS - 2.132_SKLAD 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["OS - 2.137_CHODBA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["OS - 2.139_ČISTÁ PRACOVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["OS - 2.140 - UMÝVÁRNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["OS - 2.151_PŘÍPRAVA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO - 2.071_SKLAD 1","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO - 2.073_SKLAD 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO - 2.078_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO - 2.079_                             NEČISTÁ PŘÍPRAVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO - 2.079_                             NEČISTÁ PŘÍPRAVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO - 2.079_                             NEČISTÁ PŘÍPRAVNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["ARO - 2.081_PŘÍPRAVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO - 2.081_                         PŘÍPRAVNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["ARO - 2.085_SKLAD 3","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO - 2.091_OS","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO - 2.092_VYŠETŘOVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["ARO - 2.095_SKLAD 4","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["4.NP - 7KS"]
["POR - 4.052a_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["POR - 4.052a_                          SESTERNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["POR - 4.XXX_SKLAD","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["POR - 4.XXX_VYŠETŘOVNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["POR - 4.086_SESTERNA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["POR - 4.086_SESTERNA-LEDNICE","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["POR - 4.087_BOX 2","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["SO 06 - PROSEKTURA -3 KS"]
["PROSEKTURA","x","-20 … 50","15 … 25",0.5,"x","0 … 100%","30 … 80%",0.03]
["PROSEKTURA - LEDNICE 1","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]
["PROSEKTURA - LEDNICE 2","x","-20 … 50","2 … 8",0.2]