#### Návod na údržbu příček, předstěn, dveří, prosklení a kovových podhledů

# Stručný popis

Vestavba pro čisté prostory se skládá ze sendvičových kovových panelů nebo sádrokartonových předstěn s finální upravou plechu, lehkého kovového podhledu nebo panelového podhledu, pharmaprosklení, dveří se zárubněmi, svítidel, filtračních a vzduchotechnických nástavců a dalších komponentů.

Základní příčkové panely nebo systém předstěny, tvoří jeden ze základních prvků pro budování čistých prostor. Jsou vhodné pro nemocniční prostředí, farmaceutický a elektrotechnický průmysl. V prostorách, vytvořenými příčkovými panely, je zabezpečená těsnost na udržení požadovaného přetlaku nebo podtlaku. Součástí příček je i celoprosklený panel nebo dodatečné prosklení. Jedná se o systém prosklení pharma, což představuje oboustranné prosklení kdy je tabule skla v jedné rovině s povrchem panelu. Nezbytnou součástí čistého prostoru jsou dveře jak plné, tak i prosklené včetně zárubní, které jsou svojí konstrukcí obdobné příčkám a prosklení. Další součástí čistého prostoru je lehký kovový podhled, který shora těsně uzavírá čistý prostor. Součástí podhledu jsou svítidla, filtrační a vzduchotechnické nástavce.

# Skladovací podmínky

V případě, že se jednotlivé prvky čistého prostoru nemontují po dodání zákazníkovi přímo, při skladování je důležité dodržovat následující pokyny a podmínky skladování:

- díly ponechat v původních přepravních obalech od výrobce

- skladovací podmínky :

  - standardní skladovací teplota : 0°C – 40°C

  - relativní vlhkost 0% - 65%  (bez kondenzace)

  - prostředí bez agresivních chemikálií ( par, plynů, kapalných a pevných látek )

- výrobky skladovat na suchém a krytém místě (ne na volné ploše), nevystavovat přímému slunečnímu záření

- výrobky skladovat na rovných podložkách (paletách), aby nedošlo k poškození výrobků z důvodu deformace palety

- výrobky v přepravních obalech nestohovat z důvodu možnosti poškození výrobků vysokou hmotností výrobku a možnosti poškození výplní prosklených panelů

- spojovací materiál k panelům skladovat za stejných podmínek jako panely

- na zabalené výrobky na paletě po dobu skladování neukládat žádné předměty

- při manipulaci s paletou pomocí vysokozdvižného vozíku musí být lyžiny vozíku nastavené tak, aby nedošlo k deformaci výrobku v místě zdvihu a tím k poškození výrobku.

# Údržba a čištění

## Kovové příčky,předstěny, podhledy a plné dveře

Pro zabezpečení spolehlivé a správné funkce výrobku je třeba provádět pravidelně vizuální kontroly a čištění čistého prostoru dodržovat následující pokyny:

Vizuální kontrola příček, podhledů a dveří

- kontrola zatmelení všech spár tmelem (popraskání nebo vydrolení tmelu),

- kontrola osazení umělohmotných zátek

- kontrola čistoty celého povrchu příček,předstěn a kontrola rovinnosti povrchu (dodatečné dotvarování      panelů - vyboulení), poškození povrchu panelů vlivem provozu - rýhy a škrábance, prohlubeniny vlivem nárazu, poleptání vrchní vrstvy rozpouštědly, znečištění materiály, které nejdou odstranit klasickými čistidly, odlupování barvy, rezivění povrchu

- kontrola funkčnosti dveří – snadné zavírání, kontrola případného prověšení dveří, správná funkce samozavíračů

Mokré čištění kovových příček,předstěn, podhledů a dveří

- Mokré čištění znamená znamená úklid vlhkými úklidovými pomůckami nikoliv ostřikem tekoucí vodou a to vždy shora dolů, tj. podhledy, příčky, předstěny,dveře a podlaha

- Při čištění se nesmí používat přístrojů a prostředků, které obsahují abrazivní částice, které by mohly poškrábat povrch příček  (drátěnky, písky apod.), nepoužívat žádná odmašťovadla, které by mohly poškodit nebo rozleptat povrch příček

- Mokré čištění se provádí za plného chodu VZT

- Pracovníci provádějící čištění musí být oděni do oděvů odpovídající dané třídě čistoty prostoru

- Do prvního čištění je přidáno menší množství běžného saponátového přípravku a provádí se otěrem určených ploch

- Druhé čištění se provádí doporučeným roztokem desinfekce a opět se provádí otěrem určených ploch

- Čištění se provádí dle zavedených sanitačních řádů uživatele s přihlédnutím na tato doporučení výrobce, která by měla být v sanitačních řádech zapracována

Drobné opravy

- Drobné poškození povrchové úpravy panelové příčky lze odborně odstranit použitím spreje akrylátové barvy v příslušném odstínu nebo korekční ,,tužkou´´ příslušného odstínu

- Překontrolovat 1 x za měsíc tmelení mezer mezi panely a stropními kazetami, v případě zjištění poškození poškozené místo opětovně vytmelit elastickým silikonovým tmelem

## Prosklení a prosklené dveře

Vizuální kontrola prosklení

- kontrola zatmelení všech spár tmelem mezi prosklením a příčkou (popraskání nebo vydrolení tmelu),

- kontrola povrchu skla vlivem provozu – poškrábání,  poleptání vrchní vrstvy rozpouštědly, znečištění materiály, které nejdou odstranit klasickými čistidly

Mokré čištění prosklení

- Mokré čištění znamená úklid vlhkými úklidovými prostředky nikoliv ostřikem tekoucí vodou

- prosklení panelů čistit jen prostředky určenými na čistění skla. Nepoužívat prostředky obsahující abrazivní částice, které by mohly poškrábat  povrch prosklení, nepoužívat žádné odmašťovadla, které by mohly poškodit povrch prosklení

- Na čistění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické

přípravky, které mohou narušit ochrannou silikonovou vrstvu mezi tabulí skla

a zasklívací lištou.

- Mokré čištění se provádí za plného chodu VZT

- Pracovníci provádějící čištění musí být oděni do oděvů odpovídající dané třídě čistoty prostoru

- Do prvního čištění je přidáno menší množství běžného saponátového přípravku a provádí se otěrem určených ploch

- Druhé čištění se provádí roztokem desinfekce a opět se provádí otěrem určených ploch

- Čištění se provádí dle zavedených sanitačních řádů uživatele s přihlédnutím na tato doporučení výrobce, která by měla být v sanitačních řádech zapracována

# Doporučené přípravky pro čištění vestaveb čistých prostor:

Doporučené přípravky pro desinfekcí povrchů aplikované v nejvyšší přípustné koncentraci doporučené výrobcem pro používané materiály jsou :

- Desam GK: 1,5%				-     Dosilin S : 2%

- Desprej : koncentrát				-     Orthosept P : 2%

- Desam extra : 0,5%				-     Incidur : 2%

- Discleen Extra : 0,25%			-     Sekusept forte : 2%

- Chirox : 1%					-     Mikasept gal : 2%

- Chloramin B : 2%				-     Incidin plus : 2%

- Dismozon pur	: 2%				-     Sekusept pulver : 2%

- Aerodesin 2000 : koncentrát			-     Persteril : 0,5%

- Desam OX : 1%                                             -     Desam Effekt : 0,25%

- Savo Prim : 3%

Na povrchy nesmí být použity vyšší koncentrace, způsobují jejich poškození.

Na povrchu nesmí zůstat kapky desinfekce v případě, že hrozí po odpaření překročení povolené koncentrace.

V případě použití jiných desinfekčních prostředků nebo jiných koncentrací doporučujeme před použitím odzkoušení nebo písemné odsouhlasení výrobcem systému ForClean  nebo výrobcem desinfekcí, který má prokazatelně s tímto systémem zkušenosti.

# Likvidace výrobku

Výrobek je před likvidací nutné demontovat na jednotlivé části podle druhu materiálu a odevzdat k recyklaci do sběrných surovin, případně provést ekologickou likvidaci výrobku ve smyslu platné legislativy. Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.