1. Průvodní zpráva

1.1. Úvod

Určení třídy vyhrazeného elektrického zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 190/2022 Sb. se jedná o zařízení II. třídy dle §4 odstavec 2 nařízení vlády č. 190/2022

Předmětem této projektové dokumentace nová elektroinstalace a slaboproudé rozvody  na akci:

Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

Projekt řeší:      	- Výměna stávající kabeláže k vjezdové závoře SPŠD

- Domovní videotelefon a ovládání závory z vrátnice SZŠVOŠZ

- Elektroinstalace – napájení nového datového rozvaděče

1.2. Identifikační údaje stavby

Akce:	           		Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

Místo stavby:		Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

nvestor:                   	Střední průmyslová škola dopravní Plzeň, Karlovarská 1210/99,

3 00 Plzeň

Datum zpracování:   	05. 2025

Zpracovatel části PD:       	Pavel Veselka, Koterovská 30, 326 00 Plzeň

1.3.  Projekční podklady

- Požadavky investora

- Stavební podklady

- Stávající normy a předpisy

1.4. Proudová a napěťová soustava

230 V  50 Hz  TN-S – rozvody NN.

12 V DC / 24V DC Slaboproudé systémy

1.5. Ochrana před úrazem el. proudem

dle ČSN 33 2000-4-41 -  u zařízení napájených   síťovým   napětím  automatickým odpojením

od zdroje

-   u ostatních zařízení malým  napětím

1.6. Termín zahájení a dokončení stavby

Termín dle harmonogramu stavebních prací.

1.7. Stupeň Projektové dokumentace

Dokumentace pro Územní a stavební řízení

1.8. Použité normy a předpisy

ČSN 33 2000-1  ed.2	Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,definice

ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice

ČSN 33 2130		ed.4		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2312		ed.2		Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 2000-1	ed.2		Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,

definice

ČSN 33 2000-4-41	ed.3		Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43	ed.3		Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51	ed.3		Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-52	ed.2		Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-534 	ed.2		Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54	ed.3		Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701	ed.2		Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

# ČSN 33 2000-7-704	ed.2		Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN EN 12464-1	5/2022		Osvětlení pracovních prostorů

ČSN EN 50172	ed.2		Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN EN 62305	ed.2		Ochrana před bleskem

ČSN EN 62305-1 ed. 2		Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed. 2		Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2		Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed. 2		Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 73 6005		10/2020	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33 2000-7-714	12/2012	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

- Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení

ČSN 73 0848		09/2023	Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení,

elektrické instalace a rozvody

ČSN EN 62561 			Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) –

ČSN EN 62561-1	ed.3.		Požadavky na spojovací součásti

ČSN EN 62561-2	ed.2.		Požadavky na vodiče a zemniče

ČSN EN 62561-3	ed.3.		Požadavky na oddělovací jiskřiště

ČSN EN 62561-4	ed.2.		Požadavky na podpěry vodičů

ČSN EN 62561-5	ed.2.	 	Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

ČSN EN 62561-6	ed.3.		Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)

ČSN EN 62561-7	ed.2.		Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

ČSN 73 0848 		09/2023	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 33 0165 		ed. 2		Značení vodičů barvami a nebo číslicemi

- Prováděcí ustanovení

ČSN EN 60445 	ed. 5		Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj,

značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů,

konců vodičů a vodičů

ČSN EN 60529	11/1993	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 1500		Z1,Z2,Z3,Z4	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6 	ed. 2		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-5-537 	ed. 2		Odpojování a spínání

ČSN 33 2180		1979		Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 34 0350		ed. 2		Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová

Vedení

Zákon 250/2021Sb

NV 190/2022 Sb.

NV 194/2022 Sb.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Upozornění projektanta na novou edici norem ČSN.

Dokumentace je vypracována dle zákonů, vyhlášek, předpisů a norem platných v době

zpracování projektu.

1.9. Napájecí napěťová soustava

Přívodní vedení - do rozvaděčů: 3 PEN ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-C

Vnitřní rozvody – světelné a zásuvkové rozvody: 3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V / TN-S

1.10. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

dle ČSN 33 2000-4-41

základní

- izolací

- ochranou automatickým odpojením od zdroje

- elektrickým oddělením

- polohou

- zábranou

- bezpečným malým napětím SELV

zvýšená pomocí těchto kombinací

ochranou automatickým odpojením od zdroje a

- doplňujícím pospojováním nebo

- doplňkovou izolací nebo

- proudovým chráničem s vyb. proudem do 30mA

2. Slaboproudé rozvody

2.1. Výměna stávající kabeláže k vjezdové závoře SPŠD

Stávající kabeláž od vjezdové brány do objektu Střední průmyslové školy dopravní budou nahrazeny kabely novými.

Jedná se o kabel FTP-PE cat.5 do řídícího systému závory SPŠD, kabel FTP-PE cat.5 do Racku SPŠD pro Přístupový systém a 1x kabel FTP-PE cat.5 do vrátnice SPŠD pro ovládání  závory.

Dáje budou ve společné trase uloženy kabely pro SZŠVOŠZ a napájecí kabel – viz níže.

Uložení kabeláže:

Uložení v zemi

V zemi budou kabely uloženy ve společném výkopu s napájecím kabelem nn – viz  řez uložení kabelů  na výkrese 2. Kabely FTP budou uloženy v chráničce KF 0940. Nutno dodržet odstup od kabbelu nn!

Uložení v objektu

V objektu bude kabeláž  uložena do stávajících elektroinstalačních lišt vkládacích. V prostoru vstupní haly SPŠD  bude dle požadavků zadavatele provedena náhrada stávající LV za novou LKD 100x40.

Stáv kabeláž bude po demontáži ekologicky zlikvidována.

Bude proveden rozvod od anténního kabelu na konzole stožáru k základové radiostanici.v  kanceláři 2.09. Konzola a anténa musí být pro proměření signálu umístěna v prostoru chráněnén hromosvodnou soustavou!

2.2. Domovní videotelefon a ovládání závory z vrátnice SZŠVOŠZ

Koncepce

U stávající vjezdové

e osazen na novou U stávající vjezdové závory bude osazen na novou samostatnou

konstrukci Přístupový terminál s 1 tlačítkem a kamerou spolu

s Čtečkou přístupového systému.

Ve vrátnici zdravotní školy pak bude Vnitřní IP/SIP jednotka umožňující audio a video komunikaci s interkomem a tlačítkem pro otevírání závory.

Použitá technologie

Bude použita příslušná technologie IP domovních videotelefonnů dle výběru investora.

Kabelové rozvody

Propojení přístupového terminálu s vnitřní jednotkou bude provedeno vzhledem vzdálenostem  optickým kabelem 8vl single mode.Tento kabel povede mezi stávajícím Rack rozvaděčem v serverovně  SZŠVOŠZ a novým malým rackem 6U. Ten bude umístěn v 1.NP kuchyňského křídla SPŠD.

V datových rozvaděčích bude OK ukončen v optických vanách. Z nich budou převedeny  patch kabelem do scwitch modulů a dále budou ke koncovým zařízením připojeny kabelx FTP-PE cat.5.

Kabely budou uloženy ve stávajících kabelových žlabech a lištách.

Datový rozvaděč

V 1.NP v kuchyňském křídle SPŠD bude  osazen nový  datový rozvaděče 6U 600x600. V rozvaděči bude osazena i vlastní UPS.

3. Elektroinstalace

3.1. Úvod

Určení třídy vyhrazeného elektrického zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 190/2022 Sb. se jedná o zařízení II. třídy dle §4 odstavec 2 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Měření spotřeby elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie zůstává stávající.

- Způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím

Souběhy el. a datových vedení

Podle EN 50 174-2 je nutno dodržet v tabulce uvedené vzdálenosti:

| Elektro | Data | bez přepážky | přepážka Al | přepážka Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nestíněné | nestíněné | 200 mm | 100 mm | 50 mm |
| nestíněné | stíněné | 50 mm | 20 mm | 5 mm |
| stíněné | nestíněné | 30 mm | 10 mm | 2 mm |
| stíněné | stíněné | 0 | 0 | 0 |

3.3. Kabelové rozvody

Napálení bude provedeno kabely CYKY.

Kabelové trasy budou vedeny v  elektroinstalačních  lištách a v zemi..

Upozornění: trasy jsou zakreslené orientačně, při realizaci mohou být změněny.

.

Napájení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče nn RB1, který budou nově doplněn o jištění napájení nového Racku.

Z rozvaděče RS1 bude nově napojena ze stávajícího jističe 16A/B/1 vjezdová závora a z nově osazeného jističe 16A/B/1 nový datový rozvaděč.

3.4. Napěťová soustava:

3+PEN ~50Hz 400/230V/TN-S

3.5. Vnější vlivy

Pro prostory platí stávající protokol vnějších vlivů.

Předpokládá se klasifikace prostor normální dle tab.32.NH1. Pro vybrané místnosti platí další opatření dle ČSN (Umývárny a WC), navíc vliv vody dle ČSN332000-7-701 včetně zó

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:  uvnitř objektu –normální vnější vlivy

Prostředí:   	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1. AK1, AL1, AM1-1, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1.

Využití:	BA1, BC1, BD2, BE1

Konstrukční materiály: 	CA2, CB1

Umývací prostory, venkovní prostor – abnormální vnější vlivy

Instalace bude provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

Venkovní osvětlení bude provedeno dle normy ČSN 33 2000-7-714 ed. 2

Při realizaci bude provedeno odsouhlasení vnějších vlivů komisionálně a bude zhotovitelem stavby vypracován protokol vnějších vlivů.

3.6. Ochrana proti zkratu a přetížení a před úrazem el. proudem

Je podle ČSN332000-4-41 základní samočinným odpojením od zdroje.

3.7. Uzemnění

Z rozvaděče NN (místa pospojení) bude vyveden zemnící vodič CYA 10žz na který se napojí uzemnění datového rozvaděče.

4. Upozornění

Před naceněním a objednáním musí být materiál odsouhlasen provozovatelem.

- Veškeré změny technického řešení, které nastanou při realizaci, je nutné odsouhlasit projektantem. Při provedení změn bez souhlasu, nenese projektant za změněné části odpovědnost.

- Zařízení pro výjezdovou technologii  je zaktresleno  orientačně. Před zahájením prací bude prováděcí firmou zpracována pd výjezdu  a odsouhlasena zadavatelem.

- V 2.NP dojde pouze k výměně svítidel. El. Rozvody zůstanou stávající, el. Rozvody zůstanou stávající, v případě nutnosti  dojde k jejich úpravě.

Nutno dodržet odstupy sítí dle ČSN.

Zásuvky a vypínač v koupelně umístit do zóny 3 dle ČSN.

Před započetím prací je nutné vytýčit veškeré stávající inž. sítě a jejich uložení respektovat. Nesmí dojít k jejich porušení. Veškeré práce je nutno provádět dle platných předpisů, norem ČSN a vyhlášek ČÚBP. Před uvedením do trvalého provozu musí být provedena výchozí technická revize dle ČSN 33 2000-6-61!

5. Demontáže stávající elektroinstalace

Stávající elektroinstalace v dotčených prostorách včetně  budou demontovány.

Při realizaci je nutné počítat s demontážními pracemi (demontáže svítidel, zásuvek, kabelů a zařízení). Dále je nutné počítat s časovou náročností na zjištění stávajících stavů – okruhů v rozvaděčích s práci revizního technika při jejich zjištění

7. Upozornění pro montážní pracovníky

Instalaci zařízení a vedení je nutné provést dle ČSN a předpisů na ně navazujících. Kabelové trasy musí být bezpodmínečně vedeny v odstupu od rozvodů NN. Veškeré změny tras vedení je nutno zakreslit při montáži do projektu odběratele a do montážního paré.

Je nutno dodržet odstupové vzdálenosti při souběhu s jiným vedení především NN, dle požadavků ČSN.

8. Montážní organizace zajistí

- Na závěr montáže oživení, odzkoušení funkce a výchozí technickou revizi.

- Předání zařízení uživateli po skončení výchozí revize.

- Servis instalovaného zařízení na základě požadavku uživatele.

- Předání projektové dokumentace skutečného stavu provedených instalací včetně výkresů kompletních rozvaděčů.

9. Ochrana a bezpečnost při práci

1/  Montážní práce elektro smí provádět organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii elektrotechnické působnosti.

2/ Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění, potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci, včetně zdravotní způsobilosti.

3/   Pracoviště, t.j.   prostory   montáže,   musí  být zbaveno hrubých mechanických překážek (stavební materiál, rozměrné vybourané předměty a pod.).

4/   Osvětlení pracoviště smí být prováděno z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje, opatřeného oddělovacím transformátorem , použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřená ochrannými koši.

5/ Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám, zkoušky musí být opakovány v předepsaných intervalech.

6/  Pomocné prostředky, t.j. žebříky, štafle, plošiny, lešení musí být pouze tovární výroby, řádně evidované a podrobené pravidelným revizím.

7/  Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb.

8/ Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy, eventuálně srovnatelnými prostředky k tomu určenými (např. horolezeckými sedačkami).

9/  Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a označením, případně bezpečnostním výstražným osvětlením.

10/ Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorách, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

11/ Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dbáno pravidel požární bezpečnosti, včetně případného vedení požární knihy a stavění požárních asistenčních hlídek.

12/  Na pracovišti musí být vždy k dispozici řádně vybavená  lékárna první pomoci, doplněná aktuálním traumatologickým plánem a pracovníci musí být seznámeni s jejím umístěním, dostupností a musí být seznámení s pravidly první pomoci.

13/  Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržována pravidla ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle souboru základních norem řady ČSN 33 2000xx.

14/  Během realizace musí být dodržovány normy ČSN, ON, technické podmínky jednotlivých výrobků a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržování pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů (manipulace s radioaktivními materiály v případě EPS a pod.).

Poznámka:  Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy montážní a dodavatelské firmy k problematice BOZ a požární ochrany.

Veškeré práce mohou vykonávat pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací dle vyhl. 250/2021 Sb

resp. dle nařízení vlády 194/2022 Sb.

Veškeré změny musí být konzultovány se zástupci investora a s projektantem této Projektové dokumentace !

Po dokončení prací musí být zhotovitelem vypracována Projektová dokumentace skutečného provedení.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.