- Obecný popis

Tento projekt řeší přesun stávající serverovny v objektu Rokycanské nemocnice, a.s. (dále jen RN nebo nemocnice). do nových prostor v přístavbě 1.PP.

Tento projekt neřeší demontáž stávající datové kabeláže, stávajících tras/lišt a stávajících datových rozvaděčů.

- Přesun technologií – optické trasy

V rámci realizace nové serverovny bude přesunuta technologie ze stávající serverovny, případně instalována technologie nová. Projekt přesunu serverovny řeší pasivní část sítě, aktivní prvky budou V serverovně budou instalované nové datové rozvaděče R100 a R101 velikosti 42U 800x1200x2000. Do nové serverovny bude ukončen stávající optický přívody ze stávající serverovny. Nový optický přívod pro DR bude proveden bezgelovým optickým kabelem pro vnitřní použití v provedení 1x24vl. OS2 G.657.A1 FRLSZH B2ca s1a-d1-a1. Kabel bude ve stoupacím vedení a ostatních trasách uložen v mikrotrubičce 10/8mm v bezhalogenovém provedení LSZH. Pro zapojení stávající metalické kabeláže bude nová serverovna propojena se stávající serverovnou metalickými kabely CAT6 v bezhalogenovém provedení. Propojení ve stávající serverovně bude řešeno na zářezových propojovacích polích v plechovém rozvaděči. Pro ukončení propoje ze stávající serverovny budou osazeny nestíněné metalické patchpanely 48xRJ45 CAT6 AIM ready. Propoj telefonního vedení mezi novou serverovnou a stávající serverovnou bude proveden 3-mi metalickými kabely SEKFH-R 50X2X0,5 BD B2CA-S1,D1,A1. Propojení ve stávající serverovně bude řešeno na zářezových propojovacích polích v plechovém rozvaděči. Zakončení v nové serverovně bude provedeno na telefonních patchpanelech 19" 1U Voice Panel 50xRJ45.

V datových rozvaděčích R100 a R101 bude prostorová rezerva pro navazující realizaci rekonstrukce datové sítě nemocnice a to v rozsahu minimálně pro ukončení 11x optický kabel a cca 270 portů CAT6A. Osazení patchpanelů, optických van, vyvazovacích panelů apod. musí počítat s instalací těchto dodatečných prvků.

Metalické i optické patchpanely budou připraveny pro AIM - online monitoring datové sítě pro možnost budoucího nasazení monitoringu fyzické vrstvy bez nutnosti výměny již instalovaných komponent sítě. V rozvaděčích bude dostatečný rezervní prostor pro aktivní prvky datové sítě, prvky dalších systémů a pro případné rozšíření strukturované kabeláže v objektech RN.

Převažující část kabelových rozvodů SKS bude instalována v kabelových žlabech. Veškeré instalační kanály a lišty budou v bezhalogenovém provedení.

Rozvody strukturované kabeláže mohou jít v těsné blízkosti jiných slaboproudých rozvodů, od tras silových rozvodů však musí být vzdáleny minimálně 20 cm (nebudou-li dostatečně stíněny uzemněnou metalickou přepážkou).

Při přechodech rozvodů z jednoho požárního úseku do druhého se vzniklé průrazy a prostupy zabezpečí proti možnosti šíření požáru nehořlavými (např. sádroperlitovými) ucpávkami, případně se průrazy po instalaci zabetonují. Event. použité vkládací lišty a příp. oceloplechové žlaby se v místech průrazů rovněž vyplní ucpávkami.

Instalace kabeláže a kabelového nosného systému bude provedena v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ČSN 73 0848, včetně lišt s třídou reakce na oheň splňujícím specifikaci B2ca s1ad1a1, v případě kabelových lišt v bezhalogenovém provedení.

- Elektroinstalace

Tento projekt neřeší nové přívody elektroinstalace pro nové datové rozvaděče. Pro nové datové rozvaděče je požadován přívod napájení 230V 2x16A/1 a ochranného pospojení. Požadovaný jistič B 16A/1. DR rozvaděče by měly být napájeny ze záložního zdroje (pokud bude k dispozici).

Veškerá rozvodná vedení musí být provedena vodiči a materiály podle příslušných norem ČSN a předpisů. Barevné značení vodičů musí být dle ČSN 33 0165. Ve společných trasách je nutné dodržet předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými druhy rozvodů vzhledem k možnosti přenosů rušivých energií a odstupy od ostatních vedení dle ČSN 33 2000-5-52 a souvisejících norem. Provedení montáže musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN.

- Stavební úpravy

Stoupací vedení mezi podlažími budou řešena pomocí jádrových vrtů skrz podlahy/stropy pro vedení nové kabeláže. Prostupy budou provedeny s dostatečnou prostorovou rezervou pro budoucí tažení kabeláže. Prostupy jsou navrženy v průměru 110mm. Prostupy se utěsní systémovou protipožární ucpávkou např. CFS-PL.

Ostatní prostupy k jednotlivým koncovým portům budou řešeny pomocí vrtaných prostupů včetně zapravení.

- Požadavek na kvalitu

Všechny instalované datové linky strukturované kabeláže (metalické i optické) musí být dodány od jednoho výrobce a předány investorovi včetně certifikačních měření (originální soubory z měřicích přístrojů) a systémové záruky na datové linky od výrobce SKS na dobu minimálně 25-ti let. Měření jednotlivých linek bude provedeno protokolárně v souladu s předepsaným postupem výrobce kabeláže.