## List2
KRYCÍ LIST
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | Datová kabeláž
Zadavatel: | ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, a.s.
Sídlo: | Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany |  | IČO: | 26360900
Statutární zástupce: | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva
MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva
Ing. Michal Filař, člen představenstva
Dodavatel:
Sídlo: |  |  | IČO:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
Email: |  |  | Tel.:
Datum vypnění
Dodavatel vyplní všechna modře vystínovaná pole kricího listu dle specifikace. Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH.
Instalace nových datových rozvodů včetně podružných rozvaděčů a datových zásuvek objektu nemocnice, viz přílohy.
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, apod…
Položka | Počet | Cena za položku | Celkem
Datový rozváděč - 42U(2000)x800x800 mm (vxšxh), barva šedá (RAL 7035), minimální nosnost DR 800kg s možností zvýšení až na 1200kg, rozložitelný, demontovatelný rám, přední skleněné jednokřídlé dveře, bezpečnostní sklo, včetně polocylindrického zámku 5333 a min. 2 klíčů, stranově zaměnitelné (levé/pravé), přední dveře s úhlem otevření min. 270°/180° (volně stojící/při zapojený do uličky), zadní a boční stěny odnímatelné, celoplechové, uzamykatelné, každá s 2x polocylindrickým zámkem 5333, vybavený předním i zadním párem 19“ vertikálních ližin, přední i zadní vertikální 19“ ližiny s podporou uživatelského posunutí, horní i spodní díl s vylamovacími otvory pro kabelové vstupy 3x každý, horní i spodní díl s vylamovacími otvory pro ventilaci 3x každý, včetně vybavení pro instalaci (výškově nastavitelné podpěry 4x, kartáč pro kabelový vstup 1x, zemnící sada 1x) (ks) | 2 | 0 | 0
PDU 0U 24x IEX, 16A, 1fázový vstup IEC 60309, 0U vysoký napájecí PDU pro vertikální montáž do DR, 1x vstupní napájení přes IEC60309 1P+N+E 16A 250V, napájecí kabel min. 3m dlouhý a s vodiči o průřezu min. 1,5mm2, celkový vstupní proud min. 16A, vstupní výkonová kapacita min. 3,7kW, 24x výstupní zásuvky dle IEX (C13/C19) s výstupním proudem na jednotlivou fázi min. 16A 190-250V, podpora různého barevného provedení PDU (min. 3 barvy), podpora volitelného mechanického uzamykání napájecích kabelů v C13/C19 portech (ks) | 2 | 0 | 0
19" patchpanel 48xRJ45, Cat.6A, výška 1U, AIM ready, podpora prachových krytek a mechanických zámků portů (ks) | 14 | 0 | 0
Modul/Keystone STP, RJ45, Cat.6A do patchpanelu, podpora inst. kabelů AWG 26–22 s garancí 20x reterminace, podpora 1000x připojení/odpojení patch cordů, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora short links 3m (ks) | 317 | 0 | 0
19" 1U HD Patch Panel 48-Port, black, empty, výška 1U, AIM ready (ks) | 10 | 0 | 0
Montážní sady k Patch Panelu (ks) | 20 | 0 | 0
FiberModul HD, splice, 12xLC-Duplex OS2 G.652.D, PC, ceramic, black, 1-12 ports numbering, AIM ready (ks) | 10 | 0 | 0
Ranžírovací panel 19" s oky 105x43, 1U, RAL9005 (ks) | 25 | 0 | 0
Patch kabel U/FTP Cat.6A 10G 1,5m, šedý LSFRZH,Thinline, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora rozšíření o barevné značení, mechanické zámky, AIM monitoring (ks) | 250 | 0 | 0
Patch kabel U/FTP Cat.6A 10G 2m, šedý LSFRZH,Thinline, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora rozšíření o barevné značení, mechanické zámky, AIM monitoring (ks) | 150 | 0 | 0
Patch Cord Color Coding RJ45 Connector (ks) | 250 | 0 | 0
Patch cord FO, OS2 LCD/LCD 3m, podpora rozšíření o barevné značení, mechanické zámky, AIM monitoring (ks) | 16 | 0 | 0
Popis a záznam rozvaděče (ks) | 4 | 0 | 0
Uzemnění rozvaděčů (ks) | 2 | 0 | 0
Úprava a závěrečné práce v rozvaděči (ks) | 4 | 0 | 0
Datová zásuvka 2xRJ45, 2x Modul/Keystone Cat.6A STP stíněný 10G, antibakteriální provedení, podpora vyměnitelného barevného značení a prachových krytek na port, podpora mechanických zámků portu, Moduly/Keystony podpora inst. kabelů AWG 26–22 s garancí 20x reterminace, podpora 1000x připojení/odpojení patch cordů, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora instalace na 45mm lištu (ks) | 170 | 0 | 0
Modul/Keystone STP, RJ45, Cat.6A do patchpanelu, podpora inst. kabelů AWG 26–22 s garancí 20x reterminace, podpora 1000x připojení/odpojení patch cordů, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora short links 3m (ks) | 317 | 0 | 0
Kabel S/FTP Cat.6A, 10GBaseT, 650MHz, AWG23, LSOHFR plášť, třída reakce na oheň B2ca s1ad1a1, průměr kabelu 7.6mm, podpora IEC 60332-3-24, podpora 4PPoE (m) | 22880 | 0 | 0
Optický ohnivzdorný kabel bezgelový 24 vl. 9/125um OS2 G.657.A1, s certifikací B2ca s1ad0a1, plášť LSOHFR, průměr kabelu max. 5,4mm, tahové zatížení min. 1000N, ochrana proti hlodavcům (m) | 580 | 0 | 0
Trubka ohebná 16 mm, 320 N (m) | 150 | 0 | 0
Trubka ohebná 29 mm, 320 N (m) | 150 | 0 | 0
Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 10/8mm, pro indoor použití, vnitřní lubrikační vrstva SILICORE (m) | 500 | 0 | 0
Kabelový žlab plechový plný lakovaný RAL 9010 60x300x1.5mm, včetně spojek, oblouků, šroubů, hmoždinek, kotev, výložníků, závitové tyče atd. pro vedení datové kabeláže (m) | 320 | 0 | 0
Kabelový žlab drátěnný 50x300x1.5mm, včetně spojek, oblouků, šroubů, hmoždinek, kotev, výložníků, závitové tyče atd. pro vedení datové kabeláže (m) | 70 | 0 | 0
Kabelový žlab drátěnný 50x200x1.5mm, včetně spojek, oblouků, šroubů, hmoždinek, kotev, výložníků, závitové tyče atd. pro vedení datové kabeláže (m) | 60 | 0 | 0
Kanál instalační 90x55-HF_HD, bezhalogenový včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů (m) | 58 | 0 | 0
Kanál instalační 80x40-HF_HD, bezhalogenový včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů (m) | 18 | 0 | 0
Kanál instalační 60x40-HF_HD, bezhalogenový včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů (m) | 120 | 0 | 0
Kanál instalační 40x20-HF_HD, bezhalogenový včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů (m) | 780 | 0 | 0
Hliníkový sloup 2-komorový, instalační výška 2,7m-4,0m, hliník eloxovaný, včetně koncových a spojovacích dílú, hmoždinek, šroubů (ks) | 1 | 0 | 0
Průrazy příčkami (1-10 kabelů) - cihla, beton (ks) | 102 | 0 | 0
Průrazy příčkami (páteřní vedení 100x50) - cihla, beton (ks) | 24 | 0 | 0
Jádrové vrtání - cihla, beton (ks) | 4 | 0 | 0
Proměření metalické kabeláže (port) (ks) | 317 | 0 | 0
Vystavení měřicího protokolu - metalika (ks) | 317 | 0 | 0
Ukončení optického vlákna na optické vaně - optický svár + proměření (ks) | 240 | 0 | 0
Vystavení měřicího protokolu - optika (ks) | 120 | 0 | 0
Certifikace sítě (ks) | 1 | 0 | 0
Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení (ks) | 1 | 0 | 0
Výchozí revize, vypracování revizní zprávy (ks) | 1 | 0 | 0
Protipožární utěsnění systémem HILTI nebo jiným prům. 110mm (ks) | 4 | 0 | 0
Protipožární utěsnění systémem HILTI nebo jiným do rozměru 225cm2 (ks) | 4 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení (ks) | 1 | 0 | 0
Doprava a přesun materiálu, ostatní režijní náklady (ks) | 1 | 0 | 0
Podružný materiál (ks) | 1 | 0 | 0
Celkem: |  |  | 0
Poznámky dodavatele