- Obecný popis

Tento projekt řeší 1. etapu rekonstrukce slaboproudých systémů ve stávajících objektech Rokycanské nemocnice, a.s. (dále jen RN nebo nemocnice). Rozsah řešení je zohledněn ve schématu sítě (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Realizace datové sítě souvisí s projektem přesunu serverovny v RN a bude probíhat v návaznosti na kompatibilitu se stávajícími datovými, telefonními a ostatními komunikačními rozvody nemocnice.

- Strukturovaná kabeláž

Projekt řeší 1. etapu nových rozvodů strukturované kabeláže pro datovou síť, nové kabelové trasy, stoupačky v rámci objektu A – Poliklinika v areálu RN. Ve všech dotčených prostorech objektu A je navržena stíněná strukturovaná kabeláž kategorie 6A. Tento projekt neřeší demontáž stávající datové kabeláže, stávajících tras/lišt a stávajících datových rozvaděčů.

V budově A – Poliklinika bude jako samostatná akce realizovaná nová serverovna, která bude sloužit pro připojení objektu. V serverovně byly instalované nové datové rozvaděče R100 a R101 velikosti 42U 800x1200x2000.

Do těchto rozvaděčů budou ukončeny nové optické přívody z nových podružných datových rozvaděčů, případně ze zachovávaných rozvaděčů. V datových rozvaděčích budou osazeny optické patch panely, ve kterých budou ukončeny přívodní a odchozí optické kabely. Do těchto serverů budou ukončeny nové metalické rozvody řešené v rámci 1.NP, případně 1.PP.

Pro zachování funkčnosti stávající datové sítě dojde k optickému připojení stávajících RACK rozvaděčů – rozvaděče v transfůzním oddělení, rozvaděče v 1.PP a rozvaděče ve 3.NP. V každém DR bude ukončen optický přívod z nové serverovny v 1.PP budovy A. Nový optický přívod pro každý DR bude proveden bezgelovým optickým kabelem pro vnitřní použití v provedení 1x24vl. OS2 G.657.A1 FRLSZH B2ca s1a-d1-a1. Kabel bude ve stoupacím vedení a ostatních trasách uložen v mikrotrubičce 10/8mm v bezhalogenovém provedení LSZH.

V budově A budou instalované na jednotlivých patrech (1.NP, 2.NP a 3.NP) nové datové rozvaděče velikosti 42U 800x800x2000 pro ukončení nové strukturované kabeláže. V každém DR bude ukončen optický přívod z nové serverovny v 1.PP budovy A. Nový optický přívod pro každý DR bude proveden bezgelovým optickým kabelem pro vnitřní použití v provedení 1x24vl. OS2 G.657.A1 FRLSZH B2ca s1a-d1-a1. Kabel bude ve stoupacím vedení a ostatních trasách uložen v mikrotrubičce 10/8mm v bezhalogenovém provedení LSZH.

V datových rozvaděčích budou osazeny optické patch panely AIM ready, ve kterých budou ukončeny přívodní a odchozí optické kabely a nové stíněné metalické patch panely 48xRJ45 CAT6A pro ukončení kabelů od všech datových zásuvek. Metalické patch panely v DR budou v provedení 1U 48port v kategorii CAT6A stíněné AIM ready.

Metalické i optické patch panely budou připraveny pro AIM - online monitoring datové sítě pro možnost budoucího nasazení monitoringu fyzické vrstvy bez nutnosti výměny již instalovaných komponent sítě. V rozvaděčích bude dostatečný rezervní prostor pro aktivní prvky datové sítě, prvky dalších systémů a pro případné rozšíření strukturované kabeláže v objektech RN.

Z datových rozvaděčů budou taženy nové datové kabely hvězdicově k místům, kde jsou navrženy nové datové zásuvky 1xRJ45 CAT6A nebo 2xRJ45 CAT6A. Zásuvky budou v antibakteriálním provedení a musí umožnit značení portů, osazení prachových krytek na port a osazení mechanických zámků port. Zásuvky 1xRJ45/2xRJ45 CAT6A budou instalovány ve společném rámečku se zásuvkami 230V nebo v samostatném rámečku dle dispozice.

Pro zakabelování jednotlivých datových portů všech zásuvek bude použity kabely STP (4 kroucené, stíněné páry s průměrem jednotlivých vodičů min. AWG23 a stíněný plášť – S/FTP konstrukce) kategorie 6A, 10GBaseT, 650MHz s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca s1ad1a1. Průměr kabelu max. 7,6mm. Kabely musí splňovat požární odolnost ve svazku dle IEC 60332-3-24 a provozní teploty od -20°C do +60°C, podpora 4PPoE. Zásuvky RJ45 budou situovány v jednotlivých místech instalace v provedení pod omítku (do zdi), do parapetních žlabů nebo na povrchu dle místa instalace a požadavků provozovatele objektu. Všechny typy datových zásuvek musí podporovat možnost osazení jednotlivých portů krytkami včetně prachového krytí. Dále musí datové zásuvky podporovat možnost mechanického uzamknutí patch cordu v libovolném datovém portu Na opačné straně bude každý kabel ukončený na patch panelu uvnitř datového rozvaděče.

Převažující část kabelových rozvodů SKS bude instalována v kabelových žlabech. Páteřní rozvody SKS v jednotlivých patrech jsou navrženy v pohledových plechových kabelových žlabech s víkem. Plechové žlaby budou v lakovaném provedení RAL9010. Žlaby budou zavěšené pod stropy. V místech, kde je minerální kazetový podhled, bude instalován drátěný kabelový žlab 300/50 nad podhled. Z kabelových žlabů (tento systém umožní flexibilní změny ve strukturovaném rozvodu objektu) budou k jednotlivým zásuvkám vedeny datové kabely po povrchu v instalačních kanálech a ukončeny povrchovou krabicí pro zásuvku. Trasy kabelových žlabů budou koordinovány s rozvody ostatních profesí a se stávajícími rozvody. Veškeré instalační kanály a lišty budou v bezhalogenovém provedení.

Rozvody strukturované kabeláže mohou jít v těsné blízkosti jiných slaboproudých rozvodů, od tras silových rozvodů však musí být vzdáleny minimálně 20 cm (nebudou-li dostatečně stíněny uzemněnou metalickou přepážkou).

V prostoru laboratoře v 3.NP budou ponechány stávající datové rozvody a bude pouze instalován nový datový rozvaděč R105. Stávající rozvody z RD5.1 budou přepojeny do nového DR R105 a zakončeny na nové patchpanely. V prostoru laboratoře budou nově osazeny pouze rozvody pro WiFI AP.

Instalace kabeláže a kabelového nosného systému bude provedena v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ČSN 73 0848, včetně lišt s třídou reakce na oheň splňujícím specifikaci B2ca s1ad1a1, v případě kabelových lišt v bezhalogenovém provedení.

- Elektroinstalace

Tento projekt neřeší nové přívody elektroinstalace pro nové datové rozvaděče. Pro nové datové rozvaděče je požadován přívod napájení 240V 2x16A/1 a ochranného pospojení. Požadovaný jistič B 16A/1. DR rozvaděče by měly být napájeny ze záložního zdroje (pokud bude k dispozici).

Veškerá rozvodná vedení musí být provedena vodiči a materiály podle příslušných norem ČSN a předpisů. Barevné značení vodičů musí být dle ČSN 33 0165. Ve společných trasách je nutné dodržet předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými druhy rozvodů vzhledem k možnosti přenosů rušivých energií a odstupy od ostatních vedení dle ČSN 33 2000-5-52 a souvisejících norem. Provedení montáže musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN.

- Stavební úpravy

Stoupací vedení mezi podlažími budou řešena pomocí jádrových vrtů skrz podlahy/stropy pro vedení nové kabeláže. Prostupy budou provedeny s dostatečnou prostorovou rezervou pro budoucí tažení kabeláže. Prostupy jsou navrženy v průměru 110mm. Prostupy se utěsní systémovou protipožární ucpávkou např. CFS-PL.

Ostatní prostupy k jednotlivým koncovým portům budou řešeny pomocí vrtaných prostupů včetně zapravení.

- Požadavek na kvalitu

Všechny instalované datové linky strukturované kabeláže (metalické i optické) musí být dodány od jednoho výrobce a předány investorovi včetně certifikačních měření (originální soubory z měřicích přístrojů) a systémové záruky na datové linky od výrobce SKS na dobu minimálně 25-ti let. Měření jednotlivých linek bude provedeno protokolárně v souladu s předepsaným postupem výrobce kabeláže.