Vyvíječ páry pro SÚSPK (2026)

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

- provozní středisko 64. Stříbro, Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

Předmět výběrového řízení

Dodávka kontejnerové instalace s vyvíječem páry pro čištění nádrží na asfaltové emulze

Technické požadavky:

- kontejner nový, nepoužitý

- kontejner v nezámrzném provedení pro celoroční užívání, s tepelnou izolací pláště s vnitřním pozinkovaným oplechováním, vstupními vraty a servisním stropním otvorem

- lakování RAL 2011 oranžová barva

- Výška kontejneru max. 2850 mm, šířka kontejneru max. 2450 mm

- vázací body pro jeřábovou techniku v konstrukci mobilního kontejneru s kapsami pro vidle vysokozdvižného zařízení o rozteči kapes 1250 mm, pro snadnou manipulaci s kontejnerem

- nezámrzné provedení izolovaného mobilního kontejneru s vnitřním automatickým nezávislým topením 220 V / 50 Hz

- napojovací body pro média a páru na vnějším plášti kontejneru

- součástí kontejnerové instalace bude olejové podávací čerpadlo

- kontejner vybaven komínovým tělesem umožňující chod vyvíječe a přepravu kontejneru

- zvuková signalizace poruchového stavu

- výkon vyvíječe páry min. 350 kg páry/hod

- středotlaké provedení s výstupem 6,0 - 8,0 bar tlaku páry

- parní vyvíječ musí být nový, nepoužitý

- palivo LTO, extra lehký topný olej

- parametry tlaku páry na výstupu max. 3,0 bar

- regulace parního výkonu vyvíječe v rozpětí 0 – 100% instalovaného výkonu vyvíječe

- svislá konstrukce tlakového systému vyvíječe s možností řádného odkalení a zavodnění tlakového systému

- konstrukce vyvíječe se vzduchem chlazeným pláštěm bez nutných dodatečných tepelných izolací

- hmotnost kompletního zařízení s mobilním kontejnerem max. 3800 kg (zateplený kontejner + vyvíječ + instalace vč. příslušenství)

Součást plnění dodávky bude:

- návod k obsluze parního vyvíječe v českém jazyce

- doklady ke kontejneru a kontejnerové instalaci

- prohlášení o shodě

- kvalifikované zaškolení obsluhy kontejnerové instalace

- vstupní revize: elektroinstalace, komínu,

- prvotní zkouška  těsnosti tlakové části vyvíječe