Požadavky zadavatele a navrhovaná energeticky úsporná opatření

k veřejné zakázce

Poskytování energetických služeb metodou EPC

Klatovské nemocnici, a.s.

Obsah

1	Obecné požadavky zadavatele	3

2	Povinná stavební opatření	5

2.1	Zateplení budov a výměna oken	5

3	Povinná technologická opatření	9

3.1	Instalace systému pro individuální regulaci teplot (IRC) a TRV pro Polikliniky	9

3.2	Instalace termoregulačních ventilů (TRV)	9

3.3	Výměna vnitřního osvětlení	9

3.4	Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE)	10

3.5	Instalace podružných elektroměrů	10

4	Požadavky na kvalitu stavební části projektové dokumentace	10

5	Požadavek na minimální výši úspor energie dosaženou navrženými opatřeními	11

6	Úsporná opatření navržená účastníkem	11

Zadavatel bude v rámci předmětné veřejné zakázky od účastníků vyžadovat, aby součástí poskytnutých služeb, vymezených touto přílohou a budoucí smlouvou, byly tyto služby, případně dodávky pro jejich zajištění:

# Obecné požadavky zadavatele

- Nový dohledový a řídicí systém (dále jen „NDŘS“) energetických systémů předmětu výběrového řízení. Systém bude dodán s předplacenou licencí a servisní podporou pro možné bezplatné užívání nejméně po dobu trvání smlouvy EPC. Systém bude umožňovat:

- monitoring a řízení vybraných veličin (datových bodů) a zařízení definovaných zadavatelem přes grafické rozhraní s možností vytvářet časové plány provozu;

- trvalou archivaci stavů vybraných veličin (datových bodů) definovaných zadavatelem na počítači centrálního dispečinku a dalším dohodnutém datovém úložišti s možností jejich libovolného grafického či tabelárního zobrazení a exportu pro další užití;

- správu varovných hlášení a událostí;

- datovou komunikaci mezi datovými body a centrálním dispečinkem (úložištěm dat) za pomoci otevřených komunikačních protokolů (např.: Modbus, BACnet, nebo jakékoliv jiné, rovnocenné řešení;

- centrální dispečerské řízení z pracovní stanice rovněž i zabezpečený vzdálený přístup;

- Provést nezbytnou výměnu prvků MaR (regulátory, akční členy, senzory atd.) minimálně v rozsahu, s jehož pomocí bude možné spolehlivě a hospodárně ovládat parametry vnitřního vzduchu za pomoci NDŘS.

- Při návrhu jakéhokoliv nového technologického zařízení zajistit, aby mohlo být trvale monitorováno a řízeno NDŘS z centrálního dispečerského stanoviště; konkrétní tech. podmínky by byly vyjasněny v rámci projekční přípravy.

- Vyhotovit dokumentaci skutečného provedení všech opatření technické či technologické povahy, která jsou buď požadována zadavatelem anebo která účastník sám navrhne.

- Implementace energetického managementu.

- Vyregulování otopné soustavy.

- Veškeré vnitřní teploty jednotlivých prostor řešených objektů budou dodrženy dle současně platných norem.

- Rezervovaná kapacita – Snížení rezervované kapacity je implicitně zahrnuto v cenách energií, kterými jsou energetické úspory hodnoceny. V případě, že účastník započte úspory vlivem snížení rezervované kapacity, dojde k duplicitnímu započtení úspor a ty nebudou předmětem hodnocení.

- Do přílohy ke smlouvě č. 6 budou v rámci verifikace dosažených úspor nákladů zahrnuty také tyto dva postupy:

- V případě nutnosti ověření vypočtené výše úspor vody (teplé i studené) bude provedeno pilotní měření, a to v každém objektu nejméně na dvou vybraných místech (toalety, sprchy, umývárna atd.). Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován se zadavatelem.  Měření skutečné spotřeby vody v příslušném místě bude probíhat po dobu nejméně 1 měsíc před instalací úsporných prvků a nejméně měsíc po realizaci úsporných opatření. Pilotní úspora se odvodí z rozdílu těchto naměřených spotřeb vody. Verifikace dat proběhne ve vztahu k měření celkové spotřeby vody v objektu, podílu tvořeného piloty a podílu místností, nebo zařízení osazených úspornými technologiemi.

- Pro ověření vypočtené výše úspor energie výměnou osvětlení bude provedeno pilotní měření, a to v každém objektu v několika reprezentativních prostorách. Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován se zadavatelem. Preferovány budou prostory, kde se vyskytují ve výrazném počtu často obměňovaná svítidla v daném objektu a jsou typická pro běžný provoz. Rozhodující parametr verifikace bude skutečná současná spotřeba elektřiny na osvětlení před plánovanou rekonstrukcí a její porovnání se spotřebou po rekonstrukci. Zároveň bude zkontrolována osvětlenost prostorů včetně orientačního měření intenzity osvětlení na několika bodech významných z hlediska využívání prostoru a případně bude ověřeno také plnění normových parametrů. V dalším je jeden z možných postupů pro provedení verifikace pilotním měřením:

- Pro každý reprezentativní prostor umístit do rozvaděče k jističům modulový elektroměr na daný reprezentativní světelný okruh.

- Pro každý měřený světelný okruh zapsat všechna svítidla a spotřebiče, které jsou na daném okruhu (počet, typ, výkon, fotodokumentace atd.). Je nutné zapsat i počet nesvítících světelných zdrojů.

- Po instalaci elektroměru zapnout všechna svítidla na měřeném okruhu (pokud jsou na okruhu i další spotřebiče, tak nezapínat) a změřit příkon po stabilizaci světelných zdrojů (tj. eliminovat vliv náběhových proudů. Změřit intenzitu osvětlení ve vybraných bodech.

- Po instalaci úsporných svítidel opakovat výše popsané měření

- Z rozdílu obou hodnot stanovit výši úspor na každém reprezentativním vzorku a pomocí těchto pilotních měření verifikovat vypočtené údaje a celkovou výši úspor. Zároveň alespoň orientačně ověřit, zda nedošlo k významnému snížení osvětlenosti příslušných prostor.

# Povinná stavební opatření

## Zateplení budov a výměna oken

- Zadavatel požaduje instalaci  stavebních opatření zaměřující se na zlepšení tepelně technických vlastností stávajících obvodových konstrukcí vybraných objektů.

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla se u památkově chráněných nebo architektonicky cenných budov (pro měněné stavební prvky) sníží na hodnotu ≤ 0,8 x URj dle ods. 6. přílohy č. 1 vyhlášky 264/2020 Sb (požadavky výzvy ENERGov č. 2/2023). Pro standardní budovy je součinitel prostupu tepla≤ x URj pro měněné stavební prvky vyjma oken (≤ 0,6 x URj) dle ods. 6. přílohy č. 1 vyhlášky 264/2020 Sb. Součinitel prostupu tepla oken, dle ods. 6. přílohy č. 1 vyhlášky 264/2020 Sb

Otvorové výplně navrhujeme vyměnit za nová okna se součinitelem prostupu tepla u památkově chráněných nebo architektonicky cenných budov Uw≤ 1,1 W.m-2.K1 a pro standardní budovy pak Uw≤ 0,9 W.m-2.K-1. Nově instalovaná okna budou doplněna magnetickými kontakty sloužícími jako čidla pro řízení topení a chlazení (detekce otevření/kipu křídla).

| Objekt č. 3 – 5 Poliklinika | Plocha konstrukce |
| --- | --- |
|  | m2 |
| Zateplení střechy | 1 548 |
| Zateplení obvodového pláště | 3 287 |
| Výměna oken | 650 |
| Výměna dveří | 47 |

Objekt č. 3 – 5 – Poliklinika

U požadovaného opatření zateplení obvodového pláště objektů č. 3–5 (objekty polikliniky) se předpokládá realizace zateplení takovým způsobem, který nezasáhne do stávající konstrukce ani nevyžaduje její demontáž, a to z důvodu možného výskytu azbestových materiálů uvnitř skladby obvodového pláště. Vzhledem ke konstrukci objektu (pravděpodobný bolatický panel) se doporučuje využít jednoho ze tří možných technologických postupů podle stavu podkladu.

První variantou je použití kontaktního zateplovacího systému (ETICS) s převahou lepení izolačních desek na očištěnou a připravenou vnější železobetonovou vrstvu panelu, s minimálním doplňkovým kotvením speciálními krátkými hmoždinkami pouze tam, kde to pevnost podkladu dovolí. Tento postup minimalizuje zásahy do konstrukce a eliminuje riziko narušení vnitřních vrstev.

Druhou variantou je aplikace ETICS s hlubokým mechanickým kotvením pomocí hmoždinek s dlouhým trnem, které budou navrženy tak, aby bezpečně kotvily přes sendvičovou skladbu až do vnitřní nosné vrstvy železobetonu, čímž se zajistí stabilita systému bez nutnosti bouracích zásahů, avšak za cenu vyšší technické náročnosti a pečlivé předchozí diagnostiky.

Třetí variantou je realizace lehkého provětrávaného zateplovacího systému, kdy by byla na obvodový plášť kotvena roštová konstrukce na chemické nebo mechanické kotvy přes vnější vrstvu až do nosné části panelu, s následným vložením izolačního materiálu (minerální vaty) a zavěšením lehkého fasádního obkladu. Tento systém umožňuje vysoce difuzně otevřené řešení a plně eliminuje nutnost zásahů do vnitřní skladby panelu.

Výběr konkrétní technologie bude podmíněn výsledky diagnostiky stávající konstrukce během verifikace, zaměřené zejména na pevnost vnější železobetonové vrstvy, tloušťku a charakter mezivrstvy a na ověření rizika kontaminace azbestem.

| Objekt č. 8 NOP, DIOP, OKBH | Plocha konstrukce |
| --- | --- |
|  | m2 |
| Zateplení stropu na půdu | 487 |
| Zateplení obvodového pláště | 905 |
| Zadní vchodové dveře (odolné hliníkové) | 5,65 |

Objekt č. 8 NOP, DIOP, OKBH

Objekt č. 10 Nukleární medicína

| Objekt č. 10 Nukleární medicína | Plocha konstrukce |
| --- | --- |
|  | m2 |
| Zateplení stropu na půdu | 273 |
| Zateplení obvodového pláště | 449 |
| Výměna oken | 27 |
| Výměna dveří | 7 |

| Objekt č. 13 Patologicko-anatomické oddělení | Plocha konstrukce |
| --- | --- |
|  | m2 |
| Zateplení stropu na půdu | 180 |
| Zateplení obvodového pláště | 381 |
| Výměna oken | 67 |
| Výměna dveří | 8 |

Objekt č. 13 Patologicko-anatomické oddělení

| Objekt č. 15 Oddělení zdravotně sociálních lůžek | Plocha konstrukce |
| --- | --- |
|  | m2 |
| Zateplení stropu | 304 |
| Zateplení obvodového pláště | 643 |

Objekt č. 15 Oddělení zdravotně sociálních lůžek

| Objekt č. 16 Psychiatrie, lůžka následné péče | Plocha konstrukce |
| --- | --- |
|  | m2 |
| Zateplení obvodového pláště | 1 308 |

Objekt č. 16 Psychiatrie, lůžka následné péče

| Objekt č. 24-25 Transfúzní oddělení a stravovací provoz | Plocha konstrukce |
| --- | --- |
|  | m2 |
| Zateplení ploché střechy | 1 305 |
| Zateplení obvodového pláště | 1 122 |

Objekt č. 24 a 25 Transfúzní oddělení a stravovací provoz

- V rámci realizace energeticky úsporných opatření se požaduje kompletní odstranění stávajících balkónových konstrukcí na objektu č. 16 (Psychiatrie – lůžka následné péče). Cílem opatření je zamezení tepelných mostů a vytvoření souvislé tepelné obálky budovy. Součástí požadovaných prací je demontáž balkónových desek, zábradlí a kotevních prvků, dále sanace přilehlých konstrukcí a obnova fasády v rozsahu nutném pro návaznost na zateplovací systém. Všechny činnosti musí být v souladu s příslušnými normami a bezpečnostními předpisy.

- V rámci realizace FVE na objektu monobloku se požaduje nová hydroizolace střechy. Uvažovaná plocha střechy k rekonstrukci je 3 874 m2. Při rekonstrukce střechy je nutno dodržet plnění požadavku na tepelný odpor konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2025. V příloze „střechy s1 a s4“ jsou stávající skladby střech společně s výpočtem součinitele prostupu tepla stávajících konstrukcí „Skladby střech – Klatovská nemocnice – výpočet U“.

- V rámci realizace objektu č. 13 Patologicko-anatomického oddělení se požaduje nová hydroizolace (krytina) střechy. Uvažovaná plocha střechy k rekonstrukci je 300 m2. Při rekonstrukce střechy je nutno dodržet plnění požadavku na tepelný odpor konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2025.

# Povinná technologická opatření

## Instalace systému pro individuální regulaci teplot (IRC) a TRV pro Polikliniky

Zadavatel požaduje zavedení individuální regulace teploty v místnostech ovládaného systému (IRC), hlavice budou řízeny online prostřednictvím řídícího PC, spolu s vyvážením otopné soustavy. Dále zadavatel požaduje instalaci termoregulačních ventilů s hlavicemi, jejichž instalace se předpokládá ve společných prostorách. V budově polikliniky je umístěno 279 ks otopných těles. Z toho připadá přibližně 94 ks otopných těles na společné prostory a zbylých 185 ks na ordinace, kanceláře apod., kde je uvažováno s instalací IRC.

## Instalace termoregulačních ventilů (TRV)

Zadavatel požaduje instalaci termoregulačních ventilů a hlavic pro možnost regulace teploty v místnostech, spolu s vyvážením otopné soustavy. Uvažované instalované termoregulační hlavice mají mít ochranu proti odcizení (provedení anti vandal), dále je požadováno osazení radiátorového uzavíracího ventilu na vratném potrubí každého tělesa. V následující tabulce jsou uvedeny počty otopných těles, které jsou určeny k osazení.

| Objekt | Počet OT k osazení TRV |
| --- | --- |
| Objekt č. 8 | 68 |
| Objekt č. 10 | 36 |
| Objekt č.15 | 52 |
| Objekt č. 16 | 113 |
| Celkem | 269 |

## Výměna vnitřního osvětlení

Zadavatel požaduje výměnu vnitřního osvětlení za nové LED technologie (výměna svítidel/ne pouze zdrojů). Zadavatel také požaduje, aby po modernizaci vnitřního osvětlení toto plnilo příslušné legislativní a hygienické požadavky. Modernizované osvětlení musí být v souladu s normovými hodnotami, umělé osvětlení nesmí být příčinou oslňování. Přesná specifikace stávajícího osvětlení, které je určeno k výměně je samostatnou přílohou.

## Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE)

Zadavatel požaduje instalaci fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci budovy. Každoroční plnění závazku bude doloženo v roční průběžné zprávě spolu s vyhodnocením dosažených úspor. V případě realizace obnovitelných zdrojů tepla nebo elektřiny bude zajištěno měření vyrobené energie z OZE. Objekty, kde je uvažováno s instalací FVE viz následující tabulka.

## Instalace podružných elektroměrů

V rámci navrhovaných opatření projektu EPC zadavatel požaduje instalaci celkem 15 ks podružných elektroměrů v rámci celého řešeného areálu. Tyto elektroměry budou sloužit k detailnímu sledování spotřeby elektrické energie na vybraných technologických celcích, objektech nebo odběrných místech a budou zapojeny do systému energetického monitoringu.

Elektroměry musí být kompatibilní s plánovaným systémem měření a regulace (MaR) a umožňovat dálkový přenos dat do centrálního energetického dispečinku nebo platformy pro vyhodnocení úspor. Zadavatel požaduje, aby byl součástí verifikace i návrh umístění měřicích bodů, včetně technického řešení připojení, a zajištění funkční integrace do systému energetického managementu.

# Požadavky na kvalitu stavební části projektové dokumentace

Pro veškeré stavební práce musí účastník před zahájením prací zajistit přípravu projektové dokumentace, pro kterou vybere kvalifikovaného zpracovatele. Odborná způsobilost zpracovatele musí být schválena zadavatelem. Zadavatel osobu schválí, pokud má prokazatelné zkušenostmi s renovacemi okenních výplní a s dodatečným zateplováním obvodových stěn a střech.

Projektová dokumentace musí být zpracována a předána v digitální podobě ve formátu DWG a zároveň v prostředí BIM, v rozsahu odpovídajícímu požadovanému stupni dokumentace a potřebám následné realizace stavby. Zpracovatel je povinen zajistit úplnost, koordinaci a kompatibilitu všech výkresových částí i modelových dat.

# Požadavek na minimální výši úspor energie dosaženou navrženými opatřeními

Není stanoveno.

# Úsporná opatření navržená účastníkem

Energeticky úsporná opatření navržená účastníkem bude možné považovat za odpovídající zadávacím podmínkám pouze tehdy, když budou v souladu s cílem dosáhnout zaručených úspor, přičemž musí být dodrženy níže uvedené požadavky na energeticky úsporná opatření:

- musí vyhovovat příslušným technickým normám a předpisům platným v době realizace prací, tyto jsou zadavatelem považovány za minimální technický standard

- musí být vhodně navržena tak, aby zohledňovala skutečný stav řešených objektů a aktuální podmínky jejich využití a nevedla k potřebě vynaložit nepřiměřené náklady na údržbu a opravy ze strany zadavatele po dobu 5 let po ukončení účinnosti smlouvy,

- musí být kompatibilní se stávajícími stavebními i technologickými instalacemi a prvky (včetně stávajících řídících a regulačních systémů),

- musí mít smluvně stanovenou strukturu a plnit záruku dostupnosti, pokud jde o získání náhradních dílů po ukončení účinnosti této smlouvy,

- nesmí vést ke snížené nebo nedostatečné úrovni standardů pohodlí vnitřního prostředí, která vyplývá z hygienických norem a předpisů,

- nesmí mít žádné hmotné nedostatky a vady a musí být prováděna takovým způsobem, aby uživatelé budov nebyli ve svých možnostech užívat budovy omezeni více, než je nezbytně nutné,

- musí dodržovat platné normy pro vytápění, přípravu teplé vody a větrání objektů.