## Klatovy S07
O7 LŮŽKOVÝ PAVILON S LABORATOŘEMI A URGENTNÍM PŘÍJMEM KLATOVSKÉ NEMOCNICE - TECHNICKÝ STANDARD BUDOVY
Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou:
i) | doplnit dle reálných příloh a PD
ii) | doplnit dle reálných příloh a PD
iii) | doplnit dle reálných příloh a PD
Č. | Název položky | Standard
A. | Obecný popis
A.1 | Místo stavby | Nemocnice Klatovy, Plzeňská 929, 339 01 Klatovy, st. p. 1284/2, st. P. 6412, par. Č. 2056/2, 2056/25, 2056/28, 2060/1, 2062, 2067, 2078, 3579/2, 4397, 4420, 4421
A.2 | Přístup pěší | Pěší dostupnost areálu nemocnice je zajištěna především vstupní jižní bránou a následně areálovými koridory pro pěší; tento systém pěších přístupů k budovám nemocnice je uvažován i po realizaci záměru. Současně je uveden sekundární přístup do areálu z jihu z ulice Dukelská, který je běžně využíván jako vstup pro pěší. V rámci dopravních objektů je navržen SO 0604 – přístupový chodník jako propojovací úsek pro pěší mezi oběma budovami a mezi plochou pro zásobování a hlavním vstupem, kde je chodník ukončen novými schody. Šířka přístupových chodníků je uvedena jako proměnlivá cca 1,50–6,5 m, podélné sklony cca 0,5–6,7 % a základní příčný sklon chodníků 2,0 %. Přístupy (včetně venkovních komunikací a chodníků) jsou řešeny bezbariérově dle ČSN 73 4001; u vstupu do budovy z úrovně přístupové komunikace je požadován výškový rozdíl max. 20 mm. Součástí návrhu není řešení propojení nového pavilonu a ulice Plzeňská pro pěší, v okolí možného napojení se nenachází autobusové zastávky. nejbližš zastávkou BUS je : Plzeňská u nemocnice.
A.3 | Přístup cyklistů | Není specificky řešeno v PD a požadováno.
A.4 | Dopravní připojení | Dopravní připojení nového pavilonu je řešeno úpravami stávajících vnitroareálových komunikací a manipulačních ploch v návaznosti na nový objekt. Pro jižní příjezd k hlavnímu vstupu a urgentnímu příjmu (SO 0601) je navržena obousměrná dvoupruhová areálová komunikace se základní šířkou pruhu 3,0 m (tj. 6,0 m mezi obrubníky); příjezd sanitních vozidel k urgentnímu příjmu je řešen samostatně se šířkou zpevnění 5,0 m a u vstupu je uvažován krytý prostor pro vykládku pacientů. Součástí úprav jsou také 3 parkovací stání pro osobní vozidla (kolmé řazení) určená pro rychlé vyložení pacienta typu „Kiss + Ride“; vjezd ke stávajícímu objektu lékárny je zachován. Západní část okolí budovy je navržena pro potřeby zásobování. Z pohledu požárního přístupu jsou komunikace dimenzovány tak, aby umožnily příjezd a pohyb techniky IZS/HZS včetně provozu nákladní dopravy (zásobování), s průjezdností a možností otáčení techniky v rámci areálu. Dopravníznačení bude řešeno plně v souladu s předloženou projektovou dokumentací a vyjádřením DOSS.
A.5 | Letiště | Není specificky řešeno v PD a požadováno.
A.6 | Dělení funkčních ploch | nový objekt SO 7 – Lůžkový pavilon s laboratořemi a urgentním příjmem navržen s 1 podzemním podlažím a 6 nadzemními podlažími + 1 ustoupeným technickým podlažím; v úrovni 1.NP je v hlavním objektu vnořen podobjekt SO 7.1 – Urgentní příjem. Funkční členění je následující: 1.PP (suterén): soustředí převážnou část technických a provozních zázemí (mj. elektro a technické provozy), skladové plochy, šatny personálu, provoz očisty a mytí lůžek, dále biomedicínské laboratoře a kanceláře, technologie a technická místnost potrubní pošty a technologie medicinálních plynů včetně boxů pro tlakové nádoby. 1.NP (centrální příjem / urgent / diagnostika): obsahuje hlavní vstupní halu s recepcí, ambulance centrálního příjmu, část Emergency / urgentního příjmu (expektace s 5 lůžky, příjmové vyšetřovny včetně izolačního boxu celkem s 5 lůžky) a navazující diagnostiku s CT a vyšetřovnami (chirurgie), včetně čekáren a zázemí personálu. Prostor před vstupem je řešen jako zastřešené stání pro vyložení pacientů (nejde o garáže ani parkování). Podlaží je provozně propojeno mostem do monobloku. 2.NP a 3.NP (lůžková část): jsou řešeny jako lůžková oddělení s centrálním zázemím (stanoviště sester a provozní místnosti) a pokoji pacientů; z hlediska kapacit je v podkladech uvedeno 2.NP – 24 lůžek a 3.NP – 26 lůžek. 4.NP (jednodenní chirurgie + ambulance): podlaží je určeno pro oddělení jednodenní chirurgie (doplněné o zákrokový sálek a související zázemí) a současně je v podkladech uvedeno umístění ambulancí AZ2 také v úrovni 4.NP; kapacita lůžkové části je zde uváděna 22 lůžek. 5.NP (DIP/DIOP): je určeno pro dlouhodobou intenzivní péči (DIP) a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP) s kapacitou 15 lůžek. 6.NP (zázemí personálu): je určeno pro zázemí personálu, zejména doplnění kapacity centrálních šaten a lékařské pokoje. 7.NP (ustoupené technické podlaží / střecha): je navrženo jako technické podlaží se strojovnami vzduchotechniky a chlazení; na střeše strojovny jsou uvažovány fotovoltaické panely.
A.7 | Ostatní | PENB - klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů - B, dle zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky 264/2020 Sb.
Využití materiálů bez použití škodlivin - GD má povinnost doložit technické/bezpečnostní listy využitých materiálů uvnitř vzduchotěsné roviny stavby, doložit prohlášení o shodě od dodavatelů.
V rámci výstavby bude vyhodnocena ohleduplnost vůči životnímu prostředí během výstavby. Jedná se o hluk, prašnost, znečištění, odvodnění stavební jámy atd. GD doloží zprávou s fotodokumentací. Před zahájením a po ukončení stavby bude doložen technický pasport, který doloží, že výstavba neměla negativní dopad na okolní zástavbu a komunikace apod.
Rozvody TZB vyžadující přístup při provozu a údržbě budovy budou příslušně koordinovány a bude k nim umožněn potřebný přístup.
Ochrana životního prostředí při provádění prací: prašné materiály a bourací práce průběžně kropit a přijmout opatření k minimalizaci prašnosti; bourací práce provádět v denních hodinách ve všední dny a zajistit, aby v chráněném venkovním prostoru okolních objektů nebyl překročen hygienický limit hluku ze stavební činnosti (LAeq,s 65 dB pro dobu 7–21 hod.).
Ochrana zeleně a živočichů: stávající dřeviny na pozemku chránit dle zákona o ochraně přírody a krajiny; demoliční práce organizovat tak, aby byly respektovány ochranné podmínky volně žijících ptáků (zejména rorýsů) a netopýrů, tj. provádět práce mimo hnízdní období.
Pasportizace a čistota komunikací: před zahájením prací provést pasportní fotodokumentaci přilehlých komunikací včetně chodníků v úseku vedení staveništní dopravy (dle předchozího projednání) a v průběhu realizace zajistit opatření proti znečišťování veřejných komunikací (očištění vozidel apod.).
A.8 | Plnění ČSN, vyhlášky | Obecně platí, že jsou dodrženy závazné normy, resp. v nich uvedená závazná ustanovení, a to platné ke dni dokončení stavby a provedené kolaudaci.
Výjimky: Jakékoli odchylky jsou přípustné pouze na základě řádně schválené výjimky doložené v projektové dokumentaci skutečného provedení a na základě autorizovaných rozhodnutí klienta.
A.9 | Záruky na dílo | Záruky na dílo dle SOD: - Obecná záruka za dílo: min. 60 měsíců od protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání (resp. od převzetí příslušné části díla). - Prodloužená záruka: min. 120 měsíců na statickou funkci nosných železobetonových konstrukcí a na funkčnost hydroizolačního střešního souvrství (tj. vodotěsnost a plnění funkce dle projektu). - Profese a technologie: min. 60 měsíců; u mechanických/strojních částí TZB s pohyblivými součástmi je přípustná zkrácená záruka min. 36 měsíců. - Interiérové vybavení (nábytek, podlahoviny, kuchyňské sestavy apod., pokud je součástí dodávky zhotovitele): min. 36 měsíců. - Spotřebiče (pokud jsou součástí dodávky): min. 36 měsíců.Na výrobky/dodávky s vlastním záručním listem výrobce platí záruční doby uvedené výrobcem; zhotovitel však zajistí jejich uplatnění a součinnost při reklamacích a předá objednateli kompletní dokladovou část (záruční listy, návody, servisní kontakty).
B. | Vnější plochy
B.1 | Zpevněné plochy | Veškeré zpevněné plochy areálových komunikací, manipulačních ploch, parkovacích stání a chodníků jako navazující systém na stávající areálové komunikace a nově budované úseky (větve A–C a úpravy chodníků), včetně zajištění dopravní obsluhy a průjezdnosti pro IZS/HZS. Konstrukce vozovek a chodníků budou provedeny dle příslušných ČSN a TP 170 v předepsaných skladbách pro jednotlivé typy ploch (asfaltové souvrství pro příjezdové komunikace; betonová vibrolisovaná dlažba pro manipulační plochy, pojížděné chodníky a parkovací stání; dlažba pro chodníky). Před zahájením realizace souvrství bude ověřena únosnost a parametry zemní pláně zkouškami; nebude-li dosaženo předepsaných hodnot, bude provedena úprava/výměnu aktivní zóny dle pokynů geotechnického dozoru a zajistí se ochranu pláně proti znehodnocení až do dokončení vrstev. Provedení hutněných asfaltových vrstev, spojovacích postřiků a technologických postupů musí odpovídat příslušným ČSN; bude kontrolováno zejména hutnění, tloušťky vrstev a návaznosti konstrukcí. Součástí zpevněných ploch u hlavního vstupu budou realizována 3 parkovací stání typu „Kiss + Ride“ v rozměrech dle projektu a příslušné normy (včetně rozšíření krajních stání). Obruby budou provedeny jako betonové prefabrikované obrubníky ukládané do betonového lože s opěrou (silniční/chodníkové a zahradní dle situace), včetně úprav výšek obrub u odvodnění. V místě pro přecházení před hlavním vstupem budou provedeny hmatové úpravy pro nevidomé (signální a výstražné pásy) a případně vodicí linie dle návrhu. Podélné a příčné sklony zpevněných ploch musí odpovídat projektovaným hodnotám (zejména odvodnění a bezbariérové vazby).
B.2 | Sadové úpravy | Sdové úpravy provedeny jako kompletní vegetační úpravy v okolí novostavby v celkovém rozsahu cca 5 078 m² na upraveném/rostlém terénu a na zelené střeše v úrovni 1.NP. Realizovat výsadby a vegetační prvky v předepsaných typech a rozsahu (mj. přesazení stromů 25 ks, výsadby keřů, trvalek, travin, cibulovin, založení parkového trávníku, mulče a zelené střechy; včetně květináčové zeleně na střeše technického patra) a použít vitální taxony a technologie zakládání dle projektu. Vše respektuje prostorové a provozní vazby (včetně vedení inženýrských sítí): podél jižní a západní strany objektu budou plochy osázeny trvalkami a travinami, ostatní plochy budou řešeny zatravněním a skupinami keřů, doplněné solitérními stromy náhradní výsadby. Bude vyžadována příprava terénu včetně odstranění nesourodých zbytků a odpadu a provedení zemních a zahradnických prací v předepsaných skladbách: standardně navážka ornice 15 cm a u vybraných výsadeb výměna půdy 50 %, dále zásobní hnojení (dlouhodobě působící) a mulčování (borka/štěpka cca 5 cm, případně kačírek dle projektu). Realizace extenzivní zelené střechy (v úrovni 1.NP) v předepsaném vrstvení (ochranná geotextilie, nopová fólie, filtrační textilie, substrát a vegetační rohož) a dále květináčová zeleň na střeše technického patra (8 květináčů, vždy po 6 rostlinách). Zhotovitel zajistí i rozvojovou péči v rozsahu požadovaném projektem (zejména zálivky a odplevelení v 1.–2. roce po výsadbě; u zelené střechy pravidelnou zálivku po založení a průběžné odplevelování).
Veškerá realizovaná zeleň nebude zdraví škodlivá při případném požití zvířetem nebo člověkem.
Retence dešťové vody budou z hlediska sadových úprav na povrchu provedeny tak, aby byla umožněna jejich snadná údržba. Budou vybaveny takovou zelení, která nebude opticky náchylná na nárazové zaplnění retencí dešťovou vodou apod. Budou provedena opatření (jílová nepropustná vrstva tl. 200mm) proti průsaku dešťových vod do objektu.
B.3 | Terasy, střechy: | Vešleré zelené plochy budou osety travním semenem, veškerá povrchová půda do hloubky 40cm bude připravena pro založení zeleně výsevem a výsadbou. Kvalita půdy bude odpovídat běžným standardům pro pěstování okrasných rostlin a drobné zeleniny - zahradní substrát. Nebude obsahovat žádnou stavební suť nebo kamenivo frakce větší než 16mm.
Technické střechy jsou řešeny pochozí pro údržbu a vybavené záchytným systém pro bezpečný pohyb údržby s OOPP na střechách. V části střechy je instalována FVE v rozsahu dle požadavku PENB.
Střešní konstrukce budou provedeny jako ploché jednoplášťové střechy na nosné ŽB desce (resp. na ocelové konstrukci spojovacího mostu) s hydroizolační vrstvou z PVC fólie / PVC-P, provedenou dle projektované skladby, včetně oplechování atik. Bude vyžadováno provedení penetračního nátěru a parozábrany z modifikovaného asfaltového pásu (u mostku samolepicí asfaltový pás) a dále tepelné izolace z EPS minimálně ve dvou vrstvách, přičemž spádové klíny budou provedeny se spádem min. 2 %. Bude předložen kladečský plán a provedena hydroizolace jako mechanicky kotvená (včetně řešení detailů). Součástí díla bude zajištění bezpečnosti při pohybu na střeše formou záchytného systému. Střecha nad podnoží (nad 1.NP) bude provedena jako extenzivní vegetační střecha: vegetační rohož cca 30 mm + vegetační substrát cca 80 mm (celkem cca 110 mm), filtrační vrstva, drenážní a akumulační vrstva z nopové fólie (výška nopu 20 mm); vybrané detaily (např. okolí vpustí) budou řešeny kačírkem a bude zřízen okapový chodníček z betonových dlaždic. Bude vyžadováno, aby střešní plášť byl proveden v požadované požární klasifikaci BROOF (t3) a v provedení odpovídajícím DP1, včetně doložení příslušných dokladů k použitým skladbám. Na střeše nad technickým podlažím bude realizována FVE; zhotovitel zajistí požadované servisní uličky min. 1,1 m, bezpečné odpojení systému (vazba na „central/total stop“) a vedení kabeláže na střeše v nehořlavých žlabech/chráničkách dle projektového řešení.
B.4 | Ostatní | Bude provedeno kompletní dopravní značení pro celou stavbu v rozsahu projektové dokumentace (svislé i vodorovné), včetně jeho provedení, koordinace a uvedení do provozu. Bude provedeno vytyčení (osy, nivelety a hran zpevněných ploch) dle vytyčovacích podkladů a souřadnicových systémů stanovených projektem; výsledky vytýčení budou před zahájením navazujících prací odsouhlaseny technickým dozorem. Před zahájením zemních prací bude zajištěno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců a provedeny nezbytné výškové úpravy poklopů/armatur (případně koordinace přeložek dle souvisejících SO) tak, aby byly v definitivních niveletách a nevznikaly kolize v provozu areálu.
B.5 | Mobiliář areálu | Specifikace dle situace zpevněných ploch. Budou provedena sběrná místa tříděného odpadu, která bude převedena pod správu NPK. Protokolární předání včetně kompletní dokladové části (seznam prvků, případné záruční listy / návody, identifikace výrobků).
B.6 | Osvětlení areálové | Realizaci nového areálového venkovního osvětlení pro nově vzniklé areálové komunikace související s novostavbou SO 07, včetně případných přeložek/demontáží stávajícího VO v kolizi. Nové rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY 4J16 (dle výpočtu impedanční smyčky) se současným uložením zemnícího vodiče FeZn Ø10 mm a s výstražným označením (kabel 20 cm nad vedením zakryt červenou fólií „VO“). Budou osazeny ocelové bezpaticové stožáry výšky 6 m; v trasách v blízkosti nově vysazovaných stromů bude zajištěna ochrana proti prorůstání kořenů (protikořenová fólie a uložení kabelu do chráničky dle výkresů). Osvětlení komunikací bude navrženo/ověřeno dle ČSN EN 13201 (včetně zařazení do kategorií osvětlení komunikací) a bude prověřeno i z hlediska rušivého osvětlení dle výpočtů v projektu.
B.7 | Vodovodní přípojka | Vodovodní přípojka bude napojena na stávající areálový vodovod DN 150 (litina); nová přípojka bude z potrubí PE 100 RC, SDR 11, De 90 (DN 80), délky cca 3,15 m, napojená navrtávacím celolitinovým pasem a vyvedená do objektu, kde bude osazena vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem. V objektu (1.PP) zhotovitel zajistí zřízení ATS pro rozvody pitné vody a samostatně ATS pro požární vodovod; pro potřeby technologie závlah bude osazen oddělovač typu BA. Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytyčení všech dotčených sítí, dodrží prostorové uspořádání a ochranná pásma (včetně chrániček v kříženích), zachová přístupnost ovládacích armatur po dobu stavby a provede úpravu poklopů armatur do finálních nivelet; spojování potrubí bude provedeno v souladu s projektem (elektrotvarovky) a provedení bude doplněno předepsanými zkouškami a dokladováním dle příslušných norem.
Veškeré armatury a tvarovky dle standardu provozovatele veřejného vodovodu.
B.8 | Kanalizační splašková přípojka | Zajistit provedení splaškových kanalizačních přípojek pro odvod splaškových vod z přístavby s napojením na jednotnou areálovou kanalizaci. Potrubí přípojky bude provedeno z PVC KG SN 12 a bude provedeno v minimálním podélném sklonu 2,0 %. Při realizaci bude požadováno dodržení zásad pro křížení a souběh s ostatními sítěmi dle platných požadavků (včetně odstupových vzdáleností) a zajištění bezpečného provedení výkopů – v ochranných pásmech a v místech křížení sítí ručně. Montáž potrubí nebude prováděna při teplotách pod +5 °C a nebude dovoleno ukládání na zamrzlé/zasněžené dno či do výkopu zaplaveného vodou. Potrubí bude ukládáno na hutněné pískové lože min. 100 mm a nad horní hranou potrubí bude provedena vrstva písku min. 300 mm. Před zasypáním zhotovitel zajistí kontrolu dna rýhy, zhutnění podsypu a hloubky výkopu za účasti stavebního dozoru (se zápisem do stavebního deníku) a následně provede zaměření skutečného provedení a obnovu dotčených povrchů do původního stavu. Při odkrytí neznámé sítě bude zhotovitel povinen práce přerušit a věc bezodkladně řešit s investorem/projektantem/autorským dozorem.
Pro odvádění splaškových vod z objektu je navržená splašková přípojka KT DN200. Od místa napojení bude přípojka vedena směrem k objektu, kde bude ukončena revizní šachtou.
Revizní šachty na přípojce a řadu jsou řešeny jako typové prefabrikované šachty. Pro kanalizační přípojku budou použity kameninové trouby s běžnou únosností dle Městských standardů pevnostní třídy 160 / 400 apod. dle specifikace projektové dokumentace. Šachty jsou kryté litinovým poklopem DN600 o třídě únosnosti D400 a jsou situovány do zeleného pásu mezi fasádou a chodníkem.
B.9 | Přípojka dešťových vod | Zhotovitel zajistí odvod dešťových vod ze střešních ploch a přilehlých zpevněných ploch regulovaně do areálové jednotné kanalizace (v rámci řešených ploch se nepředpokládá kontaminace ropnými látkami). Dešťová kanalizace a přípojky budou provedeny z potrubí PVC KG SN 12 v předepsaných dimenzích dle projektu, vedené ve spádu min. 1 %, včetně revizních šachet dle projektové dokumentace. Uložení potrubí bude provedeno do pískového lože min. 100 mm a s pískovým obsypem min. 300 mm nad potrubí; bude dodrženo požadované krytí a křížení/souběhy budou řešeny dle zásad prostorového uspořádání sítí (včetně použití chrániček v kříženích a výstražného značení). Zhotovitel provede předepsané zkoušky (zejména zkoušku vodotěsnosti) a předá kompletní dokladovou část skutečného provedení.
Kanalizační dešťová přípojka je ukončena revizní šachtou, umístěnou na pozemku objektu. Do přípojkové šachty je napojen pomocí areálové kanalizace odtok z retenčních nádrží.
Srážkové vody jsou retenovány ve 2 retenčních nádržích, do kterých je svedena voda ze střech a zpevněných ploch. Pro jednotlivé retenční nádrže jsou předřazeny akumulační nádrže pro zálivku společné zeleně vč. filtrační šachty. Pro zálivku bude využita voda ze střech, voda ze zpevněných ploch je vedena přímo do RN.
B.10 | LAPOL | Není specificky řešeno v PD a požadováno.
B.11 | Plynovod, přípojky plynu | Není specificky řešeno v PD a požadováno.
B.12 | Závlahový systém | Není specificky řešeno v PD a požadováno.
C. | Obvodový plášť budovy
C.1 | Okna a balkonové dveře | Rámové okenní a dveřní konstrukce jsou osazeny do samostatných otvorů.
Okna jsou navržena otvíravá a fixní (fixní zasklení bude pouze u oken přístupných z exteriéru - balkon, terasa, parter). Okna budou plastová, se systémovým plastovým vícekomorovým profilem s uzavřenou rámovou výztuhou, čtyř polohové otevírání s mikro ventilací, celoobvodové kování, vnější strana – fólie v barvě dle vzorníku výrobce oken a dle rozhodnutí zástupce zadavaetle po vzorkování. Okna v 1.NP budou provedena v bezpečností třídě RC2, řešeno použitým kováním, uzamykací kličky a fólií ve skladbě skel. Budou osazena okna a balkonové dveře z hliníkových profilů s izolačním trojsklem; požadovaná hodnota Uw ≤ 0,9 W/m²K. Fixní zasklení v rovině zábradlí bude provedeno jako bezpečnostní sklo a musí splnit požadavky na zábradelní výplně. Zhotovitel zajistí provedení všech detailů výplní otvorů v souladu s PBŘ (požární požadavky) a systémovým řešením obvodového pláště. Budou provedeny vnitřní parapety plastové (hygienické); vnější parapety/oplechování budou řešeny jako klempířské prvky s důrazem na hladké provedení (bez stojaté drážky) a v souladu s příslušnou ČSN pro klempířské práce.Okna jsou doplněna o venkovní a vnitřní okenní parapety. Venkovní parapety se zapuštěnou koncovkou do ostění.
C.2 | Vstupy do objektu. | Budou vyžadovány automatické posuvné vstupní dveře se světlou šířkou otevření min. 900 mm. Před vstupem bude zajištěna rovná plocha min. 1 500 × 2 000 mm a bezbariérové řešení bez výškových rozdílů větších než 20 mm. Prosklené dveře budou mít zasklení od výšky min. 400 mm a budou kontrastně označeny ve výškách 800 mm a 1 400 mm (páska š. 50 mm). U hlavního vstupu urgentního příjmu bude zajištěn krytý prostor pro vykládku pacientů s návazností na příjezd sanitních vozidel. Dveře na únikových cestách budou provedeny dle požadavků PBŘ (zejm. bez prahů, otevírání ve směru úniku dle funkce; u elektricky ovládaných posuvných dveří napájení ze 2 zdrojů a možnost ručního otevření při selhání napájení). Zasklení dvojsklo s "teplým" nekovovým distančním rámečkem, lepené vrstvené bezpečnostní zasklení (connex). Všechny dveře do společných prostor budou vybaveny přístupovým systém s elektromechanickými zámky a čipy a jsou napojeny na centrální přístupový systém.
Vchodové dveře splňují požadavky vyhl.. č. 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
C.3 | Vnější tepelně izolační kontaktní systém - ETICS | Fasáda bude provedena převážně jako kontaktní zateplovací systém (ETICS); realizaci smí provádět pouze certifikovaná realizační firma / certifikovaní řemeslníci. Bude dodrženo systémové řešení detailů ETICS (rohové profily, okapové lišty nad parterem a v nadpraží, připojovací lišty apod.) včetně dvojitého ztužení kolem otvorů.
ETICS bude dodán vč. kotvících hmoždinek a lišt, výztužné stěrky, vč. síťky ze skleněného vlákna a omítkového podkladu. Finální tl. izolantů bude upřesněna dle skutečně zvoleného materiálu v závislosti na tepelně technických vlastnostech vybraného izolantu.
Obvodové konstrukce pod terénem a min. 300 mm nad upraveným terénem budou zatepleny XPS s uzavřenou strukturou např. Perimetr, chráněným z vnější strany minimálně geotextilií.
Fasádní plochy s KZS mají stěrkovou silikátovou omítku barvy dle dohodnutého vzorku a architektocnického řešení. Systém ETICS bude dodán jako certifikovaný komplet např Baumit, Weber, …. Barevné a strukturální řešení je podmíněno schválením NPK. Zateplení vně objektu bude z výrobků třídy reakce na oheň A1/A2; polystyren je přípustný pouze pod úrovní terénu a max. 1,0 m nad terénem (min. třída „E“) a budou respektovány požadavky PBŘ včetně protipožárních pásů na fasádě.
C.4 | Provětrávaná fasáda | Není specificky řešeno v PD a požadováno.
C.5 | Vnější stínění - vnější horizontální žaluzie | Bude vyžadováno osazení exteriérových žaluzií na okenních výplních nové části objektu (součást dodávky stavby v koordinaci s výplněmi otvorů). Konstrukční řešení v místě žaluziového kastlíku musí být provedeno s důrazem na kvalitní tepelnou izolaci a návaznost na systémové řešení fasády tak, aby nevznikaly tepelné mosty. Zhotovitel předloží ke schválení vzorky, technické listy a prohlášení o shodě pro rolety/žaluzie včetně prvků integrovaných do fasády (exteriérové žaluzie a související fasádní prvky). Balkonové dveře jsou opatřeny samostatnou žaluzií oddělenou od okna.
C.6 | Zábradlí teras, balkónů a oken: | Výplň zábradlí balkónů je tvořena kovovými tyčemi, perforovaným plechem nebo bezpečnostním sklem. Barevnost a provedení dle architektonického řešení. Zámečnické konstrukce budou řešeny z ocelových pozinkovaných nebo hliníkových prvků. Barevné a povrchové řešení je podmíněno schválením NPK. Zábradlí teras/balkónů/lodžií a zábradelní výplně budou provedeny tak, aby splnily požadavky příslušných norem na zábradelní výplně; kde je zábradlí řešeno fixním zasklením, bude použito bezpečnostní sklo. Atypické prvky fasády (např. balkony/lodžie) budou provedeny s přerušeným tepelným mostem a v souladu s požadavky PBŘ (včetně požadavků na protipožární opatření na fasádě).
Technická střecha bez zábradlí se záchytným systém pro bezpečný pohyb proškolené údržby s OOPP.
C.7 | Sekční průmyslová garážová vrata | Není specificky řešeno v PD a požadováno.
C.8 | Klempířské prvky | Budou provedeny klempířské prvky fasády a střech, zejména oplechování parapetů a atik, včetně všech napojení a detailů. Materiál: poplastovaný plech tl. 0,7 mm nebo hliníkový plech tl. 1,0 mm; tloušťka bude volena tak, aby byla zachována samonosnost parapetu. Skrytá oplechování mohou být z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. Pohledové spoje musí být provedeny čistě; není přípustná stojatá drážka, oplechování musí být hladké. Provedení všech klempířských detailů bude v souladu s ČSN 73 3610. Bezpečnostní přepady budou provedeny jako systémové prvky; na vybraných lodžiích bude odvodnění řešeno trubkou vloženou do bednění. Parapety jsou provedeny jako systémové a budou součástí dodávky oken, jsou mechanicky kotvené. Parapety mají spádování od oken a dostatečné pro odrážení dešťové vody mimo fasádu objektu.
D. | Střecha
| Obecně | Střechy s foliovými hydroizolacemi budou provedeny z folie min. tl. 1,8 mm. Na střechách s možností pádu bude realizován záchytný systém. Veškeré žebříky a výlezy na střechu budou nad rovinou střechy opatřeny ochranným zábadlím / košem tak, aby byl zajištěn bezepčný výstup ze žebříku apod.
D.1 | Skladby | Minimální spád plochých střech 2%. Bude předložen kladečský plán pásů hydroizolace.
Veškeré střešní skladby budou provedeny dle návrhu v projektové dokumentace. Není možné provádět skladby s odlišností od schválené projektové dokumentace. Veškeré vrstvy v navržených souvrstvích budou provedeny z certifikovaných materiálů a prvků renomovaných výrobců. Na střeše nad technickým podlažím bude osazena FVE; budou zajištěny uličky min. 1,1 m, volný prostor min. 1,5 m okolo výlezů/výstupů, vedení kabelů v nehořlavých žlabech/chráničkách a požadované bezpečnostní značení. Odvodnění střech bude provedeno podtlakovým systémem: střešní vtoky s izolačním límcem a košem, s vyhříváním 8 W; rozvody podtlaku v PE svařovaném systému se zvukovou izolací 17 mm, přechod na gravitační potrubí v úrovni 1.NP.
E. | Spodní stavba
E.1 | Ochrana spodní stavby proti podzemní vodě | Spodní stavba (základová deska a suterénní stěny v 1.PP) bude provedena jako „bílá vana“ z vodostavebního betonu C30/37 (XC2, XA1); požadavek na šířku trhlin do 0,20 mm a max. průsak 50 mm.
Do betonu konstrukcí bílé vany bude požadována krystalizační přísada (např. uvedená v PD) a bude proveden režim kontroly a případných sanací průsaků dle zásad bílé vany. Přísada deklaruje samozacelovací schopnost až do trhliny 0,4 mm. Budou minimalizovány pracovní spáry a všechny nezbytné spáry budou utěsněny (těsnicí plechy / bentonitové pásy, řízené spáry max. po 6,0 m s těsněním).
Provedení a ošetřování konstrukcí bílé vany bude důsledně kontrolováno (řádné ošetřování betonu, ochrana proti rychlému vysychání/ochlazení; v konstrukcích bílé vany nepoužívat plastové distanční prvky)
Prostupy konstrukcemi ze železobetonu v kontaktu se zeminou do technických místnosti budou řešeny se systémovými těsnícími prostupkami. Veškeré prostupy budu podrobeny kotrole techickým dozorem stavebníka.
F. | Typologie / využitelnost budovy
F.1 | Jednotky | V objektu se nachází minimálně následující počet jednotek daného typu a pozice:
1.PP: centrální laboratoře (biochemie + mikrobiologie) + část centrálních šaten personálu a technologické místnosti. 1.NP (SO 7.1): Urgentní příjem (kontaktní/nárazové/separační místo) s kapacitou 10 lůžek (z toho 2 izolační) + návazná diagnostika (CT); řešeno propojením do stávajícího monobloku. 2.NP: lůžkové oddělení 24 lůžek, typické dispoziční řešení (dvoulůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím, stanoviště sester uprostřed). 3.NP: lůžková část / fyzioterapie (v TZ uváděno jako lůžkové oddělení, včetně cvičebny a vyšetřovny; kapacita v TZ uváděna 18 lůžek). 4.NP: jednodenní chirurgie – lůžková část (dvoulůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím) doplněná o zákrokový sál/sálek a související zázemí. 5.NP: DIP + DIOP (dlouhodobá intenzivní péče / dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče), celkem 15 lůžek; dvě stanoviště sester. 6.NP: administrativa a zázemí personálu (lékařské pokoje, šatny, denní místnosti, zasedací místnost, provozní místnosti). 7.NP (ustoupené technické podlaží/střecha): strojovny VZT a chlazení, na střeše technické části FVE.
F.2 | Komerční prostory | Není specificky řešeno v PD a požadováno. Pokud by měl být jakýkoli komerční provoz doplněn, bude řešen pouze na základě změny PD a samostatného schválení objednatelem.
F.3 | Světlá výška | Světlá výška v NP:
Zhotovitel musí dodržet světlé výšky místností dle projektové dokumentace; změny světlých výšek (např. z důvodu podhledů/instalací) nejsou přípustné bez odsouhlasení objednatelem a projektantem. V podkladech pro SO 7 se vyskytují typické světlé výšky hs cca 2,50–3,00 m (např. 2,50 m, 2,58–2,61 m, 2,65 m, 3,00 m – dle konkrétní místnosti/požárního úseku).
(jedná se o projektované světlé výšky bez započítání normových odchylek a průhybů).
F.4 | Metodika měření podlahových ploch | Měření podlahových ploch bude provedeno dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
G.1 | Interiér budovy
G.1.1 | Svislé dělicí konstrukce | Stěny mezi mísntostmi budou železobetonové, nebo zděné. Stěny mezi rozdílnými provozy budou splňovat akustické požadavky pro daý typ prosotru R’w,p = 53 dB mezi jednotkami a R’w,p = 52 dB mezi jednotkou a společnou chodbou (týká se chráněných prostor). Před kolaudací proběhne akustické měření dle požadavku hygieny. V případě nevyhovujícího stavu budou provedeny úpravy ze strany zhotovitele, které povedou k úspšné kolaudaci a uspokojivému stavu z hlediska hluku.
Vnitřní dispozice budou realizovány převážně z montovaných dělících příček ze sádrokartonových desek; ve vybraných částech budou prostory odděleny celoprosklenými stěnami nebo zděnými příčkami z pórobetonových tvárnic. Zhotovitel je povinen respektovat skladby dle typu prostoru a požadavků PBŘ; specifikace skladeb je uvedena v samostatné tabulce skladeb SDK příček. V prostorách RTG/CT bude zhotovitel povinen provést stínění proti ionizujícímu záření: příčky s barytovou omítkou cca 40 mm nebo SDK příčka s cca 3 mm Pb; dveře do těchto pracovišť opatřit Pb plechem cca 2,5 mm a pozorovací okna s ekvivalentem Pb 2 mm (v návaznosti na upřesnění dle konkrétní technologie).
Vnitřní omítky - na stěnách strojní jednovrstvé vápenosádrové min. tl. 10 mm resp. tenkovrstvá sádrová stěrka, na stropě tenkovrstvá sádrová stěrka. Malba - otěruvzdorná, bílá neb dle architektonického návrhu a schválení NPK.
G.1.2 | Obklady a dlažby | Podlahové povrchy budou řešeny pro zdravotnické prostory s vysokou zátěží a provedeny dle tabulky místností; v projektu je uvedena kombinace PVC krytin (typ dle provozu) a epoxidové stěrky. U vstupů z exteriéru bude vždy provedena čisticí zóna. Obklady stěn: ve vybraných částech budou použity keramické a velkoformátové obklady (vedle omyvatelných/otěruvzdorných nátěrů a antibakteriálních nátěrů). Konkrétní specifikace obkladů/dlažeb je odkazována do samostatných tabulek. Revizní dvířka s měřením - skrytá pod obkladem, TIP-ON otevírání. Konkrétní typ obkladů i dlažby a dalších řešení povrchů bude předmětem vzorkování a případná náhrada uvedeného typu bude řešena klientskou změnou.
G.1.3 | Podlahy | Zhotovitel provede podlahy pro zdravotnické prostory s vysokou zátěží – skladby a typy povrchů dle tabulky místností / tabulek povrchů. U všech vstupů z exteriéru bude zhotovena čisticí zóna. akékoli odchylky od tabulek (typ/materiál/parametry) jsou přípustné pouze po předchozím schválení objednatelem a projektantem. Požadované nášlapné vrstvy: PVC krytina (typ dle provozu) a epoxidová stěrka dle určení v tabulkách.
Veškeré přechody budou řešeny buď bez změny povrchu ve stejné výškové úrovni nebo přechodovu lištou v provedení nerez. Veškeré přechodové lišty budou mechanicky kotvené.
G.1.4 | Podhledy | Zhotovitel provede podvěšené podhledy ve všech prostorech dle tabulky místností: celoplošné sádrokartonové, převážně však rastrové / skládané (segmentové). Podhledy budou vždy systémové pro zdravotnické prostory, případně jako hygienické plechové omyvatelné (dle určení místnosti). Změny typu podhledu oproti tabulkám (materiál, systém, hygienické provedení) pouze po předchozím schválení.
G.1.5 | Dveře | Vnitřní:
U hygienického příslušenství, šaten, odpočíren apod. bude vyžadováno kování umožňující otevření zvenčí i při zajištění zevnitř (bez speciálního nářadí). U RTG/CT pracovišť budou dveře požadovány se stíněním proti ionizujícímu záření (Pb vložka/oplechování dle návrhu specialisty; v podkladech je uveden řádově cca 2,5 mm Pb). V objektu bude vyžadován systém generálního klíče (centrální uzamykání) v provedení umožňujícím min. 3 nezávislé klíčové varianty (úrovně/sady). Při ztrátě klíče musí být možné provést přechod na jinou variantu bez plošné výměny všech vložek – tj. pouze „přepnutí“/přestavění systému (výměna/rekonfigurace vložek/cylindrických jader dle systému) a výdej nové sady klíčů.
Protipožární:
Dveře budou provedeny dle PBŘ (požární odolnost, směry otevírání, kování) a bez prahů na únikových cestách. Dveře, jimiž prochází úniková cesta, se budou otevírat ve směru úniku (s výjimkami pouze tam, kde to PBŘ připouští). Elektricky ovládané (zejména vodorovně posuvné) dveře na únikových cestách budou napojeny na RPO ze 2 zdrojů, při výpadku musí být ručně otevřitelné; vybrané dveře budou při požáru ovládány scénářem EPS (dle PBŘ). Dveře na únikových cestách budou vybaveny požadovaným panikovým kováním (paniková klika / paniková hrazda dle typu dveří v PBŘ).
G.1.6 | Kuchyňské linky, nábytek apod. | Zhotovitel zajistí výrobu, dodávku a montáž nábytku vč. kuchyňských a pracovních linek na základě dílenské dokumentace, která bude před výrobou odsouhlasena investorem a architektem (materiál / tvar / barva). Nábytek a linky budou koordinovány se stavebním a interiérovým řešením; zhotovitel zajistí i kotvení, zprovoznění, potřebné zkoušky/certifikaci, zaškolení a ekologickou likvidaci odpadů. Minimální materiálové standardy dle PD (dle typu prvku): Nerezový nábytek: austenitická nerez 18/10 (AISI 304), spoje svařované, bez nýtování; pracovní desky nerez min. 1,5 mm. LTD/HPL nábytek: korpusy a čela min. 18 mm s ABS hranami, pracovní desky u linek postforming/HPL min. 38 mm; kování s odolností vůči dezinfekci, tichý dojezd, výsuvy nosnost min. 30 kg; rektifikovatelné nožky/sokl (demontovatelný). U kuchyňských/čajových kuchyněk bude požadováno provedení umožňující snadné čištění a hygienický provoz; řešení bude odsouhlaseno v rámci interiérové části a seznamu vybavení místností.
G.2 | Interiér budovy - komerční plochy
G.2.1. | Komerční plochy - obecně | Komerční plochy nejsou součástí projektu.
G.2.2. | Komerční plochy - technologie | Komerční plochy nejsou součástí projektu.
G.3 | Interiér budovy - společné a ostatní plochy
G.3.1 | Vstupní haly, chodba | Bude provedena vstupní hala s recepcí a navazující komunikační prostory v návaznosti na provoz urgentního příjmu (včetně recepce/triáže dle dispozičního řešení). Podlahy v hale a chodbách budou provedeny jako odolné pro zdravotnický provoz (dle tabulky místností), typicky PVC / epoxidová stěrka; u vstupů z exteriéru bude vždy provedena čisticí zóna. Stěny budou provedeny jako omyvatelné a otěruvzdorné, lokálně budou použity antibakteriální nátěry a ve vybraných místech keramické / velkoformátové obklady (dle tabulek místností). Podhledy budou provedeny systémové (převážně rastrové/segmentové, případně hygienické omyvatelné dle určení prostoru); provedení bude koordinováno s vedením instalací a revizní přístupností. Detaily (rohy, napojení podlah/stěn, dilatace, lišty, prahy) budou řešeny hygienicky a snadno čistitelné, bez zbytečných spár a lapačů nečistot; přechody povrchů budou provedeny plynule. Všechny finální povrchy a viditelné prvky (podlahy, obklady, nátěry, podhledy) budou podrobeny vzorkování a schválení před plošnou realizací (min. vzorek + technické listy).
G.3.2. | Schodiště a společné chodby pater | Bude provedeno schodiště a přilehlé chodby pater jako hlavní komunikační a únikové prostory; průchodné šířky budou zachovány bez pevných překážek a dodatečných prvků zužujících komunikaci. Povrchy schodišťových stupňů a podest budou mechanicky odolné a protiskluzné; hrany stupňů budou řešeny bezpečně (ochrana hran, stabilní nášlapy). Podlahy chodeb budou provedeny jako odolné pro zdravotnický provoz (dle tabulek místností), s čistitelnými detaily (napojení na stěny, lišty, dilatace). Stěny v chodbách a na schodišti budou řešeny jako omyvatelné a otěruvzdorné; v místech zvýšené zátěže budou doplněny ochranné prvky (např. nárazníkové lišty/madla) dle provozu. Budou osazena madla na obou stranách schodiště a budou sjednocena materiálově i detailově; označení podlaží bude řešeno jednoznačně a trvale. Podhledy v chodbách budou provedeny systémové a budou zajištěny revizní přístupy k instalacím; v technických místech bez podhledu bude zajištěn čistý a bezpečný dojem (zakrytování tras dle potřeby). Bude provedeno orientační a bezpečnostní značení včetně značení únikových cest dle požadavků požární bezpečnosti; viditelné prvky budou podrobeny vzorkování a schválení před plošnou realizací.
G.3.3 | Garáže | Není předmětem PD, neřešeno.
G.3.4 | Generální klíč | Viz G.1.5.
G.3.5 | Orientační systém | Bude zajištěn orientační systém pro osoby se zrakovým postižením formou akustických majáčků umožňujících použití standardního vysílače a přijímače (funkční pásma 80 MHz a 434 MHz). Akustické majáčky budou sloužit výhradně pro orientaci nevidomých (jejich funkce nebude kombinována s jinými funkcemi). Majáčky budou umístěny v „uzlových“ bodech pohybu v budově; u vstupu do budovy bude majáček s frází identifikující vstup do urgentního příjmu. V každé hale výtahů / v každém podlaží bude osazen majáček s informací o podlaží a jeho náplni (název oddělení) a s informací o existenci schodiště a výtahů. Dále budou osazeny hmatově čitelné orientační prvky (např. u ovládání výtahů, označení podlaží na madlech schodiště apod.).
H. | Výtahy
H.1 | Výtahy | Budou realizovány celkem 3 výtahy s elektrickým pohonem, rychlostí 1,6 m/s a provedením bez strojovny (pohon integrován v horní části šachty). Výtahy budou ve standardu zvýšené mechanické odolnosti. Všechny výtahy budou v běžném režimu určeny pro přepravu osob (vč. osob se sníženou schopností pohybu a orientace) a transport personálu a vybavení; v nouzi budou plnit funkci evakuačních (lůžkových) výtahů dle PBŘ. Dispozice a základní parametry V1 + V2 (východní část, DUPLEX): zdvih 26,1 m, 8 stanic / 8 nástupišť, nosnost 2000 kg (16 osob), rozvaděč v 7.NP. Při požáru bude provedeno sjetí do 1.NP. V3 (západní část): zdvih 22,8 m, 7 stanic / 7 nástupišť, nosnost 2500 kg (21 osob), rozvaděč v 6.NP. Řízení jednosměrné sběrné (prioritizace směru k hlavní stanici); k dispozici bude funkce prioritní nemocniční služby EHS. Šachty a dveře Šachty budou betonové (u V1+V2 se zděnou stěnou mezi šachtami), povrch šachty bezprašný nátěr. Šachetní dveře budou teleskopické, broušený nerez, s požární odolností EW30 dle EN 81-58 (dle PBŘ). Na každém nástupišti bude ukazatel polohy kabiny a směru jízdy; ovládací panel nástupiště bude zapuštěn v rámu dveří a bude vybaven čipovým systémem pro personál a klíčovým spínačem pro okamžitou aktivaci EHS. Bude použita bezhalogenová kabeláž. Kabina – provedení a vybavení Vnitřní světlé rozměry kabiny cca 1782 × 2806 × 2300 mm; kabinové dveře 1400 × 2100 mm, plné panely (broušený nerez), teleskopické. Stěny broušený nerez, podlaha protiskluzové PVC, strop nerezový podhled, osvětlení LED. Bezbariérová výbava dle EN 81-70: Braillovo písmo, zvukové potvrzení voleb, akustický hlásič pater, indukční smyčka, madlo po obvodu, zrcadlo, sklopné sedátko apod. Bezpečnost, požár, komunikace Chování výtahů při požáru bude řešeno dle ČSN EN 81-73 a PBŘ; výtahy budou označeny jako „evakuační výtah“. Budou osazeny alarmy (kabinový i šachtový) a dálkový alarm (GSM); komunikace bude provedena propojením s velínem pevnou linkou (kamera není uvažována). Požadavky na odvětrání šachty budou splněny (větrací otvory v horní části šachty, chráněné proti povětrnosti a vniknutí živočichů; šachta nebude použita pro větrání jiných prostor). Osvětlení šachty bude zajištěno dle požadavků (min. 50 lx v definovaných úrovních a u vstupů).
I. | Nosná konstrukce
I.1 | Nosná konstrukce | Nosná konstrukce objektu bude provedena jako železobetonová; prostorová tuhost bude zajištěna ztužujícím účinkem nosných stěn a stropních desek (tuhé stropní desky přenášejí vodorovné síly do ŽB stěn a sloupů). Založení bude provedeno na pilotech; nad úrovní pilot bude provedena železobetonová základová deska tl. 500 mm jako „bílá vana“ (vodonepropustné provedení). Základové konstrukce ve styku se zeminou budou z betonu min. C30/37 (XC2, XA1); piloty z betonu C20/25 (XA1, XC2). Ve zhlaví pilot bude provedena vodorovná hydroizolace; hydroizolační souvrství ve zhlaví pilot musí odolat tlakovému namáhání 6,0 MPa. Požadavek na provedení bílé vany: bude minimalizováno množství pracovních spár a nezbytné spáry budou systémově ošetřeny proti pronikání vlhkosti; do betonové směsi konstrukcí bílé vany bude doplněna krystalizační přísada (v PD uveden příklad Xypex Admix C-1000). Svislé nosné pilíře/sloupy/stěny budou provedeny v tloušťkách cca 250 / 300 mm; použity budou betony tříd dle PD (např. C35/45–C25/30 (XC1)) a výztuž B500B. Komunikační schodiště bude řešeno jako prefabrikované železobetonové, uložené na ozubech na akustických izolačních podložkách; schodišťová ramena z betonu C30/37 (XC1), výztuž B500B.
I.2 | Užitná zatížení | Užitná zatížení budou uvažována charakteristickými hodnotami dle PD: Kat. C3 – plochy bez překážek pro pohyb osob (nemocnice): 5,0 kN/m² Kat. C3 – vyšetřovna (nemocnice): 5,0 kN/m² Kat. C3 – plochy s lůžkovou částí (nemocnice): 2,5 kN/m² Kat. B – kancelářské plochy: 2,5 kN/m² Nepřístupná střecha (kat. H): 0,75 kN/m² Podhledy a instalace: 0,30 kN/m² FVE panely včetně kotvících konstrukcí: 0,30 kN/m² Technologické zařízení v běžných patrech (1.PP až 7.NP): 1,00 kN/m² Příčky a dělící stěny rozpočtené na plochu místnosti: 2,5 kN/m² Sněhové zatížení: sněhová oblast I, charakteristická hodnota sk = 0,70 kN/m² Větrné zatížení: větrná oblast II, základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s
J. | Požární ochrana
J.1 | Obecně | Objekt bude dělen na požární úseky a řešen v plném souladu s Požárně bezpečnostním řešením (PBŘ), včetně návaznosti na výkresy požární ochrany (PO). Nosné a dělící konstrukce budou provedeny v požadovaných požárních odolnostech dle PBŘ/výkresů PO; konstrukční systém je uvažován nehořlavý (DP1). Střešní souvrství (včetně zelených střech) bude provedeno jako certifikovaná skladba ve třídě BROOF(t3); požadované doklady/certifikace budou doloženy pro kolaudaci. Budou realizovány požární pásy v provedení a poloze dle PBŘ/výkresů PO (min. šířky a požární odolnosti dle PBŘ); pásy budou z konstrukcí DP1 a bude doložena jejich způsobilost a parametry. Budou zajištěny nástupní plochy / zásahové podmínky pro jednotky PO v rozsahu požadavků PBŘ a příslušných ČSN (zejména s ohledem na požární výšku objektu). Budou zřízeny a funkčně provázány všechny požárně bezpečnostní systémy požadované PBŘ, zejména: EPS (adresná, v rozsahu PBŘ včetně tlačítkových hlásičů), evakuační rozhlas (ERO) s návazností na požární scénáře, ovládání požárních uzávěrů / klapek / dveří (uzavření prvků držených v otevřené poloze apod.), větrání CHÚC (B1/B2) a související požární scénáře, nouzové osvětlení v rozsahu PBŘ. Požární scénáře budou nastaveny tak, aby při poplachu EPS došlo k aktivaci požadovaných funkcí včetně vyhlášení (před)poplachu ERO, aktivace větrání CHÚC, uzavření požárních prvků a dalších návazností dle PBŘ (adresně dle podlaží / zóny požáru, pokud je tak PBŘ stanoveno). Napájení zařízení s požadovanou funkcí při požáru bude zajištěno dle PBŘ včetně požadavku na nezávislost zdrojů a definovaných dob zálohování (UPS / dieselagregát / CBS / lokální baterie dle systému). V prostoru vstupu do CHÚC v 1.PP budou osazeny a jasně označeny ovládací prvky CENTRAL STOP / TOTAL STOP včetně požadovaných funkcí (vč. vazby na FVE do bezpečného stavu, pokud je realizována) a odpovídajícího značení rozvaděčů a rozvodů. Požární voda bude zajištěna dle PBŘ: řešení vnějších odběrných míst (hydrantní síť / nádrž požární vody apod.) a případně i vnitřních odběrných míst (vnitřní hydranty/hadicové systémy) podle výpočtů a požadavků konkrétních požárních úseků; potrubí vnitřních hydrantů bude z nehořlavého materiálu, pokud to PBŘ požaduje. Budou doplněny přenosné hasicí přístroje v počtu, typech a rozmístění dle PBŘ. Veškeré prostupy PB konstrukcemi a dilatacemi budou provedeny systémově (požární ucpávky) v požadovaných třídách; bude doložena dokumentace použitých systémů a kontrola provedení (včetně fotodokumentace kritických míst). V návaznosti na FVE (pokud je součástí realizace) bude dodrženo požární uspořádání na střeše (uličky, volné prostory u výlezů/výstupů, nehořlavé vedení kabelů/žlabů, značení a bezpečnostní informace) dle PBŘ.
K. | Vzduchotechnika, chlazení a vytápění
K.1.1 | Vnější teplotní podmínky | Výpočtová venkovní teplota: -15°C
K.1.2 | Vnitřní parametry | Uvažované návrhové teploty v místnostech:
Zimní období (návrhová vnitřní teplota vzduchu): Operační sál: 25 °C Koupelny (+WC), vyšetřovny, ambulance (vč. příjmových), sádrovna, převlékárny/šatny apod.: 24 °C Pokoje hospitalizovaných, chodby 2.–5. NP: 22 °C Zázemí personálu, kanceláře, mikrobiologie, laboratoře imunologie, kontrola sterility, DMZ, lékařské pokoje, zasedací místnost, příjem: 20 °C WC, komunikační prostory v 1.PP, 1.NP a 6.NP: 20 °C Vedlejší místnosti, sklady, technické místnosti, schodiště, sklady odpadu: 15 °C
Letní období (návrhová vnitřní teplota vzduchu): Vyšetřovny, ambulance (vč. příjmových), prostory laboratoří: 24 °C Pokoje hospitalizovaných pacientů: 26 °C Sklady lékařského materiálu a obdobné místnosti: max. 25 °C Sklady odpadu: max. 18 °C Technické místnosti s požadavkem na chlazení: max. 26 °C Zákrokový sál a přilehlý funkční prostor: 25 °C Technická místnost pro technologii CT: 15–18 °C
K.2 | Vzduchotechnika
K.2.1 | Jednotky: | Větrání provozních jednotek bude řešeno jako rekuperační ve vnitřním hygienickém parapetním provedení s deskovým rekuperátorem a ty budou umístěny ve strojovně vzduchotechniky v 7. NP objektu. Filtrace bude provedena kombinací filtrů dle jednotlivých zařízení (v PD je uvedeno např. F7/F9/M5 nebo F7/F7/M5); jednotky budou dále vybaveny vodním ohřívačem a chladičem. Součástí systému bude dle potřeby parní generátor pro zvlhčování vzduchu na nastavenou hodnotu (v PD uveden předpoklad cca 40 %). Sání a výfuk do exteriéru budou řešeny pomocí protidešťové žaluzie a výfukové tvarovky. Jednotky budou osazeny autonomní regulací s týdenním režimem a dotykovým displejem; bude k dispozici komunikace Modbus pro napojení na nadřazený systém. Regulace VZT jednotek včetně prokabelování, spuštění a oživení bude součástí dodávky profese VZT; napojení na nadřazený systém bude provedeno přes rozhraní jednotky. Konkrétní technické parametry jednotlivých jednotek budou převzaty a dodrženy dle legend zařízení ve výkresové části PD.
K.2.2 | Komerční plochy: | Komerční plochy nejsou součástí projektu
K.2.3 | Garáže: | Není součástí projektu
K.2.4 | Kotelna: | Není součástí projektu
K.2.5 | Chodby schodiště | Chodby: bude uvažováno větrání převodním vzduchem (bez samostatného přívodu/odtahu VZT pro chodby, pokud není v konkrétním místě v PD stanoveno jinak). Schodiště: bude řešeno přirozené větrání (větracími otvory/prvky dle projektového řešení).
K.2.6 | Rozvody VZT: | Rozvody budou provedeny z pozinkovaného potrubí: páteřní trasy převážně čtyřhranné, vedlejší větve převážně kruhové SPIRO; spoje vzduchovodů budou vodivě propojeny (vč. překlenutí tlumicích vložek vodivým pružným spojením pro odvod statiky). Rozvody včetně distribučních elementů budou vedeny v podhledech; uchycení na závitové tyče a závěsné ocelové lišty s pryží pro omezení přenosu vibrací; max. rozteč kotvení 3,0 m. Montáž bude provedena v těsnosti min. třídy C dle ČSN EN 12237 a ČSN EN 1507 (požadované minimum je uvedeno i jako třída B, doporučená C). Povrchová úprava: potrubí bude žárově pozinkováno (bez dalších nátěrů). Tepelné izolace budou dodrženy dle systému: ODA/EHA: exteriér MW 120 mm + Al polep, stoupací potrubí do 1.PP/1.NP MW 100 mm + Al, v interiéru (7.NP) MW 50 mm + Al. SUP/ETA: v interiéru izolace na bázi syntetického kaučuku s Al polepem, tl. 25 mm. Bude zajištěna čistota vzduchovodů (ochrana proti zanesení během montáže a vyčištění před předáním; doporučeno mechanické/strojní čištění dle potřeby). Prostupy konstrukcemi budou provedeny se stavební rezervou (min. +50 mm oproti potrubí s izolací) a budou pružně utěsněny tak, aby byly těsné a zároveň bylo potrubí pružně odděleno od konstrukce; volné prostory v prostupech budou řešeny tak, aby se omezil přenos hluku a vibrací.
K.3 | Vytápění a příprava TUV | Budou provedeny vyvažovací ventily (typu STAD+STAP pro vytápění a Top Ball pro systém rozvodů teplé vody) na patách stoupacích potrubí.
K.3.1 | Vytápění | Zdroj tepla: nebude zřizován nový zdroj; objekt SO07 bude napojen na stávající systém vytápění v areálu (objekt SO2). Napojení bude provedeno na připravenou přípojku tepla DN80 (ocelové potrubí v pouzdře z minerální izolace), ukončenou a zaslepenou v podhledu chodby u hranice budovy. Napojovací potrubí bude pokračovat do objektu do předávací stanice – místnost S.070 (1.PP). Předávací stanice a hydraulika: bude provedeno připojení přes termohydraulický rozdělovač (THR); na topné vodě před THR bude osazen tlakově nezávislý regulační ventil (TNRV). Teploty na přípojích THR budou měřeny a na jejich základě bude řízeno otevření/uzavření TNRV. Členění okruhů: vytápění bude řešeno směšovanými okruhy; okruhy pro potřeby VYT a VZT budou směšované, okruh pro přípravu TV bude samostatný bez směšování. V PD je uvedeno členění okruhů (např. samostatně 1.PP, 1.NP, 6.NP; 2.–5.NP rozděleno na sever/jih; dále okruh VZT a okruh vzduchových clon). Regulace: bude použita ekvitermní regulace úpravy teploty otopné vody. Snímání venkovní teploty může být převzato centrálně pro celý areál; pokud bude osazeno nové čidlo, bude umístěno na neosluněné části fasády. Doregulace v místnostech bude provedena termostatickými hlavicemi na otopných tělesech. Oběhová čerpadla: oběh v jednotlivých okruzích bude zajištěn oběhovými čerpadly nastavovanými dle účelu okruhu (v PD je uvedeno např. nastavení na proporcionální tlakovou křivku pro okruhy VYT). Materiálové řešení rozvodů: rozvody topných okruhů pro VYT budou provedeny z měděného potrubí spojovaného lisováním; okruh pro VZT a TV včetně přípojky topné vody bude z oceli spojované lisováním. Rozvody budou tepelně izolovány v požadované tloušťce dle PD. Centrální měření a odečty: bude zajištěno měření spotřeby tepla (kalorimetry) s požadavkem na oddělené měření pro pronajímatelné části a pro technologie. Měřidla budou s výstupem M-Bus (případně přes převodník) pro dálkový odečet v rámci nadřazeného systému. Provozní zabezpečení soustavy: soustava bude řešena jako uzavřená; expanze/dopouštění bude řešeno dle PD (v návaznosti na stávající expanzní zařízení a doplnění expanzní nádoby pro SO07); odvzdušnění bude provedeno na otopných tělesech a na nejvyšších místech soustavy.
Rozvody vytápění jsou realizovány a vybaveny příslušnými armaturami tak, aby bylo možné realizovat pravidelné opakované hydraulické vyvážení celé soustavy. Všechny vyvažovací armatury jsou přístupné běžným způsobem, bez nutnosti provádět stavební úpravy, respektive rozebírat pevné podhledy apod.
K.3.2 | Teplá voda | Příprava TV: TV bude připravována ve dvou nepřímotopných nerezových zásobnících 2×1000 l (skutečný objem 2×988 l), napojených paralelně Tichelmannovým zapojením pro rovnoměrný odběr. Každý zásobník bude nabíjen přes vestavěný výměník; na přívodu bude pojistná sestava s expanzní nádobou (součást dodávky ZTI). Požadovaná výstupní teplota TV bude 55 °C; v zásobnících budou el. patrony 9 kW (dohřev / využití přebytků FVE, max. 70 °C). Rozvody TV a cirkulace: Dlouhé rozvody TV budou opatřeny cirkulačním potrubím; necirkulované úseky budou omezeny objemově (dle limitů v PD). Za výstupem cirkulace ze zásobníkového ohřívače bude osazena cirkulační sestava (oběhové čerpadlo, uzávěry s vypouštěním, zpětná klapka, filtr). Požadavek na dostupnost teplé vody u výtoků je dle PD (do 30 s teplota 50–55 °C). Ochrana proti opaření / směšování: Rozvody studené, teplé i cirkulační vody budou doplněny směšovací armaturou jako prevence opaření (např. při termické dezinfekci nebo nahřátí z FVE); v PD je uvedeno nastavení limitní teploty (max. TV 38 °C Vedení potrubí: Rozvody budou vedeny po stěně a pod stropem (v podhledech), v podlaze a v instalačních předstěnách; při souběhu v jedné trase bude (je-li navrženo) cirkulační potrubí mezi TV a SV. Podlažní a připojovací potrubí bude vedeno ve sklonu min. 0,3 % ke stoupačkám nebo vypouštěcím místům. Kotvení potrubí: Kotvení bude provedeno dle montážního předpisu systému; v PD jsou uvedeny maximální rozteče objímek dle průměru potrubí (např. 12–15 mm: 1,25 m; 18 mm: 1,50 m; 22 mm: 2,00 m; … až 108 mm: 5,00 m). Tepelná izolace: Potrubí TV včetně cirkulace (a zároveň i SV) bude tepelně izolováno proti ztrátám a kondenzaci; tloušťky izolací budou provedeny dle výkresové dokumentace a dle tabulky v PD (návrh pro teplotu média 55 °C a okolí 10–24 °C).
K.4 | Chlazení | Bude použita vzduchem chlazená kompresorová chladicí jednotka pro venkovní instalaci, umístěná na střeše SO07, s napojením na MaR (Modbus). Chlad bude do objektu předáván přes deskový výměník (voda/glykol) – primární okruh s nemrznoucí směsí, sekundární okruh s vodou. Chlazení prostor bude zajištěno: chladiči ve VZT jednotkách (okruhy pro výměníky VZT), a FCU jednotkami v jednotlivých místnostech (chlazení zón/místností). Pro FCU větve bude uvažován teplotní spád 7/14 °C. Větve FCU budou vedeny k regulačním uzlům; na rozdělovači/sběrači bude uvažováno osazení oběhového čerpadla, měření a regulační armatury (kvalitativní regulace dle ekvitermní křivky pro větev FCU). Jednotlivé FCU jednotky budou regulovány přes tlakově nezávislé regulační ventily; výkon jednotek bude řízen otáčkami ventilátoru (typicky několik stupňů / signál dle typu jednotky). Ovládání FCU bude řešeno nadřazeným systémem MaR. Odvod kondenzátu z FCU bude vždy zajištěn do odpadu (gravitačně) se zápachovou uzávěrkou; u kazetových jednotek se uvažuje vestavěné čerpadlo kondenzátu, u parapetních jednotek bez čerpadla bude odvod řešen návazně na dispozici. Centrální měření pro chlazení bude řešeno jen jako celkové pro zdroj chladu (elektřina + průtok na větvi zdroje); podružné měření není požadováno. V systému bude uvažována rezerva / příprava pro další okruh (budoucí rozšíření) v rozsahu, který je v PD popsán. Potrubí rozvodu chladu bude opatřeno kaučukovou izolací proti kondenzaci a ztrátám, a to v plném rozsahu.
L. | Zdravotechnika
L.1 | Vnitřní vodovod | Vnitřní vodovod bude navržen a proveden v souladu s příslušnými předpisy a normami pro vnitřní vodovody a ochranu pitné vody proti zpětnému průtoku (zejména EN 806, EN 1717 a související ČSN). Měření odběru vody bude osazeno uvnitř budovy v 1.PP (vodoměrová sestava v určené místnosti dle PD). Pro pitnou vodu bude instalována automatická tlaková stanice (ATS) jako kompaktní posilovací sestava s plynulou regulací (řízené otáčky čerpadel) pro udržení konstantního tlaku; napájení ATS bude řešeno jako zálohované. Rozvody budou vedeny po vstupu potrubí do objektu po stěně/pod stropem (v podhledu), v podlaze a v instalačních předstěnách dle PD; potrubí studené vody nebude vedeno souběžně bez odstupu u potrubí vytápění. Při souběhu teplé/studené/cirkulace bude cirkulace umístěna mezi teplou a studenou. Podlažní rozvodná a připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 0,3 % ke stoupacímu potrubí nebo k vypouštěcímu místu (kulový kohout s vypouštěním). Pro omezení doby dotoku bude u teplé vody řešena cirkulace tak, aby vodní objem necirkulovaných úseků k nejvzdálenějším armaturám nepřekračoval projektové limity (2,0 l pro umyvadla/dřezy; 3,0 l pro vany/sprchy/další určené výtoky). Příprava teplé vody bude řešena v technickém zázemí pomocí 2× nepřímotopného nerezového zásobníku cca 1000 l, zapojených paralelně Tichelmann; napojení bude provedeno přes pojistnou sestavu s expanzní nádobou (součást dodávky ZTI). Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce vnitřního vodovodu; dezinfekce bude provedena dle ČSN a bude o ní vyhotoven protokol. Součástí hygienického zabezpečení bude instalace generátoru chlordioxidu pro dezinfekci vody. Prostupy potrubí konstrukcemi budou připraveny s rezervou (otvory min. o 50 mm větší než profil potrubí) a budou utěsněny pružně tak, aby bylo potrubí odděleno od konstrukce a zároveň byly prostupy těsné. Připojovací místa (výšky výtoků/napojení) budou osazena dle výkresové části a technických podkladů dodavatelů zařízení.
Osazení objektů vnitřními požárními hydranty bude dle PBŘ.
Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou provedeny potrubním systémem z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami (trubky dle EN 10088 a EN 10312), materiálová třída 1.4521 (AISI 444); tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů. Potrubí bude po dobu skladování/instalace chráněno zátkami proti znečištění (sejmutí těsně před montáží). Venkovní část rozvodů bude provedena z PE 100 RC (profilace dle výkresové části PD). Kotvení potrubí bude provedeno dle montážního předpisu systému; maximální rozteče objímek budou dodrženy dle dimenze potrubí (např. d12–15: 1,25 m; d22: 2,00 m; d54: 3,50 m; d108: 5,00 m). Prostupy potrubí konstrukcemi budou provedeny s rezervou (otvory o cca 50 mm větší než profil potrubí) a budou utěsněny pružnou výplní tak, aby byly těsné a současně bylo potrubí pružně odděleno od konstrukce Ochrana proti zpětnému průtoku / znečištění pitné vody bude řešena v souladu s ČSN EN 1717. Pitná voda ve vnitřním vodovodu musí splňovat požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb.; v rámci provozu budou uplatněna opatření proti mikrobiologické kolonizaci (minimalizace stagnace, pravidelná výměna vody apod.). Před uvedením do provozu bude provedena dezinfekce po úspěšných tlakových zkouškách a proplachu (dle ČSN 75 5409); následný proplach dle ČSN EN 806-4 tak, aby se voda v proplachované části vyměnila nejméně 5×. O dezinfekci bude vyhotoven protokol; dezinfekce proběhne max. 7 dní před spuštěním provozu. Pro hygienické zabezpečení pitné vody bude zajištěn generátor chlordioxidu (ClO₂) pro dezinfekci vody, včetně monitoringu přítomnosti ClO₂ (dle DIN EN 12671).
Na rozvodech SV a TUV budou osazeny podružné vodoměry s dálkovým odečtem (M-bus) tak, aby bylo možno odečítat každou měřenou jednotku, či jednotlivé provozně technické části budovy dle projektové dokumentace. Rozvody budou realizovány tak, aby byly vyřešeny potřebné kompenzace (včetně způsobu kotvení, určení pevných a kluzných bodů). Na odbočkách do jednolivých bytů pro SV i TV budou provedeny ventily, které umožní uzavření přívodů do jednotlivých bytů samostatně. K uzávěrům budou zajištěny dostatečné přístupy, a to bez nutnosti provádět jakékoliv demontáže a stavební práce z důvodu přístupu k těmto uzavíracím prvkům (armaturám).
L.2 | Vnitřní kanalizace | Vnitřní kanalizace bude provedena jako gravitační (splašková) s připojovacím potrubím nevětraným; dimenzování bude respektovat minimální DN dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-2. Materiál potrubí (splašková): připojovací i svislé odpadní potrubí bude provedeno z třívrstvého odhlučněného PP s vysokou tepelnou a chemickou odolností, vedené převážně v instalačních předstěnách / instalačním meziprostoru. Spády a napojení: připojovací potrubí bude provedeno ve sklonu 3 %; napojení na odpadní potrubí bude provedeno odbočkami s úhlem 87°; největší délka připojovacího potrubí bude max. 4,0 m. Zápachové uzávěrky: u každého zařizovacího předmětu bude osazena zápachová uzávěrka; minimální výška vodního sloupce bude 50 mm. Čisticí kusy / přístupnost čištění: Na svislém odpadním potrubí přecházejícím do větracího potrubí bude osazena čisticí tvarovka nad přechodem do svodného potrubí, cca 1,0 m nad podlahou (umožnění čištění). Čisticí tvarovky nebudou umisťovány do místností, kde by případný únik splašků při poškození nebo čištění mohl způsobit hygienické závady a škody (umístění bude voleno tak, aby byl zajištěn servisní přístup a zároveň minimalizováno riziko úniku do citlivých provozů) Střešní/Dešťová část v rámci vnitřní kanalizace: na střeše budou osazeny střešní vtoky podtlakové kanalizace (s izolačním límcem a ochranným košem), vybavené vyhříváním 8 W; podtlaková část bude z PE svařovaného systému se zvukovou izolací tl. 17 mm a přechod na gravitační potrubí je navržen v úrovni podlahy 1.NP; na svislém potrubí podtlakové části bude cca 1 m nad podlahou čisticí tvarovka. Gravitační potrubí dešťové kanalizace bude z třívrstvého odhlučněného PP s vysokou tepelnou a chemickou odolností a bude rovněž se zvukovou izolací tl. 17 mm. Prostupy a stavební připravenost: otvory pro potrubí přes konstrukce budou provedeny cca o 50 mm větší než profil potrubí; prostupy budou pružně utěsněny tak, aby byly těsné a současně bylo potrubí pružně odděleno od konstrukce.
Dešťová kanalizace (technický standard) Bude provedeno odvodnění střech podtlakovou (sifonickou) dešťovou kanalizací se střešními vtoky určenými pro podtlakový systém. Střešní vtoky budou osazeny s izolačním límcem a ochranným košem; bude zajištěno vyhřívání vtoku (8 W). Podtlaková část rozvodů bude provedena z PE potrubí svařovaného systému; rozvody budou doplněny zvukovou izolací tl. 17 mm. Přechod z podtlakového systému na gravitační bude proveden v úrovni podlahy 1.NP dle projektového řešení. Gravitační část dešťové kanalizace bude provedena z třívrstvého odhlučněného PP s deklarovanou tepelnou a chemickou odolností; rozvody budou rovněž doplněny zvukovou izolací tl. 17 mm. Pro servis a údržbu budou na svislých potrubích osazeny čisticí tvarovky (u podtlakové části i gravitační části) – typicky cca 1 m nad podlahou; umístění bude řešeno tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a zároveň nebyly zhoršeny hygienické/provozní podmínky okolních prostor. Prostupy konstrukcemi budou provedeny se stavební rezervou a budou pružně utěsněny, aby bylo potrubí odděleno od konstrukce a omezil se přenos hluku/vibrací.
Veškeré svody, stoupací potrubí apod. budou realizovány tak, aby byla umožněna jejich čistitelnost běžně dostupnými dvířky nebo čistícími či kontrolními kusy apod., a to bez nutnosti provádět jakékoliv demontáže a stavební práce z důvodu přístupu k čistícím a kontrolním prvkům.
L.3 | Zařizovací předměty | Bude požadováno vzorkování a schválení veškerých prvků sanitárního vybavení včetně armatur a doplňků před hromadnou dodávkou (min. vzorek + technické listy / prohlášení o shodě). Zařizovací předměty (sanitární keramika včetně armatur) jsou součástí stavebního projektu; požadovaný standard je dán PD a vazbou na zdravotnickou technologii (předměty jsou zakresleny a případně okótovány). Případné záměny budou možné pouze při zachování provozních a funkčních požadavků a bez kolizí s ostatní technologií; nedodržení určených vzdáleností může vyvolat nutnost změn technologie v místnosti. Tam, kde jsou v PD požadovány senzorové baterie, bude tento požadavek respektován (vyznačeno symbolem a uvedeno v názvu v legendě výkresu). Napojení odtoků/zápachových uzávěrek bude koordinováno s finálním výběrem konkrétních předmětů; detailní specifikace zařizovacích předmětů je odkazována do části Zdravotnická technologie.
L.4 | Vnější studna | Bude realizováno oddělené zásobování závlahy ze studní určených pouze pro závlahu. Nebude dovoleno žádné propojení systému studní/závlahy s vodovodními přípojkami ani vnitřním vodovodem (fyzické ani armaturami). Připojení, armatury a provozní režim budou provedeny tak, aby bylo oddělení systémů trvale zajištěno a kontrolovatelné.
M. | Elektroinstalace - silnoproud
M.1 | Provozní soustava | Bude použita provozní soustava TN-S v celém objektu (oddělený PE a N od hlavního rozvaděče). Bude provedeno hlavní uzemnění a hlavní pospojování s napojením na MET; bude zajištěno pospojování všech významných kovových částí a rozvodů v objektu. Budou respektovány vnější vlivy dle určení prostor (zejm. zdravotnické provozy) a bude zajištěno odpovídající provedení ochrany před úrazem el. proudem (automatické odpojení, RCD tam, kde je požadováno). Bude provedena koordinace ochranných prvků a selektivita jištění v rozsahu projektu; výsledky budou doloženy výpočty a protokoly v rámci dokladové části.
M.2 | Napájecí rozvody | Budou provedeny napájecí rozvody NN včetně hlavních a podružných tras, prostupů a upevnění dle projektového řešení; trasy budou vedeny systémově (žlaby/lišty/kanály) a budou koordinovány s ostatními profesemi. Bude zajištěno rozdělení napájení dle účelu (běžné okruhy / technologie / vyhrazené okruhy) a přehledné členění v rozvaděčích (popis okruhů, jištění, rezervy). Kabelové trasy a vedení pro funkce požárně-bezpečnostních zařízení budou provedeny s požadovanou funkční integritou dle PBŘ (včetně označení tras). Budou provedeny veškeré předepsané zkoušky a měření (izolační stav, impedance smyčky, RCD, uzemnění/pospojování) a budou předány protokoly. Při montáži bude zajištěna mechanická ochrana kabelů, dodržení minimálních poloměrů ohybu a požadavků na uložení ve vnějších vlivech; prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny systémově dle PBŘ.
M.3 | Vnitřní elektroinstalace | Bude provedeno jednoznačné a trvalé označení všech rozvaděčů (ID, umístění, napájení, příslušnost k části objektu); označení bude sjednoceno s projektovým značením a bude odpovídat skutečnému provedení. V každém rozvaděči bude trvale umístěno aktuální schéma zapojení (jednopólové/schematické), seznam okruhů a popis jištění; součástí předání bude komplet dokumentace skutečného provedení včetně výkazů okruhů. V rozvaděčích bude zajištěno značení svorek, vodičů a kabelových vývodů (číslování/štítky) a pořádek v kabeláži (vázání, vedení, rezervy), včetně odpovídající mechanické ochrany. Ovládací prvky (spínače, tlačítka, zásuvky, rámečky) budou podrobeny vzorkování a schválení objednatelem před hromadnou dodávkou; bude dodržen jednotný design v rámci objektu. Svítidla budou podrobena vzorkování a schválení objednatelem (typové listy + vzorek), včetně ověření kompatibility s řízením/napájením a požadovaných parametrů dle projektu. Veškeré změny oproti PD (typy přístrojů, rozvaděče, jištění, trasy, svítidla) budou prováděny pouze po předchozím schválení.
M.4 | Venkovní stínění | Není specificky řešeno v PD a požadováno.
M.5 | Elektroinstalace společných prostor | Bude provedena kompletní elektroinstalace společných prostor (chodby, schodiště, lobby, recepce, úklidové komory, technické komunikace) včetně silnoproudých rozvodů, ovládání, jištění a popisu okruhů. Bude zajištěno provozní a orientační osvětlení společných prostor v návaznosti na požadavky provozu; v místech vstupů bude řešeno osvětlení tak, aby nevznikaly tmavé zóny. Bude provedeno nouzové osvětlení a bezpečnostní/únikové značení v rozsahu požadavků PBŘ (úplné pokrytí únikových cest včetně schodišť a CHÚC). V CHÚC a na únikových cestách bude zajištěna funkční integrita napájení PBZ (kabely/trasy dle požárních požadavků a označení tras s funkční integritou). Bude zajištěno dostatečné množství zásuvek 230 V pro úklid a provozní potřeby (včetně servisních zásuvek u technologií ve společných prostorech) a jejich koordinace s povrchy a mobiliářem. Budou zajištěny prostupy a montáže v požárně dělících konstrukcích včetně požárního utěsnění v souladu s PBŘ; veškeré zásahy do CHÚC budou provedeny bez zhoršení požárních parametrů. Bude použito provedení kabeláže a materiálů odpovídající prostředí zdravotnického provozu (odolnost, čistitelnost, mechanická ochrana); v místech zvýšených nároků bude zajištěno odpovídající krytí (IP) dle určení prostoru.
M.6 | Měření | Bude zajištěno měření spotřeby vody, tepla, chladu a elektrické energie, přičemž energetické spotřeby budou měřeny odděleně pro pronajímatelné části a odděleně pro technologie. Bude zajištěn dálkový odečet po M-Bus; měřidla budou vybavena M-Bus výstupem (případně přes převodník). Bude použita M-Bus infrastruktura dimenzovaná min. na 240 měřičů na komunikační modul; dle potřeby budou doplněny opakovače linky. Umístění měřidel bude ověřeno a potvrzeno v rámci výrobní/dílenské koordinace (bez změn bez odsouhlasení). Pro zdroj chladu bude respektován požadavek na pouze celkové měření (elektřina + průtok na větvi zdroje); podružné měření nebude vyžadováno.
M.7 | Náhradní zdroj elektrické energie | Bude řešen provozní záložní zdroj formou centrálního dieselagregátu (uvedeno jako stávající s dostatečnou kapacitou); doba provozu min. 60 min a rychlost přepnutí max. 30 s. Pro požárně bezpečnostní zařízení budou použity kombinace záložních zdrojů: UPS (PO), dieselagregát, centrální bateriový systém (CBS) pro nouzové osvětlení a lokální baterie v zařízeních (dle systému). Zařízení s požadovanou funkcí při požáru budou mít zajištěny vždy min. 2 nezávislé zdroje napájení; přepnutí bude automatické. Napájení PBZ bude provedeno z RPO kabelovou trasou s funkční integritou; kabelové trasy s funkční integritou budou značeny dle požadavků PBŘ. Minimální doby zálohování vybraných PBZ budou respektovány dle PBŘ (např. EPS 24 h + 15 min, evakuační rozhlas 60 min (UPS), nouzové osvětlení 60 min (CBS), grafická nadstavba 30 min (UPS), vybrané technologie VZT/CHÚC dle tabulky).
M.8 | Hromosvod | Bude provedena ochrana před bleskem (LPS) dle ČSN EN 62305; na základě výpočtu rizika se uvažuje LPS třídy I a budou definovány zóny LPZ 0A / LPZ 0B / LPZ 1. Prvky systému ochrany před bleskem budou z výrobků třídy reakce na oheň min. A2. Bude provedeno uzemnění a hlavní pospojování s vyvedením na hlavní ochrannou přípojnici MET v 1.PP a napojením na základový zemnič; požadavek na max. odpor uzemnění 2 Ω. Na střeše bude provedeno pospojení kovových prvků (včetně prvků záchytného systému) na střešní přípojnici pospojování, propojenou s MET a zemničem. Bude instalován koordinovaný systém přepěťových ochran (SPD) na rozhraní jednotlivých LPZ. V návaznosti na FVE bude zajištěno umístění technologie v ochranném prostoru jímací soustavy a řešení LPS jako oddálené (s izolovanými svody) tak, aby se minimalizovalo riziko přeskoku bleskového proudu do technologií.. Každý ze svodů bude nad úrovní terénu vybaven revizní rozebiratelnou svorkou, která bude číselně jednoznačně označena.
M.9 | Schodiště, společné chodby, pater, vstupní lobby, recepce | Vstupní lobby / recepce (1.NP): bude řešena hlavní vstupní hala s recepcí; součástí provozu urgentního příjmu bude také triážová recepce jako „vstupní filtr“ vysokoprahové části. V návaznosti budou čekárny a ambulance (vč. CT). Vybavení únikových cest: bude provedeno nouzové osvětlení, značení směru úniku a madla schodiště na obou stranách. Dveře na únikových cestách budou řešeny dle PBŘ včetně panikového kování (dle typu dveří). Větrání (provozní minimum): u chodeb bude uvažováno větrání převodním vzduchem; u schodišť přirozené větrání (dle řešení VZT/CHÚC)
M.10 | FVE | Zhotovitel provede dodávku a instalaci FVE na střeše SO 07 (nad 7. NP) jako ON-grid systém bez bateriového úložiště; výkon je v podkladech uveden 50 kWp (PBŘ/PENB), resp. v části DPS FVE je uveden instalovaný výkon generátorů 57,2 kWp – zhotovitel sladí finální parametry dle platné PD a podmínek připojení distributora. FVE bude řešena jako BAPV dle ČSN P 73 0847; technologie bude vedena do střídačů a provozně podléhá vypínání přes CENTRAL STOP / TOTAL STOP; musí být dosaženo bezpečného DC napětí max. 120 V (FVE STOP / bezpečnostní vypnutí). Zhotovitel provede FVE STOP (samostatné tlačítko vyvedené ke vstupu k tlačítkům TOTAL/CENTRAL STOP) a bezpečnostní značení instalace PV systému v místech vypínání. Bude dodržen požární a provozní režim střechy: uličky mezi skupinami panelů min. 1,1 m, volný prostor min. 1,5 m okolo výlezů/výstupů na střechu; max. rozměr PV pole 40 m, max. plocha 1600 m² (dle PBŘ). Bude zachován přístup ke všem ostatním prvkům střechy, dešťovým vpustem apod. Veškerá kabeláž FVE bude realizována tak, aby nebyla volně položena na rovině střechy. Bude podvěšena apod. Vedení kabelů po střeše bude v nehořlavých žlabech/chráničkách; prostupy budou řešeny s dotěsněním (min. 300 mm A1/A2, případně požární ucpávky) dle PBŘ.Koordinace se ZOKT: bude dodržen odstup min. 1,5 m mezi PV systémem a zařízeními ZOKT a nesmí dojít k půdorysnému zásahu do světlíků ZOKT v otevřené poloze. Měření výroby bude zajištěno ve střídači (přetoky přes elektroměr připojený do střídače) a zhotovitel zajistí napojení na síť (Wi-Fi/LAN dle modulu) a propojení do nadřazené objektové MaR.
Provedení FVE a jejího kotvení neovlivní hydroizolační schopnost střešního pláště.
M.11 | Detekce CO a další plyny | Zhotovitel zajistí dodávku a zprovoznění stabilních systémů detekce plynů (hořlavé/toxické plyny, případně kyslík) včetně napojení do MaR a vyhlášení provozních a havarijních stavů; řešení musí odpovídat příslušným normám pro detekci plynů (vč. funkční bezpečnosti dle SIL, dle PD). V rámci „periférie“ MaR budou osazeny snímače / detektory CO₂ (dle určení místností) pro potřeby řízení kvality vzduchu a provozních režimů. Pro vybrané prostory s technologií chlazení bude provedena detekce úniku chladiva / monitorování koncentrace chladiva a vazba na řízení větrání: při detekci úniku (resp. při překročení teploty) dojde k přepnutí větrání na zvýšený výkon a k vyhlášení poruchového/havarijního stavu do MaR (dle provozních scénářů v PD).
N. | Elektroinstalace - slaboproud
N.1 | Vnitřní datový a televizní rozvod | Zhotovitel provede strukturovanou kabeláž na bázi měděných stíněných kabelů (4 kroucené páry) a optických přenosových tras. Datové/telefonní rozvody budou ukončeny v patrových 19" rozvaděčích (cca 45U, 800×800 mm) v rozvodnách slaboproudu; zakončení na stíněných 19" patch panelech kat. 6A. Pro kabeláž k zásuvkám budou použity stíněné 4-párové metalické kabely v bezhalogenovém provedení se sníženou hořlavostí, parametrově pro kat. 6A. Topologie hvězda; trasa od rozvaděče k zásuvce bez spojek/přerušení; max. délka segmentu vč. přípojných šňůr 100 m. Datové zásuvky RJ45 budou v pozicích koordinovaných se zásuvkami 230 V a ve stejném designu/provedení; po dokončení bude provedeno proměření a předání protokolů měření. Televizní rozvod bude proveden jako kabelová síť dle projektového řešení a příslušných norem pro TV/R rozvody (ČSN EN 60728 apod.), včetně ukončení v účastnických zásuvkách a osazení potřebných pasivních/aktivních prvků v rozvodnách.
N.2 | Domácí telefon | Bude vyžadováno provedení systému domácího telefonu (DT) jako součásti dodávky slaboproudých systémů – kompletně včetně veškerého HW/SW, propojovacích kabelů, příslušenství, montáže, oživení, zkoušek a předání v plně provozuschopném stavu. Veškeré dodané prvky musí být nové a dodávka má být zajištěna od jednoho dodavatele, který odpovídá za vzájemnou kompatibilitu systému. Součástí předání budou také požadované protokoly a dokumentace skutečného provedení; systém musí splnit minimálně parametry a vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a být proveden v souladu s relevantními normami (včetně norem pro audio/video dveřní vstupní systémy). Umístění prvků: Hlavní terminály budou umístěny na stanovištích sester v objektu a na recepci v 1.NP. V lůžkových pokojích JIP a dospávacích bude zásuvka pacienta umístěna na lůžkové rampě nad lůžkem nebo na stěně (dle výkresů). Samostatná sociální zařízení budou vybavena pokojovým terminálem s hovorem. Kabeláž / připojení: Připojení koncových zařízení v rámci komunikační infrastruktury je řešeno přes zásuvky s konektory RJ45 (účastnický kabel s RJ45). Pro rozvody strukturované kabeláže je jako základní médium uvedena čtyřpárová kroucená dvoulinka a provedení dle ČSN EN 50174 / ČSN EN 50173; zásuvky mají být proměřeny a předány s protokoly měření.
N.3 | Přístupový systém | Zhotovitel dodá a zprovozní elektronickou kontrolu vstupu (EKV) jako rozšíření jednotného areálového systému (plná kompatibilita, bez paralelních řešení). EKV bude řídit vstupy na základě přístupových práv s identifikací kartou / tagem prostřednictvím čteček; systém musí umožnit časové režimy a evidenci událostí. Řešení bude provedeno v režimu on-line i off-line dle konkrétního místa (dle projektu) a bude zálohovaně napájeno. EKV bude koordinačně a funkčně provázáno s PZTS (tam, kde je vyžadováno řízené/vázané zabezpečení a průchody) a bude připraveno pro návaznosti na další systémy dle celkového konceptu objektu.
N.4 | Kamerový systém | Zhotovitel dodá a zprovozní IP kamerový systém jako rozšíření stávajícího areálového CCTV (jednotný systém, plná kompatibilita Přenos video signálu bude realizován po LAN; záznam/archivace budou využívat stávající servery a centrální datové úložiště; pro každou novou kameru bude zajištěna příslušná licence do nadřazeného systému. Kamery budou napájeny PoE; zhotovitel zajistí plnou funkčnost napájení a připojení kamer přes datovou infrastrukturu objektu. Bude zajištěn dohled: bezpečnostní dohled (ostraha/velín) nad hlavními komunikačními a technologickými centry, monitorovací dohled pro lůžkové části (zobrazení vstupů na oddělení pro službu konající sestry). Dohled, přehrávání a archivace záznamu budou dostupné z běžného PC v síti LAN s příslušným SW a oprávněním.
N.5 | Automatické zavírání dveří | Zhotovitel zajistí, aby požární dveře držené v běžném provozu v otevřené poloze byly vybaveny samočinným uzavřením a byly napojeny na EPS – při vyhlášení požáru dojde k automatickému uzavření požárních dveří v celém objektu. Elektrické požární dveře budou při požáru přepnuty do požární funkce (požární scénář) v rozsahu projektu. Vodorovně posuvné dveře na únikových cestách budou řešeny tak, aby byly v požáru bezpečné: napojení na RPO (min. 2 zdroje), a v případě selhání napájení musí být ručně otevřitelné; u dveří s požární odolností platí, že po výpadku záložního zdroje zůstávají uzavřené. Jakékoli provozní blokace dveří ve směru úniku nejsou přípustné bez samostatného projednání a návrhu v souladu s požárními a normovými požadavky.
N.6 | Autonomní detekce požáru | Na základě vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, budou všechny prostory vybaveny autonomním detektorem požáru se signalizací napájeným baterií. Zhotovitel dodá a zprovozní EPS (elektrickou požární signalizaci) s úplnou ochranou objektu, včetně detekce nad podhledy a se zajištěním servisních přístupů pro kontroly a údržbu. Detekce bude provedena adresovatelnými bodovými hlásiči; přednostně opticko-kouřovými, doplněnými teplotními dle prostředí. V CHÚC a prostorech BPR budou vždy instalovány kouřové hlásiče. Zhotovitel osadí ruční (tlačítkové) hlásiče u východů a na dalších místech dle projektu; umístění bude v zorném poli, max. 3 m od východů a ve výšce 1,2–1,5 m (resp. dle výkresů). EPS bude provedena jako systém s kruhovými hlásičovými linkami a s izolátory tak, aby úsek mezi izolátory nepřesáhl 31 prvků. Zhotovitel zajistí zálohované napájení EPS dle ČSN EN 54-4: systém musí být schopen provozu min. 24 h + min. 15 min ve stavu požárního poplachu. Bude řešena nová ústředna napojená na stávající areálovou ústřednu / síť ústředen, s přenosem hlášení na „hlavní“ ústřednu a s vazbou na grafickou nadstavbu.
N.7 | Měření spotřeb | Bude realizováno měření spotřeby vody, tepla, chladu a elektrické energie s tím, že energie budou měřeny odděleně pro pronajímatelné části a odděleně pro technologie. Veškerá měřidla určená k dálkovému odečtu budou napojena do MaR po sběrnici M-Bus (na komunikační modul – rozšiřující modul regulátoru), s adresnou kapacitou až 240 měřičů na modul. Vodoměry, kalorimetry a elektroměry budou požadovány s M-Bus výstupem (případně přes převodník na M-Bus). Zhotovitel zajistí kompletní funkčnost M-Bus infrastruktury včetně potřebných prvků pro elektrické propojení a napájení sběrnice – M-Bus převodníky nejsou součástí dodávky MaR a musí být zajištěny v rámci realizace/koordinace profesí. Kabeláž M-Bus bude provedena jako sběrnice; zhotovitel musí zajistit plnou funkčnost komunikace a dle potřeby doplnit opakovače linky. Umístění (pozice) měřičů si realizační firma povinně ověří v rámci výrobní/dílenské dokumentace a koordinace profesí.
N.8 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS | Bude dodáno jako plně integrovaná součást stávajícího systému PZTS (rozšíření, nikoli samostatný systém). Systém musí umožnit jednoznačnou identifikaci poplachu po jednotlivých detektorech; zabezpečení bude provedeno jako dvoustupňové. Všechny prvky budou zapojeny včetně sabotážních (tamper) kontaktů, ochranných kontaktů propojovacích krabic, slaboproudých rozvaděčů a případně signálních kontaktů vybraných prvků (dle projektu). Ovládání PZTS bude řešeno klávesnicí umístěnou v určené technické místnosti; systém bude umožňovat dohled stavu a změny nastavení dle oprávnění. PZTS bude zahrnovat ústřednu se síťovým napájením a zálohovaným akumulátorem (automatické přepnutí při výpadku), s rezervou pro rozšíření – obsazení vstupů max. 60 % kapacity. Součástí budou tísňové hlásiče napojené do PZTS (dle projektu) a vazba na EKV (tam, kde je vyžadován řízený / vázaný vstup).
N.9 | Vjezdový systém a systém řízení dopravy SSZ | Vjezdový systém bude provozně řešen jako vjezd přes stávající vrátnici (průjezdný profil min. 3,5 m / 4,1 m) s tím, že brány i závory obsluhuje trvalá služba. Současně bude v areálu/objektu použit systém EKV (elektronická kontrola vstupu) pro řízení a evidenci vjezdů/výjezdů (včetně závor) na základě přístupových práv a identifikace kartou/tagem prostřednictvím čteček; systém umožní časové režimy přístupů a je navržen jako součást PZTS (vazba na zabezpečení), s možností on-line/off-line režimu a se zálohovaným napájením.
N.10 | Síla signálu mobilních operátorů | V rámci systému MaR uvažováno dálkové informování správce objektu formou SMS přes GSM bránu – zhotovitel musí zajistit plnou funkčnost tohoto způsobu notifikace (včetně provozuschopnosti GSM brány a podmínek pro její provoz v místě instalace). Pokud je to pro funkčnost nutné, bude zajištěno posílení mobilního signálu do všech prosotr objektu tak, aby byla zajištěna spolehlivost celého systému a GSM komunikace. Dostupnost signálubude garantována protokolárním výstupem ze zkoušky.
O. | Měření a Regulace
O.1 | Měření a regulace | Zhotovitel zajistí kompletní dodávku MaR pro řízení, regulaci, monitoring, zabezpečení a signalizaci připojených technologií TZB (zejm. VZT, vytápění, chlazení, ZTI), včetně kompletní kabeláže MaR, tras, rozvaděčů, montáže, oživení a uvedení do provozu. Systém MaR bude digitální, volně programovatelný, modulární a rozšiřitelný; bude protokolárně otevřený pro poskytování dat/integraci s dalšími systémy. Bude zřízen nadřazený dohlížecí a povelový systém / dispečink MaR (PC + SW/HW + tisk), umožňující ovládání technologií, změny žádaných hodnot, archivaci dat, přehled stavů (chod/porucha), provozní hodiny a servisní hlášení; závažné poruchy budou hlášeny vzdáleně (např. SMS přes GSM bránu). Regulátory musí umožnit autonomní provoz i při výpadku komunikace s dispečinkem; lokální zásah do regulace bude možný na regulátoru/rozvaděči dle systémového řešení. Součástí MaR bude monitoring požárních klapek a připravenost pro integraci vybraných systémů (např. EPS, EZS, přístupový systém). MaR zajistí dálkový odečet měřidel po M-Bus v rozsahu projektu; zhotovitel zajistí kompatibilitu a konfiguraci měřidel ve spolupráci s ostatními profesemi. (Měřidla a některé prvky nejsou součástí dodávky MaR dle vymezení PD.) Zhotovitel zajistí koordinaci rozhraní MaR s dodavateli VZT/TZB (např. jednotky s vlastní regulací a komunikační sběrnicí typu Modbus – MaR provede jejich napojení na nadřazený systém). Systémy TZB jsou provedeny tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému negativnímu ovlivnění.
Poznámka: | V případě, že je tento technický standard v rozporu s dokumentací pro realizaci díla, platí údaje uvedené ve vlastní dokumentaci.
V případě, že je textem tohoto technického standardu dokumentace doplněna, bude provedeno v souladu se standardem.
Veškeré povrchy, materiály, technické prvky apod. budou doplněny manuálem pro uvedení do provozu, údržbu a provoz.
Jakékoliv instalace funkčně navázané na stávající objekty a instalace nesmí při realizaci ani v dalším provoze negativně ovlivnit funkčnost původních systémů.