## Požárně  bezpečnostní  řešení  stavby

-------------------------------------------------

- stavba: 			Využití objektu p.č. 1219 ve Zbiroze

pro depozitáře Západočeského muzea

v Plzni

- místo stavby:		Zbiroh, obj. p.č. 1219

bývalý vojenský areál

- stavebník:		Západočeské muzeum v Plzni,

Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

- projektant PBŘS: 	Ludmila Veselá

č. autorizace: 0201133, IČO 468 54 835

Částkova 74, Plzeň, tel. 377 440 025

- datum:			25.3.2013

- počet stránek: 	12 A4 techn. zpráva

T e c h n i c k á   z p r á v a

---------------------------------

Projektová dokumentace řeší změnu užívání a stavební úpravy uvedeného stávajícího objektu.

Tento objekt se nachází ve východní části bývalého vojenského areálu. Byl postaven v roce 1965 jako ubytovací objekt kasáren a naposledy sloužil jako vojenská nemocnice s jídelnou. Pozemek objektu svou východní hranicí sousedí se zámeckým parkem.

Jedná se o čtyřpodlažní objekt, kde se 1.PP nalézá  pod terénem, ostatní patra jsou pak nad terénem. Ze severozápadní strany je přistavěn další dvoupodlažní objekt - K.

Budova se skládá ze dvou objektů, objektu U a objektu K. Projekt řeší úpravy, které budou prováděny pouze v objektu „U“.

Nově se budou v 1.PP nacházet prostory depozitáře, ale ne přímo depozitář, jedná se o místnosti technického zázemí, sklady např. pro údržbu objektu apod. a komunikační tahy.

V 1.NP se budou nacházet prostory depozitáře, ubytování správce, 2 pokoje pro badatele, komunikační tahy, hygienická zařízení, kancelářské prostory a víceúčelové prostory.

V 2-3.NP se budou nacházet prostory depozitáře, komunikační tahy, hygienická zařízení, kancelářské prostory a víceúčelové prostory.

Objekt byl postaven z cihelných bloků,  stropy jsou ze železobetonových panelů včetně nosné konstrukce ploché střechy.

Pro uvedený účel budou provedeny stavební úpravy spočívající ve vybourání nebo provedení příček a otvorů včetně výměny výplní otvorů, zrušení lodžií, do místností depozitáří budou okna zmenšena. Dále budou upraveny nebo nově provedeny podlahy, omítky apod.. Nově je navrženo vestavění osobo-nákladního výtahu, pro který bude vyzděna výtahová šachta.

Pro zlepšení tepelné bilance objektu a snížení nároků na vytápění bude objektu dozateplena střecha a obvodový plášť.

Technické a dispoziční řešení je obsaženo v projektové dokumentaci, která je podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se objekt posuzuje podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb. a č. 268/2011 Sb. a podle příslušných norem. V daném případě jsou použity:

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 730833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 730845 Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 730875  Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace

ČSN 061008  Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

ČSN 070703  Plynové kotelny

Podle ČSN 730802 se jedná o nevýrobní objekt, který má 3 nadzemní užitná podlaží a jedno podzemní, výška  „h“ je 6,60 m. Konstrukční systém je nehořlavý -  DP1. Podle ČSN 730810, čl. 3.1.3.1 tomuto zařazení odpovídá i kontaktní zateplovací systém s reakcí na oheň B, kde bude použita tepelná izolace (polystyren) s reakcí na oheň max. E.

Dále jsou všechny úpravy řešeny podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. II.

Rozdělení na požární úseky:

S ohledem na využití, tj. depozitáře muzea, jsou všechny místnosti sloužící jako depozitář, odděleny jako samostatné požární úseky. Všechny tyto místnosti jsou samostatně přístupné z hlavní chodby v 1. – 3. NP.

Dalším požárním úsekem bude:

- kancelář správce se sousední badatelnou v 1. NP

- byt správce v 1. NP

- 2 pokoje s hygien. zařízením pro badatele v 1. NP

- kancelář v 2. i 3. NP

- badatelna v 2. i 3. NP

- jednotlivé sklady v 1. PP

- kotelna v 1. PP

- strojovna výtahu v 1. PP

- výtahová šachta

- ústředna EPS v 1. NP

Tyto prostory jsou řešeny jako změna staveb skup. II.

1) Depozitáře

Každá místnost je samostatným požárním úsekem. Jsou počítány jako depozitáře různého zařízení, nebudou zde žádné expozice pro návštěvníky, nebudou zde jedinečné sbírky historických předmětů ani archivy dokumentů.

Nejedná se o sklady  ve smyslu ČSN 730845.

Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802 pro největší místnost depozitáře = 47,88 m2, pv = 113 kg/m2 a požární úsek je zařazen do V. stupně požární bezpečnosti, který lze snížit na III. SPB podle ČSN 730834, čl. 5.3.1 b2).

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Podle tohoto požárního úseku jsou zařazeny i všechny ostatní depozitáře, vždy dochází ke snížení SPB na III. SPB.

# Stavební konstrukce

Požární odolnost staveb. konstrukcí se posuzuje podle ČSN 730802, tab.12, pol. pro nadzemní podl. a poslední nadzemní podl, dále podle ČSN 730810, ČSN 730821 a Eurokódů:

- požární stěny – požad. REI a EI 45, v posledním podlaží 30 minut - jedná se o stěny ohraničující každý požární úsek, stěny jsou zděné, minim. tl. 100 mm s oboustrannou omítkou - vyhovují

- požární stropy - požad. REI 45 a REI 30 v posledním podlaží – jsou stávající železobetonové – vyhovují, všechny otvory a prostupy budou zabetonovány  na plnou tl. stropu

- požární uzávěry - požad. EI  30 DP3 - budou osazeny jako vstupní dveře z chodby do všech místností - bude doložen atest. Vzhledem k tomu, že jednotlivé místnosti budou uzamčeny, je možné upustit od instalace samozavírače.

Stejný požární uzávěr bude osazen do depozitáře č. 1.13, který nepatří do 1. etapy 	úprav, ale přístup je z chodby tohoto objektu.

- obvodové stěny - požad. REW 45 a REW 30 v posledním podlaží – stěny jsou stávající, zděné, tl. 400 mm - vyhovují. Zateplení bude provedeno v souladu s ČSN 730810, čl. 3.1.3.1 (zateplení se hodnotí jako celek včetně upevňovacích prvků) s třídou reakce na oheň alespoň „B“, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou – na reakci na oheň bude doložen atest. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 – bude doložen atest. Požární pásy nejsou v objektu o výšce „h“ do 12 m požadovány.

- střešní plášť – požární odolnost není požadovaná, je nad požárním stropem, jeho plocha je menší než 1500 m2 a neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu

Evakuace

bude řešena pro celý objekt společně.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Nutný odstup od oken je 1,6 m – tento požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt ani mimo hranice stavebního pozemku.

V ý p o č e t

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : 1 požární úsek

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	6,60	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 místnost | 47,88 | 3,00 | 90,00 | 5,00 | 0,00 | 1,1 | 0,90 | 3,24/1,80 | 1 | 0,00 | 3.14 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	112,98	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	V

Plocha požárního úseku S	47,88	[m2]

Koeficient n	0,052

Koeficient k	0,099

Plocha otvorů pož.úseku So	3,24	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,80	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,02

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00	[m]

Požární zatížení p	95,00	[kg.m-2]

Koeficient a	1,09

Koeficient b	1,09

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	1 040,02	[°C]

Čas zakouření te 	1,99	[min]

Maximální délka pož.úseku 	55,79	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	36,42	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 031,91	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	1,59

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,08)

Počet hasicích jednotek	12

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=4 548,60).

Odstupy:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW/m2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 1,80 | 0,60 | 1,08 | 100,00 | 112,98 | 168,52 | 1,60 |  |

2) Kanceláře, badatelny

Badatelny budou sloužit pouze pro zaměstnance muzea, není počítáno s přístupem veřejnosti. Pro všechny místnosti je využití srovnatelníé s kancelářemi, požární riziko je tedy stanoveno na 47,75 kg/m2 podkle ČSN 730802, příl. B a požární úseky se potom zařazují opět do III. stupně požární bezpečnosti.

Velikost požárních úseků vyhovuje.

Požární zatížení:

podle ČSN 730802, příl. B, tab. B1, pol. 1 je pv pro kanceláře, stanoveno na 42 kg/m2, jsou splněny podmínky téže přílohy, body B1.1 – B 1.4 mimo B 1.2 -  stálé požární zatížení je vyšší než 5 kg/m2,  potom je podle uvedeného bodu  B.1.2 zvýšeno výpočtové požární zatížení uvedené v  příloze o (10 – 5) x 1,15 =  5,75 kg.m2 – pv = 42 + 5,75 = 47,75 kg/m2 (u ostatních prostor je požární zatížení nižší než u kanceláří).

3) Byt správce

Byt je posuzován podle ČSN 730833 jako obytná buňka skup. OB 2 v objektu různého účelu a  tvoří samostatný požární úsek.

Pro požární úsek je převzato požární zatížení pv = 40 kg/m2 z ČSN 730833, čl. 5.1.2 a požární úsek je zařazen do III. stupně požární bezpečnosti.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

4) Pokoje pro badatele

Oba pokoje s hygien. zařízením jsou jedním požárním úsekem, který je posuzován podle ČSN 730833 jako obytná buňka skup. OB 3 v objektu různého účelu. Ubytovací kapacita je 2 osoby.

Pro požární úsek je převzato požární zatížení pv = 30 kg/m2 z ČSN 730833, čl. 6.1.1 a požární úsek je zařazen do II. stupně požární bezpečnosti.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Stavební konstrukce

Požadavky pro výše uvedené požární úseky (bod 2 – 4)  jsou stejné jako pro depozitáře.

Dveře do těchto PÚ = požární uzávěry budou se samozavíračem, mimo bytu správce, u kterého se předpokládá stálé uzavření.

Evakuace

bude řešena pro celý objekt společně.

Odstupy

Podle ČSN 730834, čl. 5.9.1 se odstupové vzdálenosti od těchto požárních úseků neposuzují: obestavěný prostor objektu se nezvětšuje, šířky ani výšky požárně otevřených ploch se nemění, součin (p . c) se o více než 30 kg/m2 nezvyšuje.

5) Sklady v 1. PP

Sklady budou využity pro uložení různých potřeb, skladování nářadí apod.,  vzhledem k tomu, že se jedná o suterén, nelze je využít jako depozitář pro uložení předmětů sbírek muzea.

Požární riziko je stanoveno na 45 kg/m2, což odpovídá III. stupni požární bezpečnosti.

Velikost požárních úseků vyhovuje.

# Stavební konstrukce

Požární odolnost staveb. konstrukcí se posuzuje podle ČSN 730802, tab.12, pol. pro podzemní podlaží, dále podle ČSN 730810, ČSN 730821 a Eurokódů:

- požární stěny – požad. REI a EI 60 DP1 - jedná se o stěny ohraničující každý požární úsek, všechny jsou zděné, minim. tl. 100 mm s oboustrannou omítkou - vyhovují

- požární stropy - požad. REI 60 DP1 – jsou stávající železobetonové – vyhovují, všechny otvory a prostupy budou zabetonovány  na plnou tl. stropu

- požární uzávěry - požad. EI  30 DP3 - budou osazeny jako vstupní dveře z chodby do všech místností - bude doložen atest. Vzhledem k tomu, že jednotlivé místnosti budou uzamčeny, je možné upustit od instalace samozavírače.

- obvodové stěny - požad. REW a R 60 DP1 – stěny jsou stávající, zděné, tl. 400 mm - vyhovují. Zateplení bude provedeno v souladu s ČSN 730810, čl. 3.1.3.1 (zateplení se hodnotí jako celek včetně upevňovacích prvků) s třídou reakce na oheň alespoň „B“, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou – na reakci na oheň bude doložen atest. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 – bude doložen atest. Požární pásy nejsou v objektu o výšce „h“ do 12 m požadovány.

- nosné konstr. v PÚ – požad. R 60 DP1 – jedná se o vnitřní nosné zděné pilíře a želbet. průvlaky - vyhovují

Evakuace

bude řešena pro celý objekt společně.

Odstupy

Podle ČSN 730834, čl. 5.9.1 se odstupové vzdálenosti od těchto požárních úseků neposuzují.

6) Kotelna

Jedná se o místnost, kde původně byla parní kotelna. Nově zde budou osazeny tři kotle o výkonu max. 60,5 kW = celkem 181,5 kW. Podle výkonu a ČSN 070703 se jedná o kotelnu III. kategorie, která musí tvořit samostatný požární úsek.

Požární riziko je stanoveno na max. 25 kg/m2, což odpovídá III. stupni požární bezpečnosti.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Stavební konstrukce

Požadavky jsou stejné jako u předchozích skladů.

7) Strojovna výtahu

Strojovnu výtahu tvoří samostatná místnost umístěná v suterénu vedle výtah. šachty.

PÚ se posuzuje podle ČSN 730802, čl. 8.11. Požární úsek se zařazuje přímo do II. stupně požární bezpečnosti.

Stavební konstrukce

Ohraničující stěny jsou požárními stěnami, jsou zděné, strop je železobetonový – vyhovují pro požadovanou požár. odolnost 45 min., konstr. DP1.

Dveře do sousední chodby budou požárním uzávěrem EI 30 DP3 nebo DP1 s atestem.

Strojovna je přístupná pouze pro obsluhu, jinak bude uzamčena, není tedy nutný samozavírač.

Strojovna výtahu bude větrána oknem ve fasádě.

Prostupy pro nosné a ovládací prvky jsou pouze mezi šachtou a strojovnou výtahu a tyto nemusí být podle ČSN 730802, čl. 8.11.1 a) požárně uzavřeny.

Vzhledem k tomu, že je navržen hydraulický výtah, je strojovna posouzena současně podle ČSN 650201. Ve strojovně je umístěn hydraulický agregát s olejem, který je zařazen jako hořl. kapalina III. třídy nebezpečnosti.

Podlaha ve strojovně bude opatřena nepropustným nátěrem, práh  u dveří bude zvýšen o 100  mm. Vzniklá vana tedy pojme 1800 l oleje v případě jeho úniku, přičemž skutečné množství je podstatně menší.

## 8) Výtahová šachta

Výtahová šachta prochází všemi podlažími. Jedná se o vestavěný osobo-nákladní hydraulický výtah, podle ČSN 730802 musí tvořit samostatný požární úsek.

Tento PÚ se posuzuje podle ČSN 730802, čl. 8.10 a zařazuje se přímo do III. stupně požární bezpečnosti.

Stavební konstrukce

jsou navrženy podle ČSN 730802, tab. 12 – požadovaná požární odolnost požárních stěn zevnitř šachty je REI 30 DP1, všechny zděné stěny vyhovují, stejně tak želbet. strop. Dveře budou požárním uzávěrem  alespoň EW 15 DP1 s atestem, jsou součástí dodávky výtahu.

Výtahová šachta je odvětraná v posledním podlaží potrubím do fasády, které povede přes sousední požární úsek. Z tohoto důvodu bude obložené sádrokartonem s požární odolností EI 30 s atestem.

V prostoru výtahové šachty se nenachází požární zatížení (olejový zásobník hydraulického výtahu je ve strojovně).

Podlaha pod výtah. šachtou bude opatřena nepropustným nátěrem.

9) Ústředna EPS

Ústředna bude  umístěna v kanceláři správce. Bude v nice zdiva, z přední strany uzavřená požárním uzávěrem EW 30 DP3 s atestem.

Evakuace

Obsazení osobami je určeno podle ČSN 730818 na:

- správce – 1 x 1,5 = 2 os.

- pokoje – 2 x 1,5 = 3 os.

- kancelář 2. a 3. NP – 4 x 2 = 8 os.

- badatelka 2. a 3. NP – 8 x 2 = 16 os.

Celkem v objektu 29 osob.

Úniková cesta ze všech požárních úseků začíná ve východu do chodby v souladu s ČSN 730802, čl. 9.10.2.

Vzhledem k rozdělení objektu na požární úseky, jsou chodby a schodiště od 1.PP do 3.NP jedním požárním úsekem. Tento požární úsek je podle ČSN 730802 bez požárního rizika a zařazuje se do I. stupně požární bezpečnosti.

Stavební konstrukce jsou stejné jako v sousedních, výše uvedených PÚ, vyhovují tedy i pro I. SPB.

Únik. cesta v objektu tedy vede samostatným požárním úsekem a je posouzena podle ČSN 730834, čl. 5.6.1 b3) jako jedna částečně chráněná únik. cesta bez zvláštních požadavků na větrání (dostatečné větrání je zajištěné pouze v nadzemních podlažích, není tedy započítané).

Pro tuto ÚC je stanovena mezní doba evakuace podle ČSN 730834, tab. 1 na 4 minuty, skutečná doba evakuace vyhovuje, je dále posouzena podle ČSN 730802, čl. 9.12 z nejzazšího místa v objektu, tj. ze 3. NP:

0,75 x 85	   29 x 1

tu = ---------------- +  --------------- =   2,6 min.

30		40 x  1,5

Minim. šířka částečně chráněné ÚC je 1,5 únik. pruhu = 0,83 m, dveře 0,8 m – chodby a schodiště vyhovují, u dvoukřídlových dveří postačuje jedno dveřní křídlo o šířce 0,8 m.

Max. počet evakuovaných osob  podle ČSN 730834, tab. 2 je 150 osob z nadzemních podlaží a 40 osob z podzemního podlaží – uvedený počet osob není v celém objektu dosažen.

V částečně CHÚC nesmějí být osazeny žádné hořl. konstrukce, ani zařízení zužující únik. cestu.

Elektrorozvaděče v chodbách budou v nice zdiva  s uzavřením plechovými dvířky, odpovídají ČSN 730834, čl. 5.6.23.

Požární rozvaděč bude celý opláštěn sádrokartonem a bude doložen atest na EI 30 DP1, stejný požadavek je na dvířka.

## Požární voda

Potřeba požární vody pro celý objekt je stanovena podle ČSN 730873 na 4 l/s z hydrantu ve vzdál. do 200 m na rozvodu prům. alespoň 80 mm.  Požární voda bude hrazena z hydrantové sítě areálu, v dosahu jsou stávající podzemní požární hydranty.

Podle ČSN 730873 není pro uvedené požární úseky požadován hadicový systém pro první zásah, ale bude pro objekt zajištěn. Budou instalovány systémy s tvarově stálou hadicí délky o sv. vnitřním průměru 25 mm. Umístění bude v chodbě tak, aby byl zajištěn dosah do všech místností. Dostřik proudu je počítán 10 m, podle ČSN 730873, čl. 6.8 bude zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a průtok vody 0,3 l/s. Systémy budou osazeny 1,1 – 1,3 m nad podlahou – měřeno ke středu zařízení. Vedení v objektu bude v pozinkovaném potrubí.

Umístění je zakresleno v projektové dokumentaci.

## Protipožární zásah

Přístupové komunikace jsou podle ČSN 730802 požadovány alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů do objektu v š. 3 m - jsou stávající dvoupruhové -  vyhovují požadavkům.

Nástupní plocha, vnitřní a vnější zásahové cesty se nepožadují. Požární zásah je možný z vnějších stran stěnami objektu. Objekt má stávající  žebřík n střechu.

## Přenosné hasicí přístroje

jsou určeny podle ČSN 730802:

- u hlavního rozvaděče el. energie bude jeden PHP práškový s hasicí schopností 21A

-  u strojovny výtahu bude jeden PHP CO2 55B, stejný PHP bude u vstupu do kotelny

- v chodbě suterénu budou 2 PHP práškové s hasicí schopností 21A

- v chodbě každého nadzemního podlaží bude 5 PHP práškových s hasicí schopností 21A

Ve všech případech jsou vyhovující i hasicí přístroje CO2.

Technická zařízení

Veškeré instalace a rozvody budou provedeny dle platných norem a předpisů, včetně prostupů  požárně dělícími konstrukcemi, pro které platí ČSN 730802 a ČSN 730810, čl. 6.2.

Prostupy budou utěsněny hmotami s reakcí na oheň A, s odolností podle jednotlivých požár. úseků.

Vytápění

v objektu bude teplovodní. Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná v 1.PP. Budou zde osazeny tři kotle o výkonu max. 60,5 kW = celkem 181,5 kW. Odvod spalin je do komína.

Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 061008 a předpisy výrobce, pro připojování ke komínům ČSN 734201. Pro komíny dále platí ČSN EN 1443 a ČSN EN 12391-1.

Byt správce bude mít vlastní topný systém s plynovým kotlem, jedná se pouze o plynový spotřebič.

Do objektu bude zbudováno nové plynové potrubí, které není součástí tohoto projektu.

Požadavky na plynovou kotelnu podle ČSN 070703:

Podle výkonu kotle se jedná o kotelnu III. kategorie. Umístění kotelny odpovídá požadavkům ČSN 070703.

K provozu kotelny bude vypracován provozní řád.

Elektroinstalace plynového zařízení kotelny je opatřena bezpečnostním vypínáním, kterým se v případě nutnosti dá odstranit přívod elektrické energie do automatiky hořáku.

Veškeré plynové potrubí v kotelně a armatury jsou uzemněny podle ČSN 341390, ČSN 34 1010.

Pro provedení a zkoušku přívodu plynu platí ČSN 38 6420 nebo ČSN 38 6462 bez ohledu na umístění kotelny.

Přívod plynu vedený uvnitř budovy bude ve všech spojích svařovaný. Hlavní uzávěr kotelny odpovídá příslušným technickým normám, je umístěn mimo kotelnu, v chodbě před vstupem. Konstrukce hlavního uzávěru kotelny umožňuje ruční ovládání. Podle požadavku ČSN 070703, čl. 7.6 je pro kotelnu navržen dvoustupňový detekční systém na únik. plynu s vazbou na havarijní uzávěr plynu, který samočinně uzavře přívod plynu do kotelny při překročení  mezních parametrů indikovaných detekčním systémem.

S plynovým zařízením se dodává potřebná technická dokumentace včetně podkladů pro vypracování místního provozního řádu podle ČSN 38 6405 a dále revizní knihy podle ČSN 38 6420, či ČSN 38 6462 a zásady pro provádění kontrol, revizí a zkoušek.

Plynové zařízení podléhá periodickým zkouškám, kontrolám a revizím podle příslušných předpisů.

V plynových kotelnách musí být následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany: provozní řád, přenosný hasicí přístroj CO2 55B,  detektor pro kontrolu těsnosti spojů, lékárnička pro první pomoc, bateriová svítilna, detektor na kysličník uhelnatý.

Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu, zejména v okolí přívodu spalovacího vzduchu k hořákům nebo sání vzduchových ventilátorů. Pro provoz kotelny musí být veden provozní deník podle ČSN 38 6405.

Elektroinstalace

Ze stávající  pojistkové skříně na fasádě je napojen rozvaděč měření s odečtovým elektroměrem, který bude zachován. Propojení pojistkové skříně a rozváděče měření bude provedeno nově. Samostatně bude provedeno a jištěno napojení bytu v 1.NP.

Všechny  kabelové rozvody v objektu povedou povedou pod omítkou.

V zádveří u zásobovacího vstupu je umístěn hlavní rozvaděč.

Požární rozvaděč bude umístěn v kanceláři správce,  celý bude opláštěn sádrokartonem a bude doložen atest na EI 30 DP1, stejný požadavek je na dvířka.

Objekt bude mít dva vypínače el. energie v souladu s požadavkem vyhl. č. 268/2009 Sb. a ČSN 730848:

- CENTRAL STOP pro vypínání běžné elektroinstalace s výjimkou elektroinstalace pro požárně-bezpečnostní zařízení. Tento vypínač bude označen bezpečnostní tabulkou „CENTRAL STOP-PŘI POŽÁRU VYPNI“.

- TOTAL STOP pro vypnutí kompletní elektroinstalace včetně požárně-bezpečnostních zařízení. Tentoč0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 vypínač bude označen bezpečnostní tabulkou „TOTAL STOP-PŘI POŽÁRU NEVYPÍNEJ“.

Vypínací prvky budou  umístěny u hlavního vstupu ze štítu objektu,  budou označeny dle ČSN.

Dodávka el. energie pro požárně bezpečnostní zařízení bude zajištěna v souladu s čl. 12.9 ČSN 73 0802 a ČSN 730848, čl. 4.1.4:

elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebního objektu musí mít zajištěnou dodávku el. energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého.

Uvedeným zařízením k protipožárnímu zabezpečení stavby je elektrická požární signalizace (ústředna a zařízení dálkového přenosu). Napojení bude z požárního rozvaděče umístěného vedle hlavního rozvaděče.

Tato zařízení pracují při vypnutí CENTRAL STOP stále na první zdroj el.energie. Teprve při výpadku venkovní sítě NN nebo při vypnutí TOTAL STOP (t.j. při ztrátě napětí za hlavním vypínačem rozvaděče RH) přejdou na provoz napájení z náhradního zdroje.

Náhradním zdrojem pro EPS a ZDP je UPS a je součástí jejich dodávky.

V únikové cestě bude nouzové osvětlení. navržené je podle ČSN EN 1838. Svítidla budou vybavena autonomním zdrojem na dobu 60 minut, přepnutí na náhradní zdroj bude samočinné.

Vzduchotechnická zařízení - platí ČSN 730872.

V suterénu je každá místnost kromě kotelny odvětrána elektrickými ventilátory přímo do fasády.

V 1.NP budou odvětrány místnosti sociálního zázemí u pokojů pro badatele, sociální zázemí v bytě správce a samostatné WC.  Odvětrání bude provedeno ventilátory do fasády.

V 2 a 3.NP budou odvětrány samostatné WC opět do fasády.

Rozvody budou vedeny pod stropem a budou zaplentovány sádrokartonem.

Rozvody jsou o průřezu do 40 000 mm2, nikde nejsou požadované požární klapky.

## Požárně bezpečnostní zařízení

Podle ČSN 730802, čl. 6.6.10 a 6.6.11 není požadované samočinné stabilní hasicí zařízení a samočinné odvětrací zařízení.

Podle požadavku investora a vyhl. č. 23/2008 Sb. bude v objektu instalovaná elektrická požární signalizace.

Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky

Příslušnými tabulkami  podle Nařízení vlády Sb. zákonů ČR, částka 6 z 14.11.2001 a podle ČSN ISO 3864 bude označena úniková cesta ze všech prostor objektu, dále budou označena  el. a plynová zařízení a uzávěry jednotlivých energií.

   